АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ПЕРЕМЫШЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА

(актуализация на 2026 г.)

Книга 2: Схема теплоснабжения

2026 г.

Оглавление

Введение	14

Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и 	потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»	15

Часть 1 «Функциональная структура теплоснабжения»	15

а) В зонах производственных котельных	15

б) В зонах действия индивидуального теплоснабжения	15

Часть 2 «Источники тепловой энергии»	16

а) Структура и технические характеристики основного оборудования	16

б) Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	17

в) Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности	18

г) Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто	18

д) Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования, при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	19

е) Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	19

ж) Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	20

з) Среднегодовая загрузка оборудования	20

и) Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	21

к) Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	21

л) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	21

м) Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме: в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	21

Часть 3 «Тепловые сети, сооружения на них»	23

а) Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	23

б) Карты (схемы) тепловых сетей, в зонах действия источников тепловой энергии, в электронной форме и (или) на бумажном носителе	23

в) Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации: тип изоляции; тип компенсирующих устройств; тип прокладки; краткую характеристику грунтов, в местах прокладки, с выделением наименее надежных участков; определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам	23

г) Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	25

д) Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов	25

е) Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	25

ж) Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	25

з) Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей	26

и) Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет	26

к) Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	26

л) Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	26

м) Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	27

н) Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	28

о) Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя, при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям, за последние 3 года	29

п) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	29

р) Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	29

с) Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	30

т) Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	30

у) Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	30

ф) Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	30

х) Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	30

ц) Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)	30

Часть 4 «Зоны действия источников тепловой энергии»	32

Часть 5 «Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии - в зонах действия источников тепловой энергии»	35

а) Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	35

б) Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	35

в) Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений, в многоквартирных домах, с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	36

г) Описание величины потребления тепловой энергии, в расчетных элементах территориального деления, за отопительный период и за год в целом	36

д) Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	37

е) Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	37

ж) Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	37

Часть 6 «Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии»	38

а) Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности, в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки, по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения	38

б) Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения – по каждой системе теплоснабжения	45

в) Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю	46

г) Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	47

д) Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	47

Часть 7 «Балансы теплоносителя»	48

а) Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя, для тепловых сетей, и максимального потребления теплоносителя, в теплоиспользующих установках потребителей, в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе, работающих на единую тепловую сеть	48

б) Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	50

Часть 8 «Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом»	54

а) Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	54

б) Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями;	54

в) Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки;	55

г) Описание использования местных видов топлива	55

д) Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	55

ж) Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе;	55

з) Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа.	55

Часть 9 «Надежность теплоснабжения»	56

а) Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей	59

б) Частота отключений потребителей	59

в) Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений	59

г) Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)	59

д) Результаты анализа аварийных ситуаций	59

ж) Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей	59

Часть 10 «Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций»	60

а) Описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации, в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования	60

Часть 11 «Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения»	61

а) Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации, с учетом последних 3 лет	61

б) Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки Схемы теплоснабжения	61

в) Описание платы за подключение к системе теплоснабжения;	61

г) Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей.	61

д) Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения, с учетом последних 3 лет	62

ж) Описание средневзвешенного уровня, сложившихся за последние 3 года, цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения	62

Часть 12 «Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»	63

а) Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей);	63

б) Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей);	64

в) Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения;	64

г) Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения;	65

д) Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения.	65

Глава 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»	66

а) Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	66

б) Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе;	66

в) Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	67

г) Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	67

д) Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	68

е) Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.	68

Глава 3 «Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»	69

Глава 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»	70

а) Балансы существующей, на базовый период, Схемы теплоснабжения (актуализации Схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки, в каждой из зон действия источников тепловой энергии, с определением резервов (дефицитов) существующей, располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки	70

б) Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии	85

в) Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузкой потребителей	85

Глава 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»	86

а) Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)	86

б) Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	87

в) обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.	87

Глава 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах»	89

а) Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии	89

б) Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения	93

в) Сведения о наличии баков-аккумуляторов	93

г) Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии	93

д) Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения	93

Глава 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»	100

а) Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления	100

б) Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	100

в) Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	101

г) Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	101

д) Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.	102

е) Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	102

ж) Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	102

з) Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	102

и) Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	103

к) Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	103

л) Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения	103

м) Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	103

н) Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	104

о) Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа, города федерального значения	104

п) Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения	104

Глава 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»	106

а) Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	106

б) Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	106

в) Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	106

г) Предложения по строительству или реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	106

д) Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	106

е) Предложений по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	107

ж) Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	107

з) Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации насосных станций	108

Глава 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения»	109

а) Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения	109

б) Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)	109

в) Предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям	109

г) Расчет потребности инвестиций для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	109

д)  Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	109

е) Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	110

Глава 10 «Перспективные топливные балансы»	111

а) Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения	111

б) Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива	120

в) Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	120

г) Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	121

д)  Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	121

е) Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа	121

Глава 11 «Оценка надежности теплоснабжения»	122

а) Обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения	140

б) Обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации) и среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения	140

в) Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам	140

г) Обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки	140

д) Обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии	140

Глава 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию»	141

а) Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	141

б) Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	145

в) Расчеты экономической эффективности инвестиций	146

г) Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения	146

Глава 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»	149

а) Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	150

б) Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	150

в) Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)	150

г) Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	150

д) Коэффициент использования установленной тепловой мощности	150

е) Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	150

ж) Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)	150

з) Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии	150

и) Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	151

к) Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	151

л) Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)	151

м) Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения)	151

н) Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения)	151

о) Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях	152

Глава 14 «Ценовые (тарифные) последствия»	153

а) Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	153

б) Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	155

в) Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	155

Глава 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций»	156

а) Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения	156

б)  Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации;	156

в) Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	156

г) Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;	158

д) Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций).	158

Глава 16 «Реестр проектов схемы теплоснабжения»	159

а) Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	159

б) Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них	159

в) Перечень мероприятий, обеспечивающих перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	163

Глава 17 «Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения»	164

а) Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения	164

б) Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения	164

в) Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения	164

Глава 18 «Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения»	165

Введение

Актуализация схемы теплоснабжения» муниципального района «Перемышльский район» Калужской области на период до 2041 года (далее – Схема теплоснабжения) выполнена во исполнение требований Федерального Закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», устанавливающего статус схемы теплоснабжения как документа, содержащего предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Схема теплоснабжения разработана на период до 2041 года.

Целью разработки Схемы теплоснабжения является удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечение надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономическое стимулирование развития систем теплоснабжения и внедрение энергосберегающих технологий.

Основанием для разработки Схемы теплоснабжения являются:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года N 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Приказ Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. N 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения».

- Генеральный план муниципального района «Перемышльский район» Калужской области.

Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и 	потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»

Часть 1 «Функциональная структура теплоснабжения»

Муниципальное образование Перемышльский муниципальный район (далее по тексту- Перемышльский муниципальный район).

На территории Перемышльский муниципальный район эксплуатируется 10 котельных, тепловой мощностью - 3,35 Гкал/ч.

Сведения о функциональной структуре источников централизованного теплоснабжения Перемышльский муниципальный район приведены в таблице Таблица 1.

Таблица 1 – Сведения о функциональной структуре источников централизованного теплоснабжения

| № п/п | Наименование котельной | Адрес котельной | Эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная с. Калужская опытная с/х станция | с. Калужская опытная с/х станция дом 54 | МУП "Перемышльтепло" |
| 2 | Котельная с. Корекозево | ул. Черемушки д.18 | МУП "Перемышльтепло" |
| 3 | Котельная д. Горки | ул. Кузнецова д.13 | МУП "Перемышльтепло" |
| 4 | Котельная участковой больницы Перемышльского р-на | ул. Ленина д. 31а | МУП "Перемышльтепло" |
| 5 | Котельная д. Большие Козлы | д. Большие Козлы д. 19а | МУП "Перемышльтепло" |
| 6 | Котельная ДК с. Перемышль | ул. Ленина д. 54а | МУП "Перемышльтепло" |
| 7 | Котельная Спортивный центр | ул. Гагарина 15а | МУП "Перемышльтепло" |
| 8 | Котельная детский сад | с. Перемышль ул. Гагарина д.1б | МУП "Перемышльтепло" |
| 9 | Котельная с. Ахлебинино | ул. Ветровая 1а | МУП "Перемышльтепло" |
| 10 | Котельная д. Хотисино | д. Хотисино д. 73 | МУП "Перемышльтепло" |

а) В зонах производственных котельных

Котельные работают локально, на собственную зону теплоснабжения, обеспечивая теплом жилые и общественные и промышленные здания.  Кроме ОПХ и Перемышль ДК только общественные.

б) В зонах действия индивидуального теплоснабжения

Зоны действия индивидуального теплоснабжения расположены на территориях, неохваченных централизованным теплоснабжением.

Данная застройка, в основном, представлена домами одно-, двухквартирного и коттеджного типа. Эти здания не присоединены к централизованным системам теплоснабжения. Теплоснабжение указанных потребителей осуществляется от индивидуальных газовых котлов, печного отопления и электрокотлов.

Часть 2 «Источники тепловой энергии»

а) Структура и технические характеристики основного оборудования

Сведения по основному оборудованию источников теплоснабжения представлены в таблице Таблица 2.

Таблица 2 – Состав и технические характеристики основного оборудования котельных в зонах деятельности ЕТО

| № | Наименование котельной/ЦТП, адрес | Наименование котлов (установленные) | Тепловая мощность котла, Гкал/час |  | Дата последнего освидетельствования котла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Установленная | Располагаемая, (по режимным картам – предоставить карты) |  |
| МУП «Перемышльтепло» |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная с. Калужская опытная с/х станция д. 54 | №1 Турботери-3150 №2 Турботери-3150 | 2,71 2,71 | 1,95 2,01 | 22.04.2024г. 22.04.2024г. |
| 2 | Котельная с. Корекозево ул. Черемушки 18 | №1 Турботерм-стандарт-650 №2 Турботерм-стандарт-650 | 0,56 0,56 | 0,51 0,49 | 15.04.2023г. 15.04.2023г. |
| 3 | Котельная д. Горки ул. Кузнецова 13 | КВа-1,25 ЭКАС-500 | 1,07 0,43 | 0,69 0,31 | 07.04.2024г. 14.04.2025г. |
| 4 | Котельная ЦРБ участковая больница ул. Ленина 31а | КВа-0,25 КВа-0,25 Турботери-250 | 5ка5 | 0,18 0,18 0,18 | 05.04.2024г. 05.04.2024г. 05.04.2024г. |
| 5 | Котельная ДК ул. Ленина 54 | Super RAC -1045-1 Super RAC -1045-1 | 0,91 0,91 | 0,77 0,91 | 17.03.2023г. 05.04.2024г. |
| 6 | Котельная Б. Козлы д. 19а | КСВ-0,25 КСВ-0,25 | 0,215 0,215 | 0,20 0,212 | 08.04.2024г. 08.04.2024г. |
| 7 | Котельная Спортивного центра ул. Гагарина 15а | КСВа-0,25 КСВа-0,25 | 0,215 0,215 | 0,21 0,21 | 16.11.2023г. 16.11.2023г. |
| 8 | Котельная Детского сада с. Перемышль ул. Гагарина 1б | RS-A 100 RS-A 100 | 0,085 0,085 | 0,073 0,0705 | 09.04.2024г. 09.04.2024г. |
| 9 | Котельная с. Ахлебинино ул. Ветровая 1а | RSP-150 RSP-150 RSP-150 | 0,12 0,12 0,12 | 0,12 0,11 0,115 | 20.04.2024г. 20.04.2024г. 20.04.2024г. |
| 10 | Котельная д. Хотисино д.73 | ИШМА-100ЕS ИШМА-100ЕS | 0,085 0,085 | 0,086 0,087 | 12.04.2024г. 12.04.2024г. |

б) Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Установленную мощность источника включает в себя: сумму установленной тепловой мощности оборудования. Параметры установленной тепловой мощности оборудования представлены в таблице Таблица 3.

Таблица 3 – Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельных в зонах действия ЕТО, Гкал/ч

| № п/п | Наименование котельной | Тепловая мощность котлов установленная | Ограничения установленной мощности | Тепловая мощность котлов располагаемая | Затраты тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность котельной нетто |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ДК с.Перемышль | 1,82 | 0 | 1,820 | 0,027 | 1,793 |
| 2 | Котельная ЦРБ с.Перемышль | 0,630 | 0 | 0,630 | 0,006 | 0,624 |
| 3 | Котельная детского сада с.Перемышль | 0,54 | 0 | 0,168 | 0,001 | 0,167 |
| 4 | Котельная к спортивному Центру | 0,430 | 0 | 0,42 | 0,009 | 0,411 |
| 5 | Котельная с. Корекозево | 1,120 | 0 | 1,120 | 0,006 | 1,114 |
| 6 | Котельная ГАУЗ Калужской области "Калужский санаторий "Звездный" | 4,300 | 0 | 4,3 | 0,029 | 4,271 |
| 7 | Котельная с.Калужская опытная сельскохозяйственная станция | 5,420 | 0 | 5,420 | 0,015 | 5,405 |
| 8 | Блочная котельная школы с.Ахлебинино | 0,348 | 0 | 0,348 | 0,003 | 0,345 |
| 9 | Котельная с. Ахлебинино "Психбольница" | 1,240 | 0 | 1,24 | 0,017 | 1,223 |
| 10 | Блочная котельная школы д.Хотисино | 0,172 | 0,00 | 0,17 | 0,003 | 0,169 |
| 11 | Котельная д.Большие Козлы | 0,420 | 0 | 0,420 | 0,006 | 0,414 |
| 12 | Котельная д. Горки | 3,720 | 2,15 | 1,570 | 0,006 | 1,564 |

в) Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

Сведения об ограничениях тепловой мощности источников тепловой энергии Перемышльского муниципального района представлены в таблице Таблица 3.

г) Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Объемы тепла, на собственные и хозяйственные нужды источников теплоснабжения за 2025 год, приведены в таблице Таблица 4.

Таблица 4 – Выработка, затраты тепловой энергии на собственные нужды, отпуск тепловой энергии, расход условного топлива по котельным в зоне деятельности ЕТО

| № п/п | Наименование котельной | Выработка тепловой энергии котлоагрегатами, Гкал | Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной, Гкал | Вид топлива | Расход топлива, т.у.т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ДК с.Перемышль | 3173,87 | 85,96 | 3288,3 | газ | 579,415 |
| 2 | Котельная ЦРБ с.Перемышль | 576,511 | 16,425 | 654,6 | газ | 71,6 |
| 3 | Котельная детского сада с.Перемышль | 114,337 | 2,864 | 147,2 | газ | 27,19 |
| 4 | Котельная к спортивному Центру | 379,132 | 10,801 | - | газ | 32,32 |
| 5 | Котельная с. Корекозево | 746,9 | 18,7 | 728,3 | газ | 132,1 |
| 6 | Котельная ГАУЗ Калужской области "Калужский санаторий "Звездный" | 3905 | 78 | 3827 | газ | 625 |
| 7 | Котельная с.Калужская опытная сельскохозяйственная станция | 4158,1 | 104,0 | 4054,1 | газ | 882,8 |
| 8 | Блочная котельная школы с.Ахлебинино | 360,4 | 9,0 | 351,4 | газ | 60,5 |
| 9 | Котельная с. Ахлебинино "Психбольница" | 2268 | 45 | 2223 | газ | 363 |
| 10 | Блочная котельная школы д.Хотисино | 162,0 | 4,1 | 158,0 | газ | 29,2 |
| 11 | Котельная д.Большие Козлы | 731,5 | 18,3 | 713,2 | газ | 95,7 |
| 12 | Котельная д. Горки | 824,1 | 20,6 | 803,5 | газ | 157,3 |

Параметры тепловой мощности нетто, источников теплоснабжения Перемышльского муниципального района, представлены в таблице Таблица 3.

д) Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования, при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Указанные сведения приведены в таблице Таблица 2.

е) Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

На территории муниципального образования отсутствуют источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

ж) Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Регулирование отпуска тепловой энергии, от источников, осуществляется качественным способом, при котором температура в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети изменяется в соответствии с температурой наружного воздуха. Расчетные параметры теплоносителя составляют: Т1/Т2=95/70°С;

з) Среднегодовая загрузка оборудования

Среднегодовая загрузка оборудования определяется: числом часов использования установленной тепловой мощности источника теплоснабжения.

Число часов использования установленной тепловой мощности – это отношение выработанной источником теплоснабжения тепловой энергии в течение года к установленной тепловой мощности источника теплоснабжения.

Анализ загрузки котельной проводился исходя из: установленной мощности котлов.

Сведения о среднегодовой загрузке оборудования представлены в таблице Таблица 5.

Таблица 5 – Среднегодовая загрузка оборудования котельных в зоне деятельности ЕТО

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Выработка тепла за 2025 год, Гкал | Число часов использования УТМ за 2025 год, час | КИУМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ДК с.Перемышль | 1,82 | 3173,87 | - | 21% |
| 2 | Котельная ЦРБ с.Перемышль | 0,630 | 576,511 | - | 12% |
| 3 | Котельная детского сада с.Перемышль | 0,54 | 114,337 | - | 10% |
| 4 | Котельная к спортивному Центру | 0,430 | 379,132 | - | - |
| 5 | Котельная с. Корекозево | 1,12 | 746,9 | 667 | 8% |
| 6 | Котельная ГАУЗ Калужской области "Калужский санаторий "Звездный" | 4,3 | 3905 | 908 | 17% |
| 7 | Котельная с.Калужская опытная сельскохозяйственная станция | 5,42 | 4158,1 | 767 | 9% |
| 8 | Блочная котельная школы с.Ахлебинино | 0,348 | 360,4 | 1036 | 12% |
| 9 | Котельная с. Ахлебинино "Психбольница" | 1,24 | 2268 | 1829 | 34% |
| 10 | Блочная котельная школы д.Хотисино | 0,17 | 162,0 | 953 | 11% |
| 11 | Котельная д.Большие Козлы | 0,42 | 731,5 | 1742 | 20% |
| 12 | Котельная д. Горки | 3,72 | 824,1 | 222 | 3% |

и) Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

На котельной к спортивному Центру установлен прибор учета тепловой энергии типа ВКТ-9.

На остальных котельных, учет тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети, осуществляется расчетным путем.

к) Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Отказов оборудования источников тепловой энергии не зафиксировано.

л) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

м) Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме: в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Источники тепловой энергии, которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме, в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, отсутствуют.

Динамика изменения эксплуатационных показателей работы котельных в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций представлена в таблице Таблица 6.

Таблица 6 – Динамика изменения эксплуатационных показателей работы котельных в зонах деятельности ЕТО

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2025 |
| --- | --- | --- |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной | лет | 10 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 172 |
| Собственные нужды | % | 3 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 180 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 45 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | м³/Гкал | 0,100 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 18% |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности) | % | 0% |
| Доля котельных оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных) | % | 0% |
| Доля котельных оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 100% |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 0% |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0% |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от котельных | 1/год | 0 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от котельных | час | 0 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0 |
| Вид резервного топлива |  | нет |
| Расход резервного топлива | т.у.т | - |

* Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал, определен как отношение фактического потребления топлива к расчетному теплопотреблению, соответственно полученные значения УРУТ не отражают фактические показатели работы котельной.

Часть 3 «Тепловые сети, сооружения на них»

Отпуск тепловой энергии от котельных, в виде горячей воды осуществляется централизовано: через сети трубопроводов.

Тепловые сети котельных выполнены в 2-х трубном исполнении; система теплоснабжения закрытая.

а) Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Общая характеристика тепловых сетей представлена в таблице Таблица 7.

Таблица 7 – Общая характеристика тепловых сетей в зонах деятельности ЕТО

| № п/п | Наименование котельной | Длина участка, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ДК с.Перемышль | 1882 |
| 2 | Котельная ЦРБ с.Перемышль | 432 |
| 3 | Котельная детского сада с.Перемышль | 432 |
| 4 | Котельная к спортивному Центру | 22,3 |
| 5 | Котельная д. Горки | 663 |
| 6 | Котельная д.Большие Козлы | 235 |
| 7 | Котельная с. Корекозево | 1028 |
| 8 | Котельная ГАУЗ Калужской области "Калужский санаторий "Звездный" | 1042 |
| 9 | Блочная котельная школы д.Хотисино | 55,5 |
| 10 | Блочная котельная школы с.Ахлебинино | 287 |
| 11 | Котельная с. Ахлебинино "Психбольница" | 422 |
| 12 | Котельная с.Калужская опытная сельскохозяйственная станция | 2198 |

б) Карты (схемы) тепловых сетей, в зонах действия источников тепловой энергии, в электронной форме и (или) на бумажном носителе

Схемы тепловых сетей представлены в Приложении.

в) Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации: тип изоляции; тип компенсирующих устройств; тип прокладки; краткую характеристику грунтов, в местах прокладки, с выделением наименее надежных участков; определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

В таблицах ниже представлена информация о параметрах тепловых сетей.

Таблица 8 – Материальные характеристики тепловых сетей и тепловой нагрузки потребителей

| № п/п | Наименование котельной | Протяженность тепловых сетей в материальная характеристика, м |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сумма по полю Длина участка, м | Материальная характеристика, м² |
| 1 | Котельная ДК с.Перемышль | 1881,5 | 167,5 |
| 2 | Котельная ЦРБ с.Перемышль | 431,5 | 38,4 |
| 3 | Котельная детского сада с.Перемышль | 431,5 | 38,4 |
| 4 | Котельная к спортивному Центру | 22,3 | 3,96 |
| 5 | Котельная д. Горки | 663,0 | 59,0 |
| 6 | Котельная д.Большие Козлы | 234,5 | 20,9 |
| 7 | Котельная с. Корекозево | 1028,0 | 91,5 |
| 8 | Котельная ГАУЗ Калужской области "Калужский санаторий "Звездный" | 1042,0 | 92,7 |
| 9 | Блочная котельная школы д.Хотисино | 55,5 | 4,9 |
| 10 | Котельная с.Калужская опытная сельскохозяйственная станция | 2198,0 | 195,6 |
| 11 | Блочная котельная школы с.Ахлебинино | 287,3 | 25,6 |
| 12 | Котельная с. Ахлебинино "Психбольница" | 421,9 | 37,5 |

Таблица 9 – Год начала эксплуатации тепловых сетей

| № п/п | Наименование котельной | Год прокладки тепловых сетей | Срок службы, лет | Общая протяженность тепловых сетей, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ДК с.Перемышль | 2010 | 16 | 1882 |
| 2 | Котельная ЦРБ с.Перемышль | 2020 | 6 | 432 |
| 3 | Котельная детского сада с.Перемышль | 2021 | 5 | 432 |
| 4 | Котельная к спортивному Центру | 2022 | 4 | 22 |
| 5 | Котельная д. Горки | 2004 | 21 | 663 |
| 6 | Котельная д.Большие Козлы | 2014 | 11 | 235 |
| 7 | Котельная с. Корекозево | 2017 | 5 | 1028 |
| 8 | Котельная ГАУЗ Калужской области "Калужский санаторий "Звездный" | н/д | н/д | 1042 |
| 9 | Блочная котельная школы д.Хотисино | 2020 | 5 | 55,5 |
| 10 | Котельная с.Калужская опытная сельскохозяйственная станция | н/д | н/д | 2198 |
| 11 | Блочная котельная школы с.Ахлебинино | 2021 | 4 | 287 |
| 12 | Котельная с. Ахлебинино "Психбольница" | н/д | н/д | 422 |

г) Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

На трубопроводах установлена необходимая чугунная и стальная запорная арматура для секционирования тепловых сетей: на участки дренирования сетевой воды, выпуска воздуха из трубопроводов и на трубопроводах - ответвлений к потребителям тепловой энергии.

Запорная арматура, в основном, установлена в тепловых камерах, за исключением дренажей и воздушников. В качестве запорной арматуры, в основном, используются чугунные клиновые задвижки с ручным приводом, шаровые краны и дисковые затворы. (Котельные ЦРБ, Б. Козлы тепловых камер нет).

д) Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Строительные конструкции тепловых камер выполнены железобетонных конструкций - колец. Высота камер в свету от уровня пола до низа выступающих конструкций составляет 1 м. Перекрытия большинства тепловых камер железобетонные с одним люком. (Котельные ЦРБ, Б. Козлы тепловых камер нет).

е) Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Регулирование отпуска теплоты осуществляется качественно по температурному графику 95/70 оС. Изменение температурного графика не предполагается.

ж) Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Для теплоисточников Перемышльского муниципального района принят качественный способ регулирования температуры теплоносителя. Действующий температурный график для теплоисточников разработаны в соответствии с местными климатическими условиями. Регулирование отпуска теплоты осуществляется качественно по температурному графику 95/70 оС.

В соответствии с пунктом 6.2.59 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»:

Отклонения от заданного режима на источнике теплоты предусматриваются не более:

- по температуре воды, поступающей в тепловую сеть ± 3%;

- по давлению в подающем трубопроводе ± 5%;

- по давлению в обратном трубопроводе ± 0,2 кгс/см².

Фактический температурный режим отпуска тепла в тепловые сети соответствует утвержденным температурным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети.

з) Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей

Задачей гидравлического расчёта трубопроводов является определение фактического гидравлического сопротивления каждого участка и суммы сопротивлений по участкам, начиная от теплового ввода и до каждого теплопотребителя. Гидравлические режимы удовлетворят необходимым требованиям теплоснабжения потребителей.

и) Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет

Отказы тепловых сетей (аварийные ситуации) за последние 5 лет не зафиксированы.

к) Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Среднее время на восстановление работоспособности тепловых сетей (или продолжительность аварийно-восстановительного ремонта) – не превышает 6 час.

л) Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Для выявления мест утечек, теплоносителя из трубопроводов, теплоснабжающие организации применяют следующие методы:

Опресcовка на прочность повышенным давлением. Метод применяется и был разработан с целью: выявления ослабленных мест трубопровода - в ремонтный период и исключения появления повреждений - в отопительный период. Он имел долгий период освоения и внедрения, но в настоящее время показывает низкую эффективность – 20-40%. То есть, только 20% повреждений выявляется в ремонтный период и 80% уходит на период отопления. Метод применяется в комплексе оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов.

Тепловая аэросъемка в ИК-диапазоне. Метод очень эффективен для планирования ремонтов и выявления участков с повышенными тепловыми потерями. Съемку необходимо проводить весной (март-апрель) и осенью (октябрь-ноябрь): когда система отопления работает, но снега на земле нет. Недостатком метода является - высокая стоимость проведения обследования.

Метод наземного тепловизионного обследования с помощью тепловизора. При доступной поверхности трассы, желательно с однородным покрытием, наличием точной исполнительной документации, с применением специального программного обеспечения, может очень хорошо показывать состояние обследуемого участка. По вышеназванным условиям применение возможно только на 10% старых прокладок. В некоторых случаях метод эффективен для поиска утечек.

Использование акустических корреляционных течеискателей. Принцип действия течеискателей, корреляционных, основан на сравнении шумов, определяемых сенсорами звуковой частоты в двух точках трубопровода. Акустические датчики устанавливаются на трубе таким образом, чтобы предполагаемая течь находилась между ними. Датчики устанавливаются, как правило, в колодцах, на задвижках, на трубопроводах и в других доступных местах; хотя иногда, для установки датчиков, приходится делать специальные раскопки.

После ремонта, в межотопительный период, тепловые сети подвергаются испытаниям в соответствии с существующими техническими регламентами и прочими руководящими документами.

м) Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Согласно п.6.82 МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»:

Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться следующим испытаниям:

• гидравлическим испытаниям с целью проверки прочности и плотности трубопроводов, их элементов и арматуры;

• испытаниям на максимальную температуру теплоносителя (температурным испытаниям) для выявления дефектов трубопроводов и оборудования тепловой сети, контроля за их состоянием, проверки компенсирующей способности тепловой сети;

• испытаниям на тепловые потери для определения фактических тепловых потерь теплопроводами в зависимости от типа строительно-изоляционных;

• конструкций, срока службы, состояния и условий эксплуатации;

• испытаниям на гидравлические потери для получения гидравлических характеристик трубопроводов;

• испытаниям на потенциалы блуждающих токов (электрическим измерениям для определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих токов на трубопроводы подземных тепловых сетей).

Регламентные работы на тепловых сетях проводятся в соответствии с планом проведения регламентных работ и включают:

•	заполнение трубопроводов магистральных и распределительных сетей после проведения ремонта в межотопительный период – 1 раз в год;

•	испытание на плотность и механическую прочность трубопроводов тепловых сетей – 1 раз в год;

•	промывку трубопроводов тепловых сетей – 1 раз в год.

н) Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

К нормативам технологических потерь, при передаче тепловой энергии, относятся потери и затраты энергетических ресурсов, обусловленные техническим состоянием теплопроводов и оборудования и техническими решениями по надежному обеспечению потребителей тепловой энергией и созданию безопасных условий эксплуатации тепловых сетей, а именно:

1) потери и затраты теплоносителя (м³) в пределах установленных норм;

2) потери тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителя (Гкал).

К нормируемым технологическим затратам теплоносителя относятся:

1) затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском (после плановых ремонтов) и при подключении новых участков тепловых сетей;

2) технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования;

3) технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы.

К нормируемым технологическим потерям теплоносителя относятся: технически неизбежные, в процессе передачи и распределения тепловой энергии, потери теплоносителя - с его утечкой через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей.

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии включаемые в расчет отпущенной тепловой энергии представлены в п 1.3.14.

о) Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя, при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям, за последние 3 года

Динамика изменения фактических показателей потерь тепловой энергии в тепловых сетях, представлена в таблице Таблица 10.

Таблица 10 – Фактические потери тепловой энергии и теплоносителя

| № п/п | Наименование котельной | Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/год | Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ДК с.Перемышль | 215,1 | 7% |
| 2 | Котельная ЦРБ с.Перемышль | 42,8 | 7% |
| 3 | Котельная детского сада с.Перемышль | 9,6 | 7% |
| 4 | Котельная к спортивному Центру | - | - |
| 5 | Котельная д. Горки | 52,6 | 7% |
| 6 | Котельная д.Большие Козлы | 46,7 | 7% |
| 7 | Котельная с. Корекозево | 47,6 | 7% |
| 8 | Котельная ГАУЗ Калужской области "Калужский санаторий "Звездный" | 306 | 8% |
| 9 | Блочная котельная школы д.Хотисино | 10,3 | 7% |
| 10 | Котельная с.Калужская опытная сельскохозяйственная станция | 265,2 | 7% |
| 11 | Блочная котельная школы с.Ахлебинино | 23,0 | 7% |
| 12 | Котельная с. Ахлебинино "Психбольница" | 178 | 8% |

п) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети не выдавались.

р) Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Котельные сельского поселения работают по зависимой схеме. Потребители тепловой энергии присоединяются посредством распределительных сетей непосредственно к магистральному теплопроводу. Для обеспечения работы внутридомовых сетей потребителей избыточный напор теплоносителя гасится шайбами. Данный тип присоединения теплопотребляющих установок определяет график регулирования отпуска тепловой энергии потребителям.

с) Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Приборы учета тепловой энергии у установлены почти у всех потребителей тепловой энергии.

т) Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Системы диспетчеризации установлены на всех котельных.

у) Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Система централизованного теплоснабжения Перемышльского муниципального района функционирует без повысительных и понизительных насосных станций. Районные и групповые тепловые пункты (ЦТП) в системах теплоснабжения не используются.

ф) Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Защита тепловых сетей от превышения давления установлена непосредственно на котельных.

х) Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Участки тепловых сетей, относящиеся к категории «бесхозяйные» не выявлены.

ц) Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

Энергетические характеристики тепловых сетей не разрабатывались. Динамика изменения фактических показателей функционирования тепловых сетей приведена в таблице Таблица 11.

Таблица 11 – Данные энергетических характеристик тепловых сетей

| № п/п | Наименование котельной | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, кВт-ч/Гкал | Удельное (отнесенное к материальной характеристике количество прекращения теплоснабжения в отопительный период, 1/м²/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ДК с.Перемышль | - | 0 |
| 2 | Котельная ЦРБ с.Перемышль | - | 0 |
| 3 | Котельная детского сада с.Перемышль | - | 0 |
| 4 | Котельная к спортивному Центру | - | - |
| 5 | Котельная д. Горки | 61 | 0 |
| 6 | Котельная д.Большие Козлы | 40 | 0 |
| 7 | Котельная с. Корекозево | 33 | 0 |
| 8 | Котельная ГАУЗ Калужской области "Калужский санаторий "Звездный" | 92 | 0 |
| 9 | Блочная котельная школы д.Хотисино | 0 | 0 |
| 10 | Котельная с.Калужская опытная сельскохозяйственная станция | 57 | 0 |
| 11 | Блочная котельная школы с.Ахлебинино | 61 | 0 |
| 12 | Котельная с. Ахлебинино "Психбольница" | 32 | 0 |

Часть 4 «Зоны действия источников тепловой энергии»

Централизованное теплоснабжение муниципального района организовано от 10 котельных.

Каждая котельная работает локально: на собственную зону теплоснабжения – обеспечивает теплом жилые и общественные здания.

Расположение источников теплоснабжения, а также трассы тепловых сетей, от источников до потребителей.

Таблица 4.1 – потребители тепловой энергии

| № | Адрес объектов теплоснабжения (потребитель – каждое здание) |
| --- | --- |
| Котельная д.Горки |  |
| 1 | МКОУ "Горская СОШ", д.Горки, ул.Кузнецова, д.11 |
| 2 | Администрация "Деревня Горки", д.Горки, ул.Кузнецова, д.1 |
| 3 | ГБУЗ КО "КГБ № 5" (ФАП), д.Горки, ул.Кузнецова, д.б/н |
| 4 | МКУК "Культурно-досуговый центр Перемышльского р-на" (Сельский ДК), д.Горки, ул.Кузнецова, д.6 |
| 5 | ООО "Лана" д. Горки, д.Горки, ул.Кузнецова, д.20 |
| Котельная д.Большие Козлы |  |
| 6 | МКОУ "Козловская СОШ", д.Большие Козлы, д.17В |
| 7 | Приют "Детство", д.Большие Козлы, д.17Г |
| 8 | МКУК "Культурно-досуговый центр Перемышльского р-на" (Сельский ДК), д.Большие Козлы, д.17Б |
| Котельная с.Калужская опытная сельскохозяйственная станция |  |
| 9 | ООО СП "Калужское" , с.Калужская опытная с/х станция, ул.Центральная, д.3 |
| 10 | Калужский НИИСХ - филиал ФГБНУ "ФИЦ картофеля имени А.Г. Лорха", с.Калужская опытная с/х станция, ул.Центральная, д.2 |
| 11 | МКУ ДО "ДЮСШ" Авангард, с.Калужская опытная с/х станция, ул.Центральная, д.7А |
| 12 | ИП Тимошенков Г.А., с.Калужская опытная с/х станция, ул.Центральная, д.9А |
| 13 | МКОУ "Воротынская СОШ", с.Калужская опытная с/х станция, ул.Школьная, д.15 |
| 14 | Детский сад, ГБУЗ КО "КГБ № 5" (ФАП), Почта России с.Калужская опытная с/х станция, ул.Садовая, д.34А |
| Котельная с.Корекозево |  |
| 16 | Администрация "Село Корекозево", МКОУ "Корекозевская СОШ"с.Корекозево, ул.Черемушки, д.16 |
| 18 | ООО "Калужская Нива", с.Корекозево, ул.Центральная, д.53 |
| 19 | МКУК "Культурно-досуговый центр Перемышльского р-на" (Сельский ДК), с.Корекозево, ул.Центральная, 55 |
| Котельная ДК с.Перемышль |  |
| 1 | МКДОУ Перемышльский детский сад "Радуга", с.Перемышль, ул.Красный Октябрь, д.12 |
| 2 | МКУК "Культурно-досуговый центр Перемышльского р-на", с.Перемышль, ул.Ленина, д.54 |
| 3 | ГБПОУ КО "ПТЭТ", управление образования, молодежной политики и охраны прав детства администрации, с.Перемышль, ул.Ленина, д.53 |
| 4 | ГБПОУ КО "ПТЭТ" (мастерские), с.Перемышль, ул.Ленина, д.52 |
| 5 | ГБПОУ КО "ПТЭТ" (спортзал) , с.Перемышль, пл.Свободы д.9 |
| 6 | ФКУ "Центр по обеспечению деятельности Казначейства России" (УФК Казначейство), судебные приставы, с.Перемышль, ул.Ленина, д.57 |
| 7 | Ое МВД России по Перемышльскому р-ну, с.Перемышль, ул.Советская, д.29 |
| 8 | Управление судебного департамента в КО , с.Перемышль, ул.Коммунаров, д.32 |
| 9 | МКОУ "Перемышльская СОШ", с.Перемышль, ул.Ленина, д.50 |
| 10 | ООО "Лана", с.Перемышль, ул.Ленина, д.46 |
| 11 | ООО "Лана", с.Перемышль, ул.Ленина, д.46а |
| 12 | ООО "Лана", с.Перемышль, ул.Коммунаров, д.32А |
| 13 | КП КО "Бюро тех инвентаризации" (КП "БТИ"), с.Перемышль, пл.Свободы, д.7 |
| 14 | Отдел соц защиты населения администрации, ГБУ КО "Козельский центр соц обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов", с.Перемышль, ул.Ленина, д.59 |
| 15 | МКУ ДО "ДЮСШ" Авангард, с.Перемышль, ул.Советская, д.29 |
| 16 | МКУ ДО "ДЮСШ" Авангард, с.Перемышль, пл.Свободы, д.2а |
| 17 | Прокуратура Калужской области, Отдел финансов МР "Перемышльский р-он", с.Перемышль, ул.Советская, д.27 |
| 18 | АО "Тандер" (Магнит), с.Перемышль, пл.Свободы, д.2 |
| 19 | МКУДО "Школа искусств с. Перемышль", ЦЗН "Козельского р-на", ИП Стрыков В.Н., УФСИН России по КО с.Перемышль, ул.Ленина, д.48 |
| 20 | Управление Федеральной службы гос регистрации, кадастра и картографии по КО (Росреестр), отдел аграрной политики администрации, редакция газеты «Наша Жизнь» с.Перемышль, пл.Свободы, д.1 |
| 21 | ГБУ КО "МФЦ КО", отделение партии «Единая Россия», с.Перемышль, пл.Свободы, д.3 |
| 22 | Администрация "Село Перемышль", Служба по организационному обеспечению деятельности мировых судей Калужской области (Мировые судьи), с.Перемышль, пл. Свободы, д.5 |
| 23 | Администрация Перемышльского муниципального округа, с.Перемышль, пл.Свободы, д.4 |
| Котельная ЦРБ с.Перемышль |  |
| 1 | ГБУЗ КО «КГБ №5» с.Перемышль, ул.Ленина, д.31 |
| Котельная детский сад с.Перемышль |  |
| 1 | Детский сад «Радуга», с.Перемышль, ул.Гагарина, д.1б |
| Котельная спортивного центра с.Перемышль |  |
| 1 | Спортивный центр «АВАНГАРД» с.Перемышль, ул.Гагарина, д.15а |
| Котельная д.Хотисино |  |
| 1 | МКОУ «Хотисинская ООШ», д.Хотисино, д.73 |
| Котельная с.Ахлебинино |  |
| 1 | МКОУ «Ахлебининская ООШ», детский сад с.Ахлебинино, ул.Ветровая, д.1А |
| Котельная ГАУЗ Калужской области "Калужский санаторий "Звездный" (ведомственная) |  |
| 1 | Санаторий Звездный, д.Андреевское |

Часть 5 «Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии - в зонах действия источников тепловой энергии»

а) Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Значения спроса на тепловую мощность, в расчетных элементах территориального деления, представлены в таблице

Таблица 12.

Таблица 12 – Значения спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления

| № п/п | Наименование котельной | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Потребление тепловой энергии за год (полезный отпуск тепловой энергии за 2025 год), Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ДК с.Перемышль | 0,786202 | 3173,87 |
| 2 | Котельная ЦРБ с.Перемышль | 0,1944 | 576,511 |
| 3 | Котельная детского сада с.Перемышль | 0,0279 | 137,6 |
| 4 | Котельная к спортивному Центру | 0,1489 | 379,132 |
| 5 | Котельная д. Горки | 0,303 | 750,9 |
| 6 | Котельная д.Большие Козлы | 0,279 | 666,6 |
| 7 | Котельная с. Корекозево | 0,292 | 680,6 |
| 8 | Котельная ГАУЗ Калужской области "Калужский санаторий "Звездный" | 1,432 | 3521 |
| 9 | Блочная котельная школы д.Хотисино | 0,127 | 147,6 |
| 10 | Котельная с.Калужская опытная сельскохозяйственная станция | 0,753 | 3788,9 |
| 11 | Блочная котельная школы с.Ахлебинино | 0,162 | 328,4 |
| 12 | Котельная с. Ахлебинино "Психбольница" | 0,832 | 2045 |

б) Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Значения расчетных тепловых нагрузок источников тепловой энергии представлены в таблице Таблица 13.

Таблица 13 – Значения расчетных тепловых нагрузок источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование котельной | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Всего |
| 1 | Котельная ДК с.Перемышль | 0,786202 | 0 | 0 | 0,786202 |
| 2 | Котельная ЦРБ с.Перемышль | 0,1944 | 0 | 0 | 0,1944 |
| 3 | Котельная детского сада с.Перемышль | 0,0279 | 0 | 0,020 | 0,0479 |
| 4 | Котельная к спортивному Центру | 0,1489 | 0 | 0,070 | 0,2189 |
| 5 | Котельная д. Горки | 0,303 | 0 | 0 | 0,303 |
| 6 | Котельная д.Большие Козлы | 0,279 | 0 | 0 | 0,279 |
| 7 | Котельная с. Корекозево | 0,292 | 0 | 0 | 0,292 |
| 8 | Котельная ГАУЗ Калужской области "Калужский санаторий "Звездный" | 1,432 | 0 | 0 | 1,432 |
| 9 | Блочная котельная школы д.Хотисино | 0,127 | 0 | 0 | 0,127 |
| 10 | Котельная с.Калужская опытная сельскохозяйственная станция | 0,751 | 0 | 0 | 0,753 |
| 11 | Блочная котельная школы с.Ахлебинино | 0,159 | 0 | 0 | 0,162 |
| 12 | Котельная с. Ахлебинино "Психбольница" | 0,832 | 0 | 0 | 0,832 |

в) Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений, в многоквартирных домах, с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Случаев применения отопления жилых помещений, в многоквартирных домах, с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии не зафиксировано.

В силу требований п.15 Статьи 14 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения.

Настоящая схема теплоснабжения не предусматривает перехода многоквартирных домов, подключенных к централизованной системе теплоснабжения, на отопление жилых помещений с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии (жилые дома только от котельных ОПХ и ДК).

г) Описание величины потребления тепловой энергии, в расчетных элементах территориального деления, за отопительный период и за год в целом

Сведения об объёмах потребления тепловой энергии, в расчетных элементах территориального деления, за отопительный период и за год в целом приведены в таблице Ошибка! Источник ссылки не найден..

Таблица 14 – Сведения об объёмах потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

| № п/п | Наименование котельной | Потребление тепловой энергии за год (полезный отпуск тепловой энергии за 2025 год), Гкал/год | Потребление тепловой энергии за отопительный период (полезный отпуск тепловой энергии за 2025 год), Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ДК с.Перемышль | 3173,87 | 3173,87 |
| 2 | Котельная ЦРБ с.Перемышль | 576,511 | 576,511 |
| 3 | Котельная детского сада с.Перемышль | 137,6 | 137,6 |
| 4 | Котельная к спортивному Центру | 379,132 | 379,132 |
| 5 | Котельная д. Горки | 750,9 | 750,9 |
| 6 | Котельная д.Большие Козлы | 666,3 | 666,3 |
| 7 | Котельная с. Корекозево | 680,6 | 680,6 |
| 8 | Котельная ГАУЗ Калужской области "Калужский санаторий "Звездный" | 3521 | 3521 |
| 9 | Блочная котельная школы д.Хотисино | 147,6 | 147,6 |
| 10 | Котельная с.Калужская опытная сельскохозяйственная станция | 3788,9 | 3788,9 |
| 11 | Блочная котельная школы с.Ахлебинино | 328,4 | 328,4 |
| 12 | Котельная с. Ахлебинино "Психбольница" | 2045 | 2045 |

д) Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Норматив потребления тепловой энергии для населения на отопление составляет 
0,18 Гкал/м.кв.

Путем пересчета удельные нормативы потребления тепловой энергии на отопление для населения (при норме 20 м² на чел.) составляют 3,6 Гкал/чел.

е) Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Величины договорных тепловых нагрузок не превышают расчетных (фактических).

ж) Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

С момента утверждения раннее актуализированной Схемы теплоснабжения уточнены тепловые нагрузки потребителей. Указаны тепловые нагрузки потребителей, присоединенных к котельной к спортивному Центру.

Часть 6 «Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии»

а) Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности, в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки, по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Постановление Правительства РФ №154 от 22.02.2012 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия:

Установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды.

Располагаемая мощность источника тепловой энергии – величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе, по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе.

Мощность источника тепловой энергии нетто – величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Перечисленные величины указаны в таблице

Таблица 15.

Таблица 15 – Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по источникам тепловой энергии, Гкал

Котельная д. Горки

| Показатели | Ед. изм. | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Произведено тепловой энергии (выработка) | Гкал | 750,933 |  | 651,472 |  | 695,455 |  |
| Собственные нужды | Гкал | 18,566 |  | 18,560 |  | 19,814 |  |
| Отпуск с коллекторов | Гкал |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) | Гкал | 750,933 |  | 651,472 |  | 695,455 |  |
| отопление | Гкал | 750,933 |  | 651,472 |  | 695,455 |  |
| ГВС | м3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Общие потери | Гкал |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные потери | Гкал |  |  |  |  |  |  |
| Свернормативные потери |  |  |  |  |  |  |  |
| Хознужды | Гкал |  |  |  |  |  |  |
| Себестоимость 1 Гкал | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |
| Тариф без НДС | руб./Гкал | 2802,98 |  | 3135,80 |  | 3529,71 |  |
| Природный газ (или другой вид топлива) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход натурального топлива | тыс.м3 | 132,54 |  | 135,407 |  | 136,83 |  |
| Переводной коэффициент | - | 1,1868 |  | 1,1871 |  | 1,1924 |  |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 157,30 |  | 160,737 |  | 163,163 |  |
| Усредненный удельный расход топлива на отпуск от котельной | кг.у.т/Гкал |  |  |  |  |  |  |
| Калорийность топлива |  | 6659,7 |  | 4757,07 |  | 6838,09 |  |
| Электроэнергия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия | тыс.кВтч | 49,299 |  | 53,542 |  | 59,228 |  |
| Переводной коэффициент | - |  |  |  |  |  |  |
| Расход условного топлива | кг.у.т. |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход электроэнергии на отпуск от котельной | кВтч/Гкал |  |  |  |  |  |  |
| Вода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение расход | м3 | 276 |  | 254 |  | 106 |  |
| Удельный расход водоснабжения на отпуск от котельной | м3/Гкал |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение расход | м3 |  |  |  |  |  |  |

Котельная ОПХ

| Показатели | Ед. изм. | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Произведено тепловой энергии (выработка) | Гкал | 3788,91 |  | 3625,46 |  | 3401,48 |  |
| Собственные нужды | Гкал | 94,14 |  | 103,29 |  | 96,91 |  |
| Отпуск с коллекторов | Гкал |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) | Гкал | 3788,91 |  | 3625,46 |  | 3401,48 |  |
| отопление | Гкал | 3416,625 |  | 3325,59 |  | 3039,62 |  |
| ГВС | м3 | 5966,23 |  | 5220,62 |  | 5799,29 |  |
| Общие потери | Гкал |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные потери | Гкал |  |  |  |  |  |  |
| Свернормативные потери |  |  |  |  |  |  |  |
| Хознужды | Гкал |  |  |  |  |  |  |
| Себестоимость 1 Гкал | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |
| Тариф без НДС | руб./Гкал | 2334,23 |  | 256,20 |  | 2936,44 |  |
| Природный газ (или другой вид топлива) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход натурального топлива | тыс.м3 | 767,84 |  | 743,48 |  | 745,22 |  |
| Переводной коэффициент | - | 1,1497 |  | 1,1887 |  | 1,1539 |  |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 882,78 |  | 883,75 |  | 859,9 |  |
| Усредненный удельный расход топлива на отпуск от котельной | кг.у.т/Гкал |  |  |  |  |  |  |
| Калорийность топлива |  | 7159 |  | 7151,57 |  | 7170,36 |  |
| Электроэнергия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия | тыс.кВтч | 229,917 |  | 450,461 |  | 243,884 |  |
| Переводной коэффициент | - |  |  |  |  |  |  |
| Расход условного топлива | кг.у.т. |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход электроэнергии на отпуск от котельной | кВтч/Гкал |  |  |  |  |  |  |
| Вода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение расход | м3 | 9277 |  | 8946 |  | 7011 |  |
| Удельный расход водоснабжения на отпуск от котельной | м3/Гкал |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение расход | м3 |  |  |  |  |  |  |

Котельная д. Б. Козлы

| Показатели | Ед. изм. | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Произведено тепловой энергии (выработка) | Гкал | 666,56 |  | 682,404 |  | 664,568 |  |
| Собственные нужды | Гкал | 16,56 |  | 19,44 |  | 18,934 |  |
| Отпуск с коллекторов | Гкал |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) | Гкал | 666,56 |  | 682,404 |  | 664,568 |  |
| отопление | Гкал | 666,56 |  | 682,44 |  | 664,568 |  |
| ГВС | м3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Общие потери | Гкал |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные потери | Гкал |  |  |  |  |  |  |
| Свернормативные потери |  |  |  |  |  |  |  |
| Хознужды | Гкал |  |  |  |  |  |  |
| Себестоимость 1 Гкал | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |
| Тариф без НДС | руб./Гкал | 3390,50 |  | 3418,08 |  | 3511,45 |  |
| Природный газ (или другой вид топлива) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход натурального топлива | тыс.м3 | 80,66 |  | 99,248 |  | 95,49 |  |
| Переводной коэффициент | - | 1,1859 |  | 1,1872 |  | 1,5131 |  |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 95,66 |  | 117,832 |  | 144,488 |  |
| Усредненный удельный расход топлива на отпуск от котельной | кг.у.т/Гкал |  |  |  |  |  |  |
| Калорийность топлива |  | 6228,38 |  | 4477,15 |  | 6838,09 |  |
| Электроэнергия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия | тыс.кВтч | 28,513 |  | 26,267 |  | 30,047 |  |
| Переводной коэффициент | - |  |  |  |  |  |  |
| Расход условного топлива | кг.у.т. |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход электроэнергии на отпуск от котельной | кВтч/Гкал |  |  |  |  |  |  |
| Вода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение расход | м3 | 82 |  | 347 |  | 30 |  |
| Удельный расход водоснабжения на отпуск от котельной | м3/Гкал |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение расход | м3 |  |  |  |  |  |  |

Котельная с. Корекозево

| Показатели | Ед. изм. | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Произведено тепловой энергии (выработка) | Гкал | 680,627 |  | 687,734 |  | 710,866 |  |
| Собственные нужды | Гкал | 16,911 |  | 19,594 |  | 20,253 |  |
| Отпуск с коллекторов | Гкал |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) | Гкал | 680,627 |  | 687,734 |  | 710,866 |  |
| отопление | Гкал | 680,627 |  | 687,734 |  | 710,866 |  |
| ГВС | м3 |  |  |  |  |  |  |
| Общие потери | Гкал |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные потери | Гкал |  |  |  |  |  |  |
| Свернормативные потери |  |  |  |  |  |  |  |
| Хознужды | Гкал |  |  |  |  |  |  |
| Себестоимость 1 Гкал | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |
| Тариф без НДС | руб./Гкал | 3390,50 |  | 3418,08 |  | 3511,45 |  |
| Природный газ (или другой вид топлива) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход натурального топлива | тыс.м3 | 111,24 |  | 115,794 |  | 113,71 |  |
| Переводной коэффициент | - | 1,1871 |  | 1,187 |  | 1,1925 |  |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 132,05 |  | 137,446 |  | 135,603 |  |
| Усредненный удельный расход топлива на отпуск от котельной | кг.у.т/Гкал |  |  |  |  |  |  |
| Калорийность топлива |  | 6659,70 |  | 4757,07 |  | 6838,09 |  |
| Электроэнергия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия | тыс.кВтч | 20,663 |  | 23,715 |  | 26,273 |  |
| Переводной коэффициент | - |  |  |  |  |  |  |
| Расход условного топлива | кг.у.т. |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход электроэнергии на отпуск от котельной | кВтч/Гкал |  |  |  |  |  |  |
| Вода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение расход | м3 | 29 |  | 52 |  | 45 |  |
| Удельный расход водоснабжения на отпуск от котельной | м3/Гкал |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение расход | м3 |  |  |  |  |  |  |

Котельная ДК. Перемышль

| Показатели | Ед. изм. | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Произведено тепловой энергии (выработка) | Гкал | 3073,17 |  | 2990,66 |  | 3173,87 |  |
| Собственные нужды | Гкал | 72,586 |  | 80,997 |  | 85,96 |  |
| Отпуск с коллекторов | Гкал |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) | Гкал | 3073,17 |  | 2990,66 |  | 3173,87 |  |
| отопление | Гкал | 3073,17 |  | 2990,66 |  | 3173,87 |  |
| ГВС | м3 |  |  |  |  |  |  |
| Общие потери | Гкал |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные потери | Гкал |  |  |  |  |  |  |
| Свернормативные потери |  |  |  |  |  |  |  |
| Хознужды | Гкал |  |  |  |  |  |  |
| Себестоимость 1 Гкал | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |
| Тариф без НДС | руб./Гкал | 3390,50 |  | 3418,08 |  | 3511,45 |  |
| Природный газ (или другой вид топлива) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход натурального топлива | тыс.м3 | 490,09 |  | 472,718 |  | 485,84 |  |
| Переводной коэффициент | - | 1,188 |  | 1,187 |  | 1,1926 |  |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 582,21 |  | 561,27 |  | 579,415 |  |
| Усредненный удельный расход топлива на отпуск от котельной | кг.у.т/Гкал |  |  |  |  |  |  |
| Калорийность топлива |  | 6659,70 |  | 4757,07 |  | 6838,09 |  |
| Электроэнергия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия | тыс.кВтч | 145,382 |  | 145,606 |  | 152,917 |  |
| Переводной коэффициент | - |  |  |  |  |  |  |
| Расход условного топлива | кг.у.т. |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход электроэнергии на отпуск от котельной | кВтч/Гкал |  |  |  |  |  |  |
| Вода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение расход | м3 | 372 |  | 363 |  | 377 |  |
| Удельный расход водоснабжения на отпуск от котельной | м3/Гкал |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение расход | м3 |  |  |  |  |  |  |

Котельная ЦРБ Перемышль

| Показатели | Ед. изм. | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Произведено тепловой энергии (выработка) | Гкал | 611,76 |  | 556,73 |  | 576,511 |  |
| Собственные нужды | Гкал | 15,2 |  | 15,86 |  | 16,425 |  |
| Отпуск с коллекторов | Гкал |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) | Гкал | 611,76 |  | 556,73 |  | 576,511 |  |
| отопление | Гкал | 611,76 |  | 556,73 |  | 576,511 |  |
| ГВС | м3 |  |  |  |  |  |  |
| Общие потери | Гкал |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные потери | Гкал |  |  |  |  |  |  |
| Свернормативные потери |  |  |  |  |  |  |  |
| Хознужды | Гкал |  |  |  |  |  |  |
| Себестоимость 1 Гкал | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |
| Тариф без НДС | руб./Гкал | 3390,50 |  | 3418,08 |  | 3511,45 |  |
| Природный газ (или другой вид топлива) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход натурального топлива | тыс.м3 | 46,77 |  | 92,1 |  | 89,84 |  |
| Переводной коэффициент | - | 1,1879 |  | 1,1884 |  | 0,7969 |  |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 48,73 |  | 102,26 |  | 71,6 |  |
| Усредненный удельный расход топлива на отпуск от котельной | кг.у.т/Гкал |  |  |  |  |  |  |
| Калорийность топлива |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия | тыс.кВтч | 34,231 |  | 30,302 |  | 34,239 |  |
| Переводной коэффициент | - |  |  |  |  |  |  |
| Расход условного топлива | кг.у.т. |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход электроэнергии на отпуск от котельной | кВтч/Гкал |  |  |  |  |  |  |
| Вода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение расход | м3 | 71 |  | 113 |  | 62 |  |
| Удельный расход водоснабжения на отпуск от котельной | м3/Гкал |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение расход | м3 |  |  |  |  |  |  |

Котельная с. Хотисино

| Показатели | Ед. изм. | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Произведено тепловой энергии (выработка) | Гкал |  |  | 138,68 |  | 167,51 |  |
| Собственные нужды | Гкал |  |  | 3,951 |  | 4,772 |  |
| Отпуск с коллекторов | Гкал |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) | Гкал |  |  | 138,68 |  | 167,51 |  |
| отопление | Гкал |  |  | 138,68 |  | 167,51 |  |
| ГВС | м3 |  |  |  |  |  |  |
| Общие потери | Гкал |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные потери | Гкал |  |  |  |  |  |  |
| Свернормативные потери |  |  |  |  |  |  |  |
| Хознужды | Гкал |  |  |  |  |  |  |
| Себестоимость 1 Гкал | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |
| Тариф без НДС | руб./Гкал |  |  | 3418,08 |  | 3511,45 |  |
| Природный газ (или другой вид топлива) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход натурального топлива | тыс.м3 |  |  | 23,42 |  | 23,41 |  |
| Переводной коэффициент | - |  |  | 1,1256 |  | 1,192 |  |
| Расход условного топлива | т.у.т. |  |  | 26,36 |  | 27,91 |  |
| Усредненный удельный расход топлива на отпуск от котельной | кг.у.т/Гкал |  |  |  |  |  |  |
| Калорийность топлива |  |  |  | 3841,85 |  | 6834,64 |  |
| Электроэнергия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия | тыс.кВтч |  |  |  |  |  |  |
| Переводной коэффициент | - |  |  |  |  |  |  |
| Расход условного топлива | кг.у.т. |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход электроэнергии на отпуск от котельной | кВтч/Гкал |  |  |  |  |  |  |
| Вода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение расход | м3 |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход водоснабжения на отпуск от котельной | м3/Гкал |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение расход | м3 |  |  |  |  |  |  |

Котельная с. Ахлебинино

| Показатели | Ед. изм. | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Произведено тепловой энергии (выработка) | Гкал | 328,37 |  | 288,99 |  | 321,251 |  |
| Собственные нужды | Гкал | 8,159 |  | 8,233 |  | 9,152 |  |
| Отпуск с коллекторов | Гкал |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) | Гкал | 328,37 |  | 288,99 |  | 321,251 |  |
| отопление | Гкал | 307,338 |  | 269,228 |  | 297,662 |  |
| ГВС | м3 | 336 |  | 340 |  | 378 |  |
| Общие потери | Гкал |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные потери | Гкал |  |  |  |  |  |  |
| Свернормативные потери |  |  |  |  |  |  |  |
| Хознужды | Гкал |  |  |  |  |  |  |
| Себестоимость 1 Гкал | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |
| Тариф без НДС | руб./Гкал | 3390,50 |  | 3418,08 |  | 3511,45 |  |
| Природный газ (или другой вид топлива) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход натурального топлива | тыс.м3 | 57,183 |  | 58,11 |  | 54,22 |  |
| Переводной коэффициент | - |  |  | 1,044 |  | 1,1368 |  |
| Расход условного топлива | т.у.т. |  |  | 60,70 |  | 61,63 |  |
| Усредненный удельный расход топлива на отпуск от котельной | кг.у.т/Гкал |  |  |  |  |  |  |
| Калорийность топлива |  |  |  | 6555,36 |  | 7173,50 |  |
| Электроэнергия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия | тыс.кВтч | 27,450 |  | 24,107 |  | 26,55 |  |
| Переводной коэффициент | - |  |  |  |  |  |  |
| Расход условного топлива | кг.у.т. |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход электроэнергии на отпуск от котельной | кВтч/Гкал |  |  |  |  |  |  |
| Вода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение расход | м3 |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход водоснабжения на отпуск от котельной | м3/Гкал |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение расход | м3 |  |  |  |  |  |  |

Котельная Спортивный центр Перемышль

| Показатели | Ед. изм. | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Произведено тепловой энергии (выработка) | Гкал |  |  |  |  | 379,132 |  |
| Собственные нужды | Гкал |  |  |  |  | 10,801 |  |
| Отпуск с коллекторов | Гкал |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) | Гкал |  |  |  |  | 379,132 |  |
| отопление | Гкал |  |  |  |  | 357,096 |  |
| ГВС | м3 |  |  |  |  | 353 |  |
| Общие потери | Гкал |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные потери | Гкал |  |  |  |  |  |  |
| Свернормативные потери |  |  |  |  |  |  |  |
| Хознужды | Гкал |  |  |  |  |  |  |
| Себестоимость 1 Гкал | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |
| Тариф без НДС | руб./Гкал |  |  |  |  | 3511,45 |  |
| Природный газ (или другой вид топлива) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход натурального топлива | тыс.м3 |  |  |  |  | 24,07 |  |
| Переводной коэффициент | - |  |  |  |  | 1,3424 |  |
| Расход условного топлива | т.у.т. |  |  |  |  | 32,32 |  |
| Усредненный удельный расход топлива на отпуск от котельной | кг.у.т/Гкал |  |  |  |  |  |  |
| Калорийность топлива |  |  |  |  |  | 6677,9 |  |
| Электроэнергия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия | тыс.кВтч |  |  |  |  |  |  |
| Переводной коэффициент | - |  |  |  |  |  |  |
| Расход условного топлива | кг.у.т. |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход электроэнергии на отпуск от котельной | кВтч/Гкал |  |  |  |  |  |  |
| Вода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение расход | м3 |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход водоснабжения на отпуск от котельной | м3/Гкал |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение расход | м3 |  |  |  |  |  |  |

Котельная Детский сад Перемышль

| Показатели | Ед. изм. | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Произведено тепловой энергии (выработка) | Гкал | 137,58 |  | 125,271 |  | 114,337 |  |
| Собственные нужды | Гкал | 3,418 |  | 3,569 |  | 2,864 |  |
| Отпуск с коллекторов | Гкал |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) | Гкал | 137,58 |  | 125,271 |  | 114,337 |  |
| отопление | Гкал | 127,093 |  | 110,667 |  | 102,927 |  |
| ГВС | м3 | 168 |  | 234 |  | 182,8 |  |
| Общие потери | Гкал |  |  |  |  |  |  |
| Нормативные потери | Гкал |  |  |  |  |  |  |
| Свернормативные потери |  |  |  |  |  |  |  |
| Хознужды | Гкал |  |  |  |  |  |  |
| Себестоимость 1 Гкал | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |
| Тариф без НДС | руб./Гкал | 3390,50 |  | 3418,08 |  | 3511,45 |  |
| Природный газ (или другой вид топлива) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход натурального топлива | тыс.м3 |  |  | 22,89 |  | 22,79 |  |
| Переводной коэффициент | - |  |  | 1,0333 |  | 1,1934 |  |
| Расход условного топлива | т.у.т. |  |  | 23,66 |  | 27,19 |  |
| Усредненный удельный расход топлива на отпуск от котельной | кг.у.т/Гкал |  |  |  |  |  |  |
| Калорийность топлива |  |  |  | 5956,71 |  | 7173,50 |  |
| Электроэнергия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия | тыс.кВтч |  |  |  |  |  |  |
| Переводной коэффициент | - |  |  |  |  |  |  |
| Расход условного топлива | кг.у.т. |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход электроэнергии на отпуск от котельной | кВтч/Гкал |  |  |  |  |  |  |
| Вода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение расход | м3 |  |  |  |  | 106 |  |
| Удельный расход водоснабжения на отпуск от котельной | м3/Гкал |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение расход | м3 |  |  |  |  |  |  |

б) Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения – по каждой системе теплоснабжения

На каждом источнике теплоснабжения в период действия Схемы теплоснабжения имеются резервы тепловой мощности

Подробные значения резервов тепловой мощности нетто представлено в Разделе 1.6.1.

в) Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

При расчёте гидравлического режима тепловой сети решаются следующие задачи:

- определение диаметров трубопроводов;

- определение падения давления-напора;

- определение действующих напоров в различных точках сети;

- определение допустимых давлений, в трубопроводах, при различных режимах работы и состояниях теплосети.

При проведении гидравлических расчетов используются схемы и геодезический профиль теплотрассы с указанием размещения источников теплоснабжения, потребителей теплоты и расчетных нагрузок.

При проектировании и в эксплуатационной практике: для учета взаимного влияния геодезического профиля района, высоты абонентских систем, действующих напоров в тепловой сети – пользуются пьезометрическими графиками. По ним определяется напор (давление) и располагаемое давление в любой точке сети и в абонентской системе для динамического и статического состояния системы.

- Давление (напор) в любой точке обратной магистрали не должно быть выше допускаемого рабочего давления в местных системах.

- Давление в обратном трубопроводе должно обеспечить залив водой верхних линий и приборов местных систем отопления.

- Давление в обратной магистрали, во избежание образования вакуума, не должно быть ниже 0,05-0,1 Мпа (5-10 м вод. Ст.).

- Давление на всасывающей стороне сетевого насоса не должно быть ниже 0,05 Мпа (5 м вод. Ст.).

- Давление в любой точке подающего трубопровода должно быть выше давления вскипания при максимальной температуре теплоносителя.

- Располагаемый напор в конечной точке сети должен быть равен или больше расчетной потери напора на абонентском вводе при расчетном пропуске теплоносителя.

- В летний период давление в подающей и обратной магистралях принимают больше статического давления в системе ГВС.

Гидравлические режимы, обеспечивают передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя.

г) Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Под дефицитом тепловой энергии понимается: технологическая невозможность обеспечения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, объема поддерживаемой резервной мощности и подключаемой тепловой нагрузки.

На котельных Перемышльского муниципального района дефициты тепловой мощности не выявлены.

д) Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Возможности расширения технологических зон действия источников тепловой энергии, с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия источников с дефицитом тепловой мощности, отсутствуют. Зоны действия с дефицитом тепловой мощности – отсутствуют.

Часть 7 «Балансы теплоносителя»

а) Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя, для тепловых сетей, и максимального потребления теплоносителя, в теплоиспользующих установках потребителей, в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе, работающих на единую тепловую сеть

Расчетная производительность водоподготовительной установки (ВПУ) котельной для подпитки тепловых сетей определяется в соответствии со строительными нормами и правилами по проектированию тепловых сетей.

Согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» качество исходной воды для систем теплоснабжения должно отвечать требованиям СанПиН 2.1.4.1074 и правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей Минэнерго России.

Расчетный часовой расход воды, для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения, следует принимать:

- в закрытых системах теплоснабжения – 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом, для участков тепловых сетей, длиной более 5 км от источников теплоты, без распределения теплоты, расчетный расход воды следует принимать равным – 0,5% объема воды в этих трубопроводах;

- в открытых системах теплоснабжения – равным расчетному среднему расходу воды, на горячее водоснабжение, с коэффициентом 1,2 плюс 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом, для участков тепловых сетей, длиной более 5 км от источников теплоты, без распределения теплоты, расчетный расход воды следует принимать равным – 0,5% объема воды в этих трубопроводах;

- для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения при наличии баков-аккумуляторов – равным расчетному среднему расходу воды, на горячее водоснабжение, с коэффициентом 1,2; при отсутствии баков – по максимальному расходу воды, на горячее водоснабжение, плюс (в обоих случаях) 0,75% фактического объема воды в трубопроводах сетей и присоединенных к ним системах горячего водоснабжения зданий.

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. При наличии нескольких, отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для одной, наибольшей по объему, тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Объем воды в системах теплоснабжения, при отсутствии данных по фактическим объемам воды, допускается принимать равным 65 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения; 70 на 1 МВт – при открытой системе; и 30 на 1 МВт средней нагрузки – при отдельных сетях горячего водоснабжения.

В таблице Таблица 16 представлено описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя.

Таблица 16 – Балансы подпитки тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках

| Наименование показателя | 2025 |
| --- | --- |
| Блочная котельная школы с.Ахлебинино |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,023 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,023 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 |
| Котельная с. Ахлебинино "Психбольница" |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,116 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,116 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 |
| Котельная с.Калужская опытная сельскохозяйственная станция |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,105 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,105 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 |
| Блочная котельная школы д.Хотисино |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,018 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,018 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 |
| Котельная с. Корекозево |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,041 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,041 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 |
| Котельная ГАУЗ Калужской области "Калужский санаторий "Звездный" |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,200 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,200 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 |
| Котельная д.Большие Козлы |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,039 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,039 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 |
| Котельная д. Горки |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,042 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,042 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 |
| Котельная ДК с.Перемышль |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,186 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,186 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 |
| Котельная ЦРБ с.Перемышль |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,039 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,039 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 |
| Котельная детского сада с.Перемышль |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,006 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,006 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 |
| Котельная к спортивному Центру |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | - |
| нормативные утечки теплоносителя | - |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | - |

б) Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Структура балансов производительности ВПУ, теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения, представлена в таблице Таблица 17.

Таблица 17 – Балансы производительности ВПУ котельных в зонах деятельности ЕТО

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2025 |
| --- | --- | --- |
| Блочная котельная школы с.Ахлебинино |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1,20 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,023 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,023 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,023 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,091 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,177 |
| Доля резерва | % | 98% |
| Котельная с. Ахлебинино "Психбольница" |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,116 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,116 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,116 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,465 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - |
| Доля резерва | % | - |
| Котельная с.Калужская опытная сельскохозяйственная станция |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 5,04 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,105 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,105 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,105 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,421 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 4,935 |
| Доля резерва | % | 98% |
| Блочная котельная школы д.Хотисино |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1,90 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,018 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,018 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,018 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,071 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,882 |
| Доля резерва | % | 99% |
| Котельная с. Корекозево |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,84 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,041 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,041 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,041 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,163 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,799 |
| Доля резерва | % | 95% |
| Котельная ГАУЗ Калужской области "Калужский санаторий "Звездный" |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 10,00 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,200 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,200 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,200 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,800 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 9,800 |
| Доля резерва | % | 98% |
| Котельная д.Большие Козлы |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1,20 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,039 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,039 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,039 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,156 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,161 |
| Доля резерва | % | 97% |
| Котельная д. Горки |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1,02 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,042 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,042 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,042 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,169 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,978 |
| Доля резерва | % | 96% |
| Котельная ДК с.Перемышль |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1,50 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,186 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,186 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,186 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,742 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,314 |
| Доля резерва | % | 88% |
| Котельная ЦРБ с.Перемышль |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1,20 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,039 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,039 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,039 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,155 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,161 |
| Доля резерва | % | 97% |
| Котельная детского сада с.Перемышль |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,006 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,006 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,006 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,024 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - |
| Доля резерва | % | - |
| Котельная к спортивному Центру |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | - |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | - |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | - |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - |
| Доля резерва | % | - |

Часть 8 «Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом»

а) Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

На рассматриваемых источниках теплоснабжения, в качестве основного топлива, используют природный газ.

Вид используемого топлива, расход натурального и условного топлива приведены в таблице Таблица 18.

Таблица 18 – Топливный баланс системы теплоснабжения, образованный на базе котельных в зонах деятельности ЕТО

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Приход топлива за год, т. натурального топлива, тыс. м³ | Израсходовано топлива |  | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм³) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего, т. натурального топлива, тыс. м³ | Всего, в т. условного топлива |  |
| 1 | Котельная ДК с.Перемышль | газ | 485,84 | 485,84 | 579,415 | 8 316 |
| 2 | Котельная ЦРБ с.Перемышль | газ | 89,84 | 89,84 | 71,6 | 8 305 |
| 3 | Котельная детского сада с.Перемышль | газ | 22,79 | 22,79 | 27,19 | 8 315 |
| 4 | Котельная к спортивному Центру | газ | 24,07 | 24,07 | 32,32 | 8 306 |
| 5 | Котельная д. Горки | газ | 132,5 | 132,5 | 157,3 | 8 308 |
| 6 | Котельная д.Большие Козлы | газ | 80,7 | 80,7 | 95,7 | 8 302 |
| 7 | Котельная с. Корекозево | газ | 132,5 | 132,5 | 132,1 | 8 078 |
| 8 | Котельная ГАУЗ Калужской области "Калужский санаторий "Звездный" | газ | 541 | 541 | 625 | 8 078 |
| 9 | Блочная котельная школы д.Хотисино | газ | 24,6 | 24,6 | 29,2 | 8 310 |
| 10 | Котельная с.Калужская опытная сельскохозяйственная станция | газ | 767,8 | 767,8 | 882,8 | 8 048 |
| 11 | Блочная котельная школы с.Ахлебинино | газ | 51,0 | 51,0 | 60,5 | 8 307 |
| 12 | Котельная с. Ахлебинино "Психбольница" | газ | 314 | 314 | 363 | 8 078 |

б) Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями;

Резервное и аварийное топливо на источнике теплоснабжения не предусмотрено.

в) Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки;

Топливом для всех котельных является природный газ. Плотность газа 0,706 кг/м³ при температуре 0 °С и давлении 0,10132 МПа. Низшая теплота сгорания 7,900 Гкал/ тыс. м³, нормативная теплота сгорания 8,120 Гкал/тыс. м³.

г) Описание использования местных видов топлива

Топливный баланс 100% составляет природный газ.

д) Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Характеристики на основании проведенных технических анализов приведены в разделе 1.8.3.

ж) Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе;

Топливом для всех котельных является природный газ.

По числу ступеней регулирования давления газа система газораспределения 2-х и 3-х ступенчатая (газопроводы низкого давления (до 0,1 МПа), среднего давления (0,3 МПа) и высокого давления II категории (0,6 МПа)). Природный газ по газопроводам высокого и среднего давления поступает к ГРП, далее по газопроводам среднего и низкого давления к потребителям жилой застройки и коммунально-бытовым потребителям. В ГРП выполняется понижение давления газа, а также автоматически поддерживается постоянное давление газа на выходе, независимо от интенсивности газопотребления.

Распределительными газопроводами среднего и низкого давления охвачена значительная часть территории населенных пунктов.

По принципу построения сети газораспределения выполнены по тупиковой схеме.

з) Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа.

Изменений в топливном балансе не запланировано.

Часть 9 «Надежность теплоснабжения»

Надежность теплоснабжения – способность проектируемых и существующих
источников теплоты (котельных), тепловых сетей и в целом системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде).

Часть № 1.9 «Надежность теплоснабжения» разрабатывается в соответствии с требованиями пункта 33 Требований к схемам теплоснабжения (утв. постановлением Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»).

Основные показатели надежности теплоснабжения определяются Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808), в том числе:

интенсивность отказов систем теплоснабжения;

относительный аварийный недоотпуск тепла;

надежность электроснабжения источников тепловой энергии;

надежность водоснабжения источников тепловой энергии;

надежность топливоснабжения источников тепловой энергии;

соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей;

уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек;

техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов;

готовность теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения, которая базируется на показателях укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом, оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием, наличия основных материально-технических ресурсов, а также укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.

Дополнительно, пункт 6.25 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» определяет требования к способности действующей системы теплоснабжения в целом обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество работы. Эта способность характеризуется следующими тремя показателями:

вероятность безотказной работы;

коэффициент готовности;

живучесть.

Показатели надежности теплоснабжения определяются в соответствии с требованиями:

пунктов 30-47 раздела «Повышение надежности систем коммунального теплоснабжения» МДС 41-6.2000 «Организационно-методических рекомендаций по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации» (утв. Госстрой России, приказ от 06.09.2000 № 203);

приложения № 9 «Расчет надежности теплоснабжения не резервируемых и/или резервируемых участков тепловой сети» Методических рекомендаций по разработке схемы теплоснабжения (утв. приказом Минэнерго России и Минрегиона России от 29 декабря 2012 г. № 565/667);

пункты 6.27, 6.28-6.30, 6.31, 6.35-6.36 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».

В соответствии с требованиями пункта 124 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, по итогам анализа и оценки систем теплоснабжения поселений, городских округов органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обязаны разделить системы теплоснабжения на высоконадежные, надежные, малонадежные и ненадежные и определить систему мер по повышению надежности для малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения с включением необходимых средств в инвестиционные программы и тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций или с выделением средств из бюджетов субъектов Российской Федерации. Итоги анализа и оценки систем теплоснабжения поселений, городских округов направляются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в органы государственного энергетического надзора.

Таблица 19 – Критерии оценки надежности и коэффициент надежности теплоснабжения Перемышльского муниципального района

| Показатели надежности | Кэ | Кт | Ки | Кб | Кр | Кс | Котк.тс | Котк ит | Кнед | Кп | Км | Ктр | Кист | Кгот | Кнад.тс | Кнад |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ДК с.Перемышль | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1, удовлетворительная готовность | 0,825, надежные | надежные |
| Котельная ЦРБ с.Перемышль | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1, удовлетворительная готовность | 0,825, надежные | надежные |
| Котельная детского сада с.Перемышль | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1, удовлетворительная готовность | 0,825, надежные | надежные |
| Котельная к спортивному Центру | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1, удовлетворительная готовность | 0,825, надежные | надежные |
| Котельная д. Горки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1, удовлетворительная готовность | 0,825, надежные | надежные |
| Котельная д.Большие Козлы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1, удовлетворительная готовность | 0,825, надежные | надежные |
| Котельная с. Корекозево | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1, удовлетворительная готовность | 0,825, надежные | надежные |
| Котельная ГАУЗ Калужской области "Калужский санаторий "Звездный" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1, удовлетворительная готовность | 0,825, надежные | надежные |
| Блочная котельная школы д.Хотисино | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,80 | 0,60 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1, удовлетворительная готовность | 0,825, надежные | надежные |
| Котельная с.Калужская опытная сельскохозяйственная станция | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1, удовлетворительная готовность | 0,825, надежные | надежные |
| Блочная котельная школы с.Ахлебинино | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1, удовлетворительная готовность | 0,825, надежные | надежные |
| Котельная с. Ахлебинино "Психбольница" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1, удовлетворительная готовность | 0,825, надежные | надежные |

Основными причинами снижения надежности системы теплоснабжения района являются низкий процент резервирования по водоснабжению.

### а) Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Сведения представлены в таблице Таблица 19.

### б) Частота отключений потребителей

Частота отключения потребителей приведена в таблице Таблица 19.

### в) Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Информация о частоте восстановления теплоснабжения не указана, в связи с отсутствием отключений потребителей.

### г) Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей) представлены в Приложении – Графической части. Зоны ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения отсутствуют.

### д) Результаты анализа аварийных ситуаций

Аварийных ситуаций, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике», в системе теплоснабжения не возникало.

### ж) Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей

Аварийные ситуации в теплоснабжении не выявлены.

Часть 10 «Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций»

а) Описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации, в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования

Описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающей организации, а именно фактические расходы на производство и передачу тепловой энергии за 2025 год представлены в таблице ниже.

Таблица 20 – Результаты хозяйственной деятельности теплоснабжающей организации МУП «Перемышльтепло»

| № п/п | Наименование показателя | Един. изм. | Факт 2025 | План 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источников тепловой энергии, всего | тыс. Гкал | 1582,38 | - |
| 2 | Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | - | - |
| 3 | Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0,246 | - |
| 4 | Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей | тыс. Гкал | 9,587 | - |
| 5 | Потери тепловой энергии в сети (нормативные) | тыс. Гкал | 0,627 | - |
| 6 | Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) | тыс. Гкал | 8,96 | - |
| 7 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 10672,3776 | 10116,8626 |
| 8 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 3962,4611 | 2948,9795 |
| 9 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 16622,5312 | 14054,4785 |
| 10 | Прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 |
| 11 | ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 31257,3699 | 27120,3206 |

Часть 11 «Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения»

а) Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации, с учетом последних 3 лет

Динамика утверждённых тарифов на тепловую энергию в горячей воде, представлена в таблице

Таблица 21.

Таблица 21 – Тарифы на тепловую энергию в горячей воде

| Год | 01.01-30.06.2025 | 01.07-31.12. 2025 | 01.01-30.06.2026 | 01.07-31.12. 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тарифы на тепловую энергию, руб/Гкал без НДС ОПХ | 2 560,20 | 2 715,14 | 2 715,14 | 2 859,58 |
| Тарифы на тепловую энергию, руб/Гкал без НДС Перемышль, Корекозево, Б. Козлы | 3 072,24 | 3 258,17 | 3 258,17 | 3 431,50 |

б) Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки Схемы теплоснабжения

На момент разработки схемы теплоснабжения действующие тарифы для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии, представлены в таблице.

Таблица 22 – Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки Схемы теплоснабжения

| Наименование | 01.07-31.12. 2026 |
| --- | --- |
| Тарифы на тепловую энергию, руб/Гкал без НДС Перемышль, Корекозево, Б. Козлы | 3 258,17 |

в) Описание платы за подключение к системе теплоснабжения;

Плата за подключение к системе теплоснабжения отсутствует.

г) Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности отсутствует.

д) Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения, с учетом последних 3 лет

Ценовые зоны в сельском поселении отсутствуют.

ж) Описание средневзвешенного уровня, сложившихся за последние 3 года, цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

Ценовые зоны в сельском поселении отсутствуют.

Часть 12 «Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»

а) Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей);

Из комплекса существующих проблем организации качественно теплоснабжения на территории поселения, можно выделить следующие составляющие:

- износ сетей;

- износ котельного оборудования;

- отсутствие приборов учета у большинства потребителей;

- отсутствие приборов учета тепла на котельных, тепловых сетях.

Основными проблемами организации надежного теплоснабжения является устаревшее оборудование котельных, а также износ тепловых сетей, что влечет за собой перерасход топлива, большие потери воды и тепловой энергии, увеличение тарифов на коммунальные услуги и рост аварийности.

Износ сетей – наиболее существенная проблема организации качественного теплоснабжения.

Старение тепловых сетей приводит как к снижению надежности вызванной коррозией и усталостью металла, так и разрушению, или обвисанию изоляции. Разрушение изоляции в свою очередь приводит к тепловым потерям и значительному снижению температуры теплоносителя еще до ввода потребителя. Отложения, образовавшиеся в тепловых сетях за время эксплуатации в результате коррозии, отложений солей жесткости и прочих причин, снижают качество сетевой воды.

Повышение качества теплоснабжения может быть достигнуто путем реконструкции тепловых сетей.

Отсутствие приборов учета на тепловых сетях – не позволяет оценить фактические тепловые потери в сетях.

Отсутствие приборов учета у части потребителей – не позволяет оценить фактическое потребление тепловой энергии каждым жилым домом. Установка приборов учета, позволит производить оплату за фактически потребленное тепло и правильно оценить тепловые характеристики ограждающих конструкций.

б) Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей);

Основными проблемами организации надежного теплоснабжения является устаревшее оборудование котельных сельского поселения, а также высокий износ тепловых сетей.

Организация надежного и безопасного теплоснабжения сельского поселения, это комплекс организационно-технических мероприятий, из которых можно выделить:

- оценку остаточного ресурса тепловых сетей;

- план перекладки тепловых сетей на территории поселения;

- диспетчеризацию;

- методы определения мест утечек.

Остаточный ресурс тепловых сетей – коэффициент, характеризующий реальную степень готовности системы и ее элементов к надежной работе в течение заданного временного периода.

План перекладки тепловых сетей – документ, в котором описан перечень участков тепловых сетей, перекладка которых намечена на ближайшую перспективу.

Диспетчеризация – организации круглосуточного контроля за состоянием тепловых сетей и работой оборудования систем теплоснабжения (ИТП). При разработке проектов перекладки, тепловых сетей, рекомендуется применять трубопроводы с системой оперативного дистанционного контроля (ОДК).

Средние данные по характеристикам котельных поселения:

- Средневзвешенный срок службы всех котельных агрегатов сельского поселения составляет 7 лет.

- Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии 172 кг/Гкал.

в) Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения;

Проблем развития систем теплоснабжения не выявлено.

г) Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения;

На всех котельных сельского поселения в качестве основного топлива используется природный газ. Имеющаяся некоторая нестабильность показателей калорийности и удельного веса никоим образом, не влияющих на работу оборудования и не сказывающихся на экономических показателях котельных.

д) Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения.

Предписания надзорных органов не выдавались.

Глава 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»

а) Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения представлены в таблице Таблица 23.

Таблица 23 – Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

| № п/п | Наименование котельной | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Потребление тепловой энергии за год (полезный отпуск тепловой энергии за 2025 год), Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ДК с.Перемышль | 0,786202 | 3173,87 |
| 2 | Котельная ЦРБ с.Перемышль | 0,1944 | 576,511 |
| 3 | Котельная детского сада с.Перемышль | 0,0279 | 137,6 |
| 4 | Котельная к спортивному Центру | 0,1489 | 379,132 |
| 5 | Котельная д. Горки | 0,303 | 750,9 |
| 6 | Котельная д.Большие Козлы | 0,279 | 666,6 |
| 7 | Котельная с. Корекозево | 0,292 | 680,6 |
| 8 | Котельная ГАУЗ Калужской области "Калужский санаторий "Звездный" | 1,432 | 3521 |
| 9 | Блочная котельная школы д.Хотисино | 0,127 | 147,6 |
| 10 | Котельная с.Калужская опытная сельскохозяйственная станция | 0,753 | 3788,9 |
| 11 | Блочная котельная школы с.Ахлебинино | 0,162 | 328,4 |
| 12 | Котельная с. Ахлебинино "Психбольница" | 0,832 | 2045 |

б) Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе;

Прогноз приростов потребления тепловой энергии на 2041 г. Перемышльского муниципального района составляет 0 Гкал/час.

в) Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Требования к энергетической эффективности жилых и общественных зданий приведены в ФЗ №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ФЗ № 190 «О теплоснабжении».

В соответствии с указанными документами, проектируемые и реконструируемые жилые, общественные и промышленные здания, должны проектироваться согласно СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

Данные строительные нормы и правила устанавливают требования к тепловой защите зданий в целях экономии энергии при обеспечении санитарно-гигиенических и оптимальных параметров микроклимата помещений и долговечности ограждающих конструкций зданий и сооружений.

На основании данных по прогнозам приростов строительных фондов и отсутствия запросов по выдаче технических условий на технологическое подключение новых абонентов увеличение удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение не предусматривается.

г) Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Для рационального и эффективного использования энергоресурсов на территории сельского поселения предложено сохранение существующей системы теплоснабжения с учетом того, что на территории сельского поселения расширяется газораспределительная сеть, что позволит организовать отопление, горячее водоснабжение потребителей от индивидуальных газовых котлов. Предложения по реконструкции и новому строительству в отношении источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях сельского поселения, не требуется. Перспективная тепловая нагрузка на осваиваемых территориях сельского поселения будет компенсирована индивидуальными источниками. Возможность передачи тепловой энергии от существующих источников тепловой энергии имеется.

д) Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Приросты объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения отсутствуют.

е) Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.

Приросты объемов потребления тепловой энергии на территории сельского поселения в производственных зонах отсутствуют.

Глава 3 «Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»

Согласно Постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» при разработке и актуализации схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения до 100 тыс. человек разработка электронной модели системы теплоснабжения, не является обязательным.

Глава 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»

а) Балансы существующей, на базовый период, Схемы теплоснабжения (актуализации Схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки, в каждой из зон действия источников тепловой энергии, с определением резервов (дефицитов) существующей, располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки

Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки, в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии, с определением резервов (дефицитов) существующей, располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, представлены в таблице Таблица 24.

Таблица 24 – Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036-2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ДК с.Перемышль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 1,820 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 1,820 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 |
| отопление | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 |
| вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,883 | 0,883 | 0,883 | 0,883 | 0,883 | 0,883 | 0,883 | 0,883 | 0,883 | 0,883 | 0,883 | 0,883 | 0,883 | 0,883 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 |
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, (Гкал/ч*тыс.м2) | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 |
| Котельная ЦРБ с.Перемышль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,630 | 0,630 | 0,630 | 0,630 | 0,630 | 0,630 | 0,630 | 0,630 | 0,630 | 0,630 | 0,630 | 0,630 | 0,630 | 0,630 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,630 | 0,630 | 0,630 | 0,630 | 0,630 | 0,630 | 0,630 | 0,630 | 0,630 | 0,630 | 0,630 | 0,630 | 0,630 | 0,630 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 |
| отопление | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 |
| вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 |
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, (Гкал/ч*тыс.м2) | 0,0141 | 0,0141 | 0,0141 | 0,0141 | 0,0141 | 0,0141 | 0,0141 | 0,0141 | 0,0141 | 0,0141 | 0,0141 | 0,0141 | 0,0141 | 0,0141 |
| Котельная детского сада с.Перемышль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| отопление | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, (Гкал/ч*тыс.м2) | 0,0088 | 0,0088 | 0,0088 | 0,0088 | 0,0088 | 0,0088 | 0,0088 | 0,0088 | 0,0088 | 0,0088 | 0,0088 | 0,0088 | 0,0088 | 0,0088 |
| Котельная к спортивному Центру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | - | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| Располагаемая тепловая мощность | - | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | - | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | - | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | - | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 |
| отопление | - | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 |
| вентиляция | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение | - | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | - | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла | - | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | - | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 |
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, (Гкал/ч*тыс.м2) | - | 0,1502 | 0,1502 | 0,1502 | 0,1502 | 0,1502 | 0,1502 | 0,1502 | 0,1502 | 0,1502 | 0,1502 | 0,1502 | 0,1502 | 0,1502 |

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036-2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная д. Горки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 3,720 | 3,720 | 3,720 | 3,720 | 3,720 | 3,720 | 3,720 | 3,720 | 3,720 | 3,720 | 3,720 | 3,720 | 3,720 | 3,720 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 |
| отопление | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 |
| вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,237 | 1,237 | 1,237 | 1,237 | 1,237 | 1,237 | 1,237 | 1,237 | 1,237 | 1,237 | 1,237 | 1,237 | 1,237 | 1,237 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,237 | 1,237 | 1,237 | 1,237 | 1,237 | 1,237 | 1,237 | 1,237 | 1,237 | 1,237 | 1,237 | 1,237 | 1,237 | 1,237 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 |
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, (Гкал/ч*тыс.м2) | 0,0068 | 0,0068 | 0,0068 | 0,0068 | 0,0068 | 0,0068 | 0,0068 | 0,0068 | 0,0068 | 0,0068 | 0,0068 | 0,0068 | 0,0068 | 0,0068 |
| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036-2041 |

| Котельная д.Большие Козлы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 |
| отопление | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 |
| вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 |
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, (Гкал/ч*тыс.м2) | 0,0107 | 0,0107 | 0,0107 | 0,0107 | 0,0107 | 0,0107 | 0,0107 | 0,0107 | 0,0107 | 0,0107 | 0,0107 | 0,0107 | 0,0107 | 0,0107 |
| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036-2041 |

| Блочная котельная школы д.Хотисино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,172 |  |  |  | 0,172 |  |  |  | 0,172 |  |  |  | 0,172 |  |  |  | 0,172 |  |  |  | 0,172 |  |  |  | 0,172 |  |  |  | 0,172 |  |  | 0,172 |  |  |  | 0,172 |  |  |  | 0,172 |  |  | 0,172 |  |  |  | 0,172 |  |  |  | 0,172 |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,172 |  |  |  | 0,172 |  |  |  | 0,172 |  |  |  | 0,172 |  |  |  | 0,172 |  |  |  | 0,172 |  |  |  | 0,172 |  |  |  | 0,172 |  |  | 0,172 |  |  |  | 0,172 |  |  |  | 0,172 |  |  | 0,172 |  |  |  | 0,172 |  |  |  | 0,172 |  |  |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,003 |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,003 |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,003 |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,003 |  |  |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,010 |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,010 |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,010 |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,010 |  |  |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,127 |  |  |  | 0,127 |  |  |  | 0,127 |  |  |  | 0,127 |  |  |  | 0,127 |  |  |  | 0,127 |  |  |  | 0,127 |  |  |  | 0,127 |  |  | 0,127 |  |  |  | 0,127 |  |  |  | 0,127 |  |  | 0,127 |  |  |  | 0,127 |  |  |  | 0,127 |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 0,127 |  |  |  | 0,127 |  |  |  | 0,127 |  |  |  | 0,127 |  |  |  | 0,127 |  |  |  | 0,127 |  |  |  | 0,127 |  |  |  | 0,127 |  |  | 0,127 |  |  |  | 0,127 |  |  |  | 0,127 |  |  | 0,127 |  |  |  | 0,127 |  |  |  | 0,127 |  |  |
| отопление | 0,127 |  |  |  | 0,127 |  |  |  | 0,127 |  |  |  | 0,127 |  |  |  | 0,127 |  |  |  | 0,127 |  |  |  | 0,127 |  |  |  | 0,127 |  |  | 0,127 |  |  |  | 0,127 |  |  |  | 0,127 |  |  | 0,127 |  |  |  | 0,127 |  |  |  | 0,127 |  |  |
| вентиляция | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
| горячее водоснабжение | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,032 |  |  |  | 0,032 |  |  |  | 0,032 |  |  |  | 0,032 |  |  |  | 0,032 |  |  |  | 0,032 |  |  |  | 0,032 |  |  |  | 0,032 |  |  | 0,032 |  |  |  | 0,032 |  |  |  | 0,032 |  |  | 0,032 |  |  |  | 0,032 |  |  |  | 0,032 |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,032 |  |  |  | 0,032 |  |  |  | 0,032 |  |  |  | 0,032 |  |  |  | 0,032 |  |  |  | 0,032 |  |  |  | 0,032 |  |  |  | 0,032 |  |  | 0,032 |  |  |  | 0,032 |  |  |  | 0,032 |  |  | 0,032 |  |  |  | 0,032 |  |  |  | 0,032 |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,083 |  |  |  | 0,083 |  |  |  | 0,083 |  |  |  | 0,083 |  |  |  | 0,083 |  |  |  | 0,083 |  |  |  | 0,083 |  |  |  | 0,083 |  |  | 0,083 |  |  |  | 0,083 |  |  |  | 0,083 |  |  | 0,083 |  |  |  | 0,083 |  |  |  | 0,083 |  |  |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,127 |  |  |  | 0,127 |  |  |  | 0,127 |  |  |  | 0,127 |  |  |  | 0,127 |  |  |  | 0,127 |  |  |  | 0,127 |  |  |  | 0,127 |  |  | 0,127 |  |  |  | 0,127 |  |  |  | 0,127 |  |  | 0,127 |  |  |  | 0,127 |  |  |  | 0,127 |  |  |
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, (Гкал/ч*тыс.м2) | 0,0158 |  |  |  | 0,0158 |  |  |  | 0,0158 |  |  |  | 0,0158 |  |  |  | 0,0158 |  |  |  | 0,0158 |  |  |  | 0,0158 |  |  |  | 0,0158 |  |  | 0,0158 |  |  |  | 0,0158 |  |  |  | 0,0158 |  |  | 0,0158 |  |  |  | 0,0158 |  |  |  | 0,0158 |  |  |
| Котельная с. Корекозево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  | 1,120 |  |  |  | 1,120 |  |  |  | 1,120 |  |  |  | 1,120 |  |  |  | 1,120 |  |  |  | 1,120 |  |  |  | 1,120 |  |  | 1,120 |  |  | 1,120 |  |  |  | 1,120 |  |  | 1,120 |  | 1,120 |  |  | 1,120 |  |  |  | 1,120 |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность |  |  |  | 1,120 |  |  |  | 1,120 |  |  |  | 1,120 |  |  |  | 1,120 |  |  |  | 1,120 |  |  |  | 1,120 |  |  |  | 1,120 |  |  | 1,120 |  |  | 1,120 |  |  |  | 1,120 |  |  | 1,120 |  | 1,120 |  |  | 1,120 |  |  |  | 1,120 |  |  |  |  |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,006 |  |  | 0,006 |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,006 |  |  | 0,006 |  | 0,006 |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,006 |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  | 0,023 |  |  |  | 0,023 |  |  |  | 0,023 |  |  |  | 0,023 |  |  |  | 0,023 |  |  |  | 0,023 |  |  |  | 0,023 |  |  | 0,023 |  |  | 0,023 |  |  |  | 0,023 |  |  | 0,023 |  | 0,023 |  |  | 0,023 |  |  |  | 0,023 |  |  |  |  |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  | 0,292 |  |  |  | 0,292 |  |  |  | 0,292 |  |  |  | 0,292 |  |  |  | 0,292 |  |  |  | 0,292 |  |  |  | 0,292 |  |  | 0,292 |  |  | 0,292 |  |  |  | 0,292 |  |  | 0,292 |  | 0,292 |  |  | 0,292 |  |  |  | 0,292 |  |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: |  |  |  | 0,292 |  |  |  | 0,292 |  |  |  | 0,292 |  |  |  | 0,292 |  |  |  | 0,292 |  |  |  | 0,292 |  |  |  | 0,292 |  |  | 0,292 |  |  | 0,292 |  |  |  | 0,292 |  |  | 0,292 |  | 0,292 |  |  | 0,292 |  |  |  | 0,292 |  |  |  |  |
| отопление |  |  |  | 0,292 |  |  |  | 0,292 |  |  |  | 0,292 |  |  |  | 0,292 |  |  |  | 0,292 |  |  |  | 0,292 |  |  |  | 0,292 |  |  | 0,292 |  |  | 0,292 |  |  |  | 0,292 |  |  | 0,292 |  | 0,292 |  |  | 0,292 |  |  |  | 0,292 |  |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  | 0,799 |  |  |  | 0,799 |  |  |  | 0,799 |  |  |  | 0,799 |  |  |  | 0,799 |  |  |  | 0,799 |  |  |  | 0,799 |  |  | 0,799 |  |  | 0,799 |  |  |  | 0,799 |  |  | 0,799 |  | 0,799 |  |  | 0,799 |  |  |  | 0,799 |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) |  |  |  | 0,799 |  |  |  | 0,799 |  |  |  | 0,799 |  |  |  | 0,799 |  |  |  | 0,799 |  |  |  | 0,799 |  |  |  | 0,799 |  |  | 0,799 |  |  | 0,799 |  |  |  | 0,799 |  |  | 0,799 |  | 0,799 |  |  | 0,799 |  |  |  | 0,799 |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  | 0,554 |  |  |  | 0,554 |  |  |  | 0,554 |  |  |  | 0,554 |  |  |  | 0,554 |  |  |  | 0,554 |  |  |  | 0,554 |  |  | 0,554 |  |  | 0,554 |  |  |  | 0,554 |  |  | 0,554 |  | 0,554 |  |  | 0,554 |  |  |  | 0,554 |  |  |  |  |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |  |  | 0,292 |  |  |  | 0,292 |  |  |  | 0,292 |  |  |  | 0,292 |  |  |  | 0,292 |  |  |  | 0,292 |  |  |  | 0,292 |  |  | 0,292 |  |  | 0,292 |  |  |  | 0,292 |  |  | 0,292 |  | 0,292 |  |  | 0,292 |  |  |  | 0,292 |  |  |  |  |
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, (Гкал/ч*тыс.м2) |  |  |  | 0,0065 |  |  |  | 0,0065 |  |  |  | 0,0065 |  |  |  | 0,0065 |  |  |  | 0,0065 |  |  |  | 0,0065 |  |  |  | 0,0065 |  |  | 0,0065 |  |  | 0,0065 |  |  |  | 0,0065 |  |  | 0,0065 |  | 0,0065 |  |  | 0,0065 |  |  |  | 0,0065 |  |  |  |  |
| Котельная ГАУЗ Калужской области "Калужский санаторий "Звездный" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  | 4,300 |  |  |  | 4,300 |  |  |  | 4,300 |  |  |  | 4,300 |  |  |  | 4,300 |  |  |  | 4,300 |  |  |  | 4,300 |  |  | 4,300 |  |  | 4,300 |  |  |  | 4,300 |  |  | 4,300 |  | 4,300 |  |  | 4,300 |  |  |  | 4,300 |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность |  |  |  | 4,300 |  |  |  | 4,300 |  |  |  | 4,300 |  |  |  | 4,300 |  |  |  | 4,300 |  |  |  | 4,300 |  |  |  | 4,300 |  |  | 4,300 |  |  | 4,300 |  |  |  | 4,300 |  |  | 4,300 |  | 4,300 |  |  | 4,300 |  |  |  | 4,300 |  |  |  |  |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде |  |  |  | 0,029 |  |  |  | 0,029 |  |  |  | 0,029 |  |  |  | 0,029 |  |  |  | 0,029 |  |  |  | 0,029 |  |  |  | 0,029 |  |  | 0,029 |  |  | 0,029 |  |  |  | 0,029 |  |  | 0,029 |  | 0,029 |  |  | 0,029 |  |  |  | 0,029 |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  | 0,115 |  |  |  | 0,115 |  |  |  | 0,115 |  |  |  | 0,115 |  |  |  | 0,115 |  |  |  | 0,115 |  |  |  | 0,115 |  |  | 0,115 |  |  | 0,115 |  |  |  | 0,115 |  |  | 0,115 |  | 0,115 |  |  | 0,115 |  |  |  | 0,115 |  |  |  |  |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  | 1,432 |  |  |  | 1,432 |  |  |  | 1,432 |  |  |  | 1,432 |  |  |  | 1,432 |  |  |  | 1,432 |  |  |  | 1,432 |  |  | 1,432 |  |  | 1,432 |  |  |  | 1,432 |  |  | 1,432 |  | 1,432 |  |  | 1,432 |  |  |  | 1,432 |  |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: |  |  |  | 1,432 |  |  |  | 1,432 |  |  |  | 1,432 |  |  |  | 1,432 |  |  |  | 1,432 |  |  |  | 1,432 |  |  |  | 1,432 |  |  | 1,432 |  |  | 1,432 |  |  |  | 1,432 |  |  | 1,432 |  | 1,432 |  |  | 1,432 |  |  |  | 1,432 |  |  |  |  |
| отопление |  |  |  | 1,432 |  |  |  | 1,432 |  |  |  | 1,432 |  |  |  | 1,432 |  |  |  | 1,432 |  |  |  | 1,432 |  |  |  | 1,432 |  |  | 1,432 |  |  | 1,432 |  |  |  | 1,432 |  |  | 1,432 |  | 1,432 |  |  | 1,432 |  |  |  | 1,432 |  |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  | 2,725 |  |  |  | 2,725 |  |  |  | 2,725 |  |  |  | 2,725 |  |  |  | 2,725 |  |  |  | 2,725 |  |  |  | 2,725 |  |  | 2,725 |  |  | 2,725 |  |  |  | 2,725 |  |  | 2,725 |  | 2,725 |  |  | 2,725 |  |  |  | 2,725 |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) |  |  |  | 2,725 |  |  |  | 2,725 |  |  |  | 2,725 |  |  |  | 2,725 |  |  |  | 2,725 |  |  |  | 2,725 |  |  |  | 2,725 |  |  | 2,725 |  |  | 2,725 |  |  |  | 2,725 |  |  | 2,725 |  | 2,725 |  |  | 2,725 |  |  |  | 2,725 |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  | 1,691 |  |  |  | 1,691 |  |  |  | 1,691 |  |  |  | 1,691 |  |  |  | 1,691 |  |  |  | 1,691 |  |  |  | 1,691 |  |  | 1,691 |  |  | 1,691 |  |  |  | 1,691 |  |  | 1,691 |  | 1,691 |  |  | 1,691 |  |  |  | 1,691 |  |  |  |  |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |  |  | 1,432 |  |  |  | 1,432 |  |  |  | 1,432 |  |  |  | 1,432 |  |  |  | 1,432 |  |  |  | 1,432 |  |  |  | 1,432 |  |  | 1,432 |  |  | 1,432 |  |  |  | 1,432 |  |  | 1,432 |  | 1,432 |  |  | 1,432 |  |  |  | 1,432 |  |  |  |  |
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, (Гкал/ч*тыс.м2) |  |  |  | 0,0171 |  |  |  | 0,0171 |  |  |  | 0,0171 |  |  |  | 0,0171 |  |  |  | 0,0171 |  |  |  | 0,0171 |  |  |  | 0,0171 |  |  | 0,0171 |  |  | 0,0171 |  |  |  | 0,0171 |  |  | 0,0171 |  | 0,0171 |  |  | 0,0171 |  |  |  | 0,0171 |  |  |  |  |
| Котельная с.Калужская опытная сельскохозяйственная станция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  | 5,420 |  |  |  | 5,420 |  |  |  | 5,420 |  |  |  | 5,420 |  |  |  | 5,420 |  |  |  | 5,420 |  |  |  | 5,420 |  |  |  | 5,420 |  |  |  | 5,420 |  |  |  | 5,420 |  |  | 5,420 |  |  | 5,420 |  |  |  | 5,420 |  |  |  | 5,420 |
| Располагаемая тепловая мощность |  |  | 5,420 |  |  |  | 5,420 |  |  |  | 5,420 |  |  |  | 5,420 |  |  |  | 5,420 |  |  |  | 5,420 |  |  |  | 5,420 |  |  |  | 5,420 |  |  |  | 5,420 |  |  |  | 5,420 |  |  | 5,420 |  |  | 5,420 |  |  |  | 5,420 |  |  |  | 5,420 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде |  |  | 0,015 |  |  |  | 0,015 |  |  |  | 0,015 |  |  |  | 0,015 |  |  |  | 0,015 |  |  |  | 0,015 |  |  |  | 0,015 |  |  |  | 0,015 |  |  |  | 0,015 |  |  |  | 0,015 |  |  | 0,015 |  |  | 0,015 |  |  |  | 0,015 |  |  |  | 0,015 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,060 |  |  | 0,060 |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,060 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  | 0,751 |  |  |  | 0,751 |  |  |  | 0,751 |  |  |  | 0,751 |  |  |  | 0,751 |  |  |  | 0,751 |  |  |  | 0,751 |  |  |  | 0,751 |  |  |  | 0,751 |  |  |  | 0,751 |  |  | 0,751 |  |  | 0,751 |  |  |  | 0,751 |  |  |  | 0,751 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: |  |  | 0,751 |  |  |  | 0,751 |  |  |  | 0,751 |  |  |  | 0,751 |  |  |  | 0,751 |  |  |  | 0,751 |  |  |  | 0,751 |  |  |  | 0,751 |  |  |  | 0,751 |  |  |  | 0,751 |  |  | 0,751 |  |  | 0,751 |  |  |  | 0,751 |  |  |  | 0,751 |
| отопление |  |  | 0,751 |  |  |  | 0,751 |  |  |  | 0,751 |  |  |  | 0,751 |  |  |  | 0,751 |  |  |  | 0,751 |  |  |  | 0,751 |  |  |  | 0,751 |  |  |  | 0,751 |  |  |  | 0,751 |  |  | 0,751 |  |  | 0,751 |  |  |  | 0,751 |  |  |  | 0,751 |
| вентиляция |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |
| горячее водоснабжение |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  | 4,594 |  |  |  | 4,594 |  |  |  | 4,594 |  |  |  | 4,594 |  |  |  | 4,594 |  |  |  | 4,594 |  |  |  | 4,594 |  |  |  | 4,594 |  |  |  | 4,594 |  |  |  | 4,594 |  |  | 4,594 |  |  | 4,594 |  |  |  | 4,594 |  |  |  | 4,594 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) |  |  | 4,594 |  |  |  | 4,594 |  |  |  | 4,594 |  |  |  | 4,594 |  |  |  | 4,594 |  |  |  | 4,594 |  |  |  | 4,594 |  |  |  | 4,594 |  |  |  | 4,594 |  |  |  | 4,594 |  |  | 4,594 |  |  | 4,594 |  |  |  | 4,594 |  |  |  | 4,594 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  | 2,695 |  |  |  | 2,695 |  |  |  | 2,695 |  |  |  | 2,695 |  |  |  | 2,695 |  |  |  | 2,695 |  |  |  | 2,695 |  |  |  | 2,695 |  |  |  | 2,695 |  |  |  | 2,695 |  |  | 2,695 |  |  | 2,695 |  |  |  | 2,695 |  |  |  | 2,695 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |  | 0,751 |  |  |  | 0,751 |  |  |  | 0,751 |  |  |  | 0,751 |  |  |  | 0,751 |  |  |  | 0,751 |  |  |  | 0,751 |  |  |  | 0,751 |  |  |  | 0,751 |  |  |  | 0,751 |  |  | 0,751 |  |  | 0,751 |  |  |  | 0,751 |  |  |  | 0,751 |
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, (Гкал/ч*тыс.м2) |  |  | 0,0055 |  |  |  | 0,0055 |  |  |  | 0,0055 |  |  |  | 0,0055 |  |  |  | 0,0055 |  |  |  | 0,0055 |  |  |  | 0,0055 |  |  |  | 0,0055 |  |  |  | 0,0055 |  |  |  | 0,0055 |  |  | 0,0055 |  |  | 0,0055 |  |  |  | 0,0055 |  |  |  | 0,0055 |
| Блочная котельная школы с.Ахлебинино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: |  | 0,348 |  |  |  | 0,348 |  |  |  | 0,348 |  |  |  | 0,348 |  |  |  | 0,348 |  |  |  | 0,348 |  |  |  | 0,348 |  |  |  | 0,348 |  |  | 0,348 |  |  |  | 0,348 |  |  |  | 0,348 |  |  | 0,348 |  |  |  | 0,348 |  |  |  | 0,348 |  |
| Располагаемая тепловая мощность |  | 0,348 |  |  |  | 0,348 |  |  |  | 0,348 |  |  |  | 0,348 |  |  |  | 0,348 |  |  |  | 0,348 |  |  |  | 0,348 |  |  |  | 0,348 |  |  | 0,348 |  |  |  | 0,348 |  |  |  | 0,348 |  |  | 0,348 |  |  |  | 0,348 |  |  |  | 0,348 |  |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде |  | 0,003 |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,003 |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,003 |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,003 |  |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде |  | 0,013 |  |  |  | 0,013 |  |  |  | 0,013 |  |  |  | 0,013 |  |  |  | 0,013 |  |  |  | 0,013 |  |  |  | 0,013 |  |  |  | 0,013 |  |  | 0,013 |  |  |  | 0,013 |  |  |  | 0,013 |  |  | 0,013 |  |  |  | 0,013 |  |  |  | 0,013 |  |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  | 0,159 |  |  |  | 0,159 |  |  |  | 0,159 |  |  |  | 0,159 |  |  |  | 0,159 |  |  |  | 0,159 |  |  |  | 0,159 |  |  |  | 0,159 |  |  | 0,159 |  |  |  | 0,159 |  |  |  | 0,159 |  |  | 0,159 |  |  |  | 0,159 |  |  |  | 0,159 |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: |  | 0,159 |  |  |  | 0,159 |  |  |  | 0,159 |  |  |  | 0,159 |  |  |  | 0,159 |  |  |  | 0,159 |  |  |  | 0,159 |  |  |  | 0,159 |  |  | 0,159 |  |  |  | 0,159 |  |  |  | 0,159 |  |  | 0,159 |  |  |  | 0,159 |  |  |  | 0,159 |  |
| отопление |  | 0,159 |  |  |  | 0,159 |  |  |  | 0,159 |  |  |  | 0,159 |  |  |  | 0,159 |  |  |  | 0,159 |  |  |  | 0,159 |  |  |  | 0,159 |  |  | 0,159 |  |  |  | 0,159 |  |  |  | 0,159 |  |  | 0,159 |  |  |  | 0,159 |  |  |  | 0,159 |  |
| вентиляция |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |
| горячее водоснабжение |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  | 0,173 |  |  |  | 0,173 |  |  |  | 0,173 |  |  |  | 0,173 |  |  |  | 0,173 |  |  |  | 0,173 |  |  |  | 0,173 |  |  |  | 0,173 |  |  | 0,173 |  |  |  | 0,173 |  |  |  | 0,173 |  |  | 0,173 |  |  |  | 0,173 |  |  |  | 0,173 |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) |  | 0,173 |  |  |  | 0,173 |  |  |  | 0,173 |  |  |  | 0,173 |  |  |  | 0,173 |  |  |  | 0,173 |  |  |  | 0,173 |  |  |  | 0,173 |  |  | 0,173 |  |  |  | 0,173 |  |  |  | 0,173 |  |  | 0,173 |  |  |  | 0,173 |  |  |  | 0,173 |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла |  | 0,229 |  |  |  | 0,229 |  |  |  | 0,229 |  |  |  | 0,229 |  |  |  | 0,229 |  |  |  | 0,229 |  |  |  | 0,229 |  |  |  | 0,229 |  |  | 0,229 |  |  |  | 0,229 |  |  |  | 0,229 |  |  | 0,229 |  |  |  | 0,229 |  |  |  | 0,229 |  |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  | 0,159 |  |  |  | 0,159 |  |  |  | 0,159 |  |  |  | 0,159 |  |  |  | 0,159 |  |  |  | 0,159 |  |  |  | 0,159 |  |  |  | 0,159 |  |  | 0,159 |  |  |  | 0,159 |  |  |  | 0,159 |  |  | 0,159 |  |  |  | 0,159 |  |  |  | 0,159 |  |
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, (Гкал/ч*тыс.м2) |  | 0,0072 |  |  |  | 0,0072 |  |  |  | 0,0072 |  |  |  | 0,0072 |  |  |  | 0,0072 |  |  |  | 0,0072 |  |  |  | 0,0072 |  |  |  | 0,0072 |  |  | 0,0072 |  |  |  | 0,0072 |  |  |  | 0,0072 |  |  | 0,0072 |  |  |  | 0,0072 |  |  |  | 0,0072 |  |
| Котельная с. Ахлебинино "Психбольница" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: |  | 1,240 |  |  |  | 1,240 |  |  |  | 1,240 |  |  |  | 1,240 |  |  |  | 1,240 |  |  |  | 1,240 |  |  |  | 1,240 |  |  |  | 1,240 |  |  | 1,240 |  |  |  | 1,240 |  |  |  | 1,240 |  |  | 1,240 |  |  |  | 1,240 |  |  |  | 1,240 |  |
| Располагаемая тепловая мощность |  | 1,240 |  |  |  | 1,240 |  |  |  | 1,240 |  |  |  | 1,240 |  |  |  | 1,240 |  |  |  | 1,240 |  |  |  | 1,240 |  |  |  | 1,240 |  |  | 1,240 |  |  |  | 1,240 |  |  |  | 1,240 |  |  | 1,240 |  |  |  | 1,240 |  |  |  | 1,240 |  |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде |  | 0,017 |  |  |  | 0,017 |  |  |  | 0,017 |  |  |  | 0,017 |  |  |  | 0,017 |  |  |  | 0,017 |  |  |  | 0,017 |  |  |  | 0,017 |  |  | 0,017 |  |  |  | 0,017 |  |  |  | 0,017 |  |  | 0,017 |  |  |  | 0,017 |  |  |  | 0,017 |  |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде |  | 0,067 |  |  |  | 0,067 |  |  |  | 0,067 |  |  |  | 0,067 |  |  |  | 0,067 |  |  |  | 0,067 |  |  |  | 0,067 |  |  |  | 0,067 |  |  | 0,067 |  |  |  | 0,067 |  |  |  | 0,067 |  |  | 0,067 |  |  |  | 0,067 |  |  |  | 0,067 |  |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  | 0,832 |  |  |  | 0,832 |  |  |  | 0,832 |  |  |  | 0,832 |  |  |  | 0,832 |  |  |  | 0,832 |  |  |  | 0,832 |  |  |  | 0,832 |  |  | 0,832 |  |  |  | 0,832 |  |  |  | 0,832 |  |  | 0,832 |  |  |  | 0,832 |  |  |  | 0,832 |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: |  | 0,832 |  |  |  | 0,832 |  |  |  | 0,832 |  |  |  | 0,832 |  |  |  | 0,832 |  |  |  | 0,832 |  |  |  | 0,832 |  |  |  | 0,832 |  |  | 0,832 |  |  |  | 0,832 |  |  |  | 0,832 |  |  | 0,832 |  |  |  | 0,832 |  |  |  | 0,832 |  |
| отопление |  | 0,832 |  |  |  | 0,832 |  |  |  | 0,832 |  |  |  | 0,832 |  |  |  | 0,832 |  |  |  | 0,832 |  |  |  | 0,832 |  |  |  | 0,832 |  |  | 0,832 |  |  |  | 0,832 |  |  |  | 0,832 |  |  | 0,832 |  |  |  | 0,832 |  |  |  | 0,832 |  |
| вентиляция |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |
| горячее водоснабжение |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  | 0,325 |  |  |  | 0,325 |  |  |  | 0,325 |  |  |  | 0,325 |  |  |  | 0,325 |  |  |  | 0,325 |  |  |  | 0,325 |  |  |  | 0,325 |  |  | 0,325 |  |  |  | 0,325 |  |  |  | 0,325 |  |  | 0,325 |  |  |  | 0,325 |  |  |  | 0,325 |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) |  | 0,325 |  |  |  | 0,325 |  |  |  | 0,325 |  |  |  | 0,325 |  |  |  | 0,325 |  |  |  | 0,325 |  |  |  | 0,325 |  |  |  | 0,325 |  |  | 0,325 |  |  |  | 0,325 |  |  |  | 0,325 |  |  | 0,325 |  |  |  | 0,325 |  |  |  | 0,325 |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  | 0,832 |  |  |  | 0,832 |  |  |  | 0,832 |  |  |  | 0,832 |  |  |  | 0,832 |  |  |  | 0,832 |  |  |  | 0,832 |  |  |  | 0,832 |  |  | 0,832 |  |  |  | 0,832 |  |  |  | 0,832 |  |  | 0,832 |  |  |  | 0,832 |  |  |  | 0,832 |  |
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, (Гкал/ч*тыс.м2) |  | 0,0291 |  |  |  | 0,0291 |  |  |  | 0,0291 |  |  |  | 0,0291 |  |  |  | 0,0291 |  |  |  | 0,0291 |  |  |  | 0,0291 |  |  |  | 0,0291 |  |  | 0,0291 |  |  |  | 0,0291 |  |  |  | 0,0291 |  |  | 0,0291 |  |  |  | 0,0291 |  |  |  | 0,0291 |  |

б) Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

Анализ результатов расчета показывает, что существующие сети обеспечивают тепловой энергией потребителей в необходимых параметрах.

в) Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузкой потребителей

Имеются резервы существующей системы теплоснабжения при обеспечении существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей.

Глава 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»

а) Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)

Для повышения эффективности работы централизованной системы теплоснабжения в составе настоящей Схеме рассматриваются следующие варианты ее развития:

Вариант 1

| № | Адрес объекта (котельной) | Вид работ |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Котельная ДК с.Перемышль | техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования |
| 1.2 | Котельная ЦРБ с.Перемышль | техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования |
| 2.1 | Котельная ДК с.Перемышль | реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа) |
| 2.2 | Котельная ЦРБ с.Перемышль | реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа) |
| 2.3 | Котельная ДК с.Перемышль | Капитальный ремонт тепловых сетей протяженностью 210 метров |
| 1.1 | Котельная д. Горки | техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования |
| 2.1 | Котельная д. Горки | реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа) |
| 2.2 | Котельная д. Горки | Капитальный ремонт тепловых сетей протяженностью 117 м. |
| 1.1 | Котельная д.Большие Козлы | техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования |
| 2.1 | Котельная д.Большие Козлы | реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа) |
| 1.1 | Блочная котельная школы д.Хотисино | реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа) |
| 1.1 | Котельная с. Корекозево | техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования |
| 2.1 | Котельная с. Корекозево | реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа) |
| 1.1 | Котельная с.Калужская опытная сельскохозяйственная станция | техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования |
| 2.1 | Котельная с.Калужская опытная сельскохозяйственная станция | реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа) |
| 2.2 | Котельная с.Калужская опытная сельскохозяйственная станция | Капитальный ремонт тепловых сетей протяженностью 137 метров. |
| 1.1 | Блочная котельная школы с.Ахлебинино | реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа) |

Вариант 2

- Проекты по строительству и реконструкции котельных и тепловых сетей не будут реализовываться (соответственно будет происходить износ системы теплоснабжения и как следствие будут ухудшаться показатели ее работы).

б) Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Мероприятия по варианту 1

При реализации мероприятий по варианту 1 планируется: снижение расхода топлива на выработку тепловой энергии в результате увеличения КПД котлов, сокращение тепловых потерь, за счет реконструкции тепловых сетей, а также повышение надежности теплоснабжения и сокращения эксплуатационных затрат.

Сравнивая 2 варианта развития схемы теплоснабжения в 1 варианте за счет вложенных инвестиций, мы получаем экономический эффект и увеличиваем надёжность системы теплоснабжения, во втором варианте мы не инвестируем средства соответственно организация не несет инвестиционных затрат, но надежность и эффективность системы ухудшается за счет морального и физического износа оборудования и тепловых статей.

в) обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

С целью минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе рекомендуется вариант 1, у которого тариф на тепловую энергию к расчетному сроку (2041 год) прогнозируется в размере до 6200 руб/Гкал. При этом, если к реализации будет принят вариант 2 - не будут реализовываться мероприятия (соответственно будет происходить износ системы теплоснабжения и как следствие будут ухудшаться показатели ее работы) тариф тепловой энергии к расчетному сроку (2041 год) может достичь – 7990 руб/Гкал.

Глава 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах»

а) Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

Теплоноситель в системе теплоснабжения котельной, предназначен как для передачи теплоты (теплоносителя), так и для восполнения утечек теплоносителя, за счет подпитки тепловой сети.

При эксплуатации тепловых сетей утечка теплоносителя не должна превышать норму, которая составляет 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных к ней системах теплопотребления в час.

Для систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции.

Потери в тепловых сетях новых источников теплоснабжения определяются на этапе проектирования.

Выполнен расчет нормативной и аварийной подпитки тепловых сетей источников теплоснабжения. Указанные сведения представлены в таблице Таблица 25.

Таблица 25 – Перспективные расходы воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне деятельности котельных в зонах деятельности ЕТО на период 2023 – 2041 гг., тыс. м³

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036-2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ДК с.Перемышль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ЦРБ с.Перемышль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная детского сада с.Перемышль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная к спортивному Центру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | - | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| нормативные утечки теплоносителя | - | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

| Наименование показателя | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  | 2029 |  |  | 2030 |  |  | 2031 |  |  | 2032 |  |  | 2033 |  |  | 2034 |  |  | 2035 |  |  | 2036-2041 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная д. Горки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,042 |  |  | 0,042 |  |  | 0,042 |  |  | 0,042 |  |  | 0,042 |  |  | 0,042 |  |  | 0,042 |  |  | 0,042 |  |  | 0,042 |  |  | 0,042 |  |  | 0,042 |  |  | 0,042 |  |  | 0,042 |  |  | 0,042 |  |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,042 |  |  | 0,042 |  |  | 0,042 |  |  | 0,042 |  |  | 0,042 |  |  | 0,042 |  |  | 0,042 |  |  | 0,042 |  |  | 0,042 |  |  | 0,042 |  |  | 0,042 |  |  | 0,042 |  |  | 0,042 |  |  | 0,042 |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| Котельная д.Большие Козлы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,039 |  |  | 0,039 |  |  | 0,039 |  |  | 0,039 |  |  | 0,039 |  |  | 0,039 |  |  | 0,039 |  |  | 0,039 |  |  | 0,039 |  |  | 0,039 |  |  | 0,039 |  |  | 0,039 |  |  | 0,039 |  |  | 0,039 |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,039 |  |  | 0,039 |  |  | 0,039 |  |  | 0,039 |  |  | 0,039 |  |  | 0,039 |  |  | 0,039 |  |  | 0,039 |  |  | 0,039 |  |  | 0,039 |  |  | 0,039 |  |  | 0,039 |  |  | 0,039 |  |  | 0,039 |  |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |
| Блочная котельная школы д.Хотисино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,018 |  |  | 0,018 |  |  | 0,018 |  |  | 0,018 |  |  | 0,018 |  |  | 0,018 |  |  | 0,018 |  |  | 0,018 |  |  | 0,018 |  |  | 0,018 |  |  | 0,018 |  |  | 0,018 |  |  | 0,018 |  |  | 0,018 |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,018 |  |  | 0,018 |  |  | 0,018 |  |  | 0,018 |  |  | 0,018 |  |  | 0,018 |  |  | 0,018 |  |  | 0,018 |  |  | 0,018 |  |  | 0,018 |  |  | 0,018 |  |  | 0,018 |  |  | 0,018 |  |  | 0,018 |  |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |
| Наименование показателя | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  | 2029 |  |  | 2030 |  |  | 2031 |  |  | 2032 |  |  | 2033 |  |  | 2034 |  |  | 2035 |  |  | 2036-2041 |  |  |
| Котельная с. Корекозево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,041 |  |  | 0,041 |  |  | 0,041 |  |  | 0,041 |  |  | 0,041 |  |  | 0,041 |  |  | 0,041 |  |  | 0,041 |  |  | 0,041 |  |  | 0,041 |  |  | 0,041 |  |  | 0,041 |  |  | 0,041 |  |  | 0,041 |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,041 |  |  | 0,041 |  |  | 0,041 |  |  | 0,041 |  |  | 0,041 |  |  | 0,041 |  |  | 0,041 |  |  | 0,041 |  |  | 0,041 |  |  | 0,041 |  |  | 0,041 |  |  | 0,041 |  |  | 0,041 |  |  | 0,041 |  |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |
| Котельная ГАУЗ Калужской области "Калужский санаторий "Звездный" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,200 |  |  | 0,200 |  |  | 0,200 |  |  | 0,200 |  |  | 0,200 |  |  | 0,200 |  |  | 0,200 |  |  | 0,200 |  |  | 0,200 |  |  | 0,200 |  |  | 0,200 |  |  | 0,200 |  |  | 0,200 |  |  | 0,200 |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,200 |  |  | 0,200 |  |  | 0,200 |  |  | 0,200 |  |  | 0,200 |  |  | 0,200 |  |  | 0,200 |  |  | 0,200 |  |  | 0,200 |  |  | 0,200 |  |  | 0,200 |  |  | 0,200 |  |  | 0,200 |  |  | 0,200 |  |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |
| Котельная с.Калужская опытная сельскохозяйственная станция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: |  |  | 0,105 |  |  | 0,105 |  |  | 0,105 |  |  | 0,105 |  |  | 0,105 |  |  | 0,105 |  |  | 0,105 |  | 0,105 |  |  | 0,105 |  |  | 0,105 |  |  | 0,105 |  |  | 0,105 |  |  | 0,105 |  |  | 0,105 |  |
| нормативные утечки теплоносителя |  |  | 0,105 |  |  | 0,105 |  |  | 0,105 |  |  | 0,105 |  |  | 0,105 |  |  | 0,105 |  |  | 0,105 |  | 0,105 |  |  | 0,105 |  |  | 0,105 |  |  | 0,105 |  |  | 0,105 |  |  | 0,105 |  |  | 0,105 |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| Наименование показателя |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  | 2029 |  | 2030 |  |  | 2031 |  |  | 2032 |  |  | 2033 |  |  | 2034 |  |  | 2035 |  |  | 2036-2041 |  |
| Блочная котельная школы с.Ахлебинино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: |  | 0,023 |  |  | 0,023 |  |  | 0,023 |  |  | 0,023 |  |  | 0,023 |  |  | 0,023 |  |  | 0,023 |  | 0,023 |  | 0,023 |  |  | 0,023 |  |  | 0,023 |  |  | 0,023 |  |  | 0,023 |  |  | 0,023 |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя |  | 0,023 |  |  | 0,023 |  |  | 0,023 |  |  | 0,023 |  |  | 0,023 |  |  | 0,023 |  |  | 0,023 |  | 0,023 |  | 0,023 |  |  | 0,023 |  |  | 0,023 |  |  | 0,023 |  |  | 0,023 |  |  | 0,023 |  |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |
| Котельная с. Ахлебинино "Психбольница" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: |  | 0,116 |  |  | 0,116 |  |  | 0,116 |  |  | 0,116 |  |  | 0,116 |  |  | 0,116 |  |  | 0,116 |  | 0,116 |  | 0,116 |  |  | 0,116 |  |  | 0,116 |  |  | 0,116 |  |  | 0,116 |  |  | 0,116 |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя |  | 0,116 |  |  | 0,116 |  |  | 0,116 |  |  | 0,116 |  |  | 0,116 |  |  | 0,116 |  |  | 0,116 |  | 0,116 |  | 0,116 |  |  | 0,116 |  |  | 0,116 |  |  | 0,116 |  |  | 0,116 |  |  | 0,116 |  |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |

б) Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения

Потребители с использованием открытой системы теплоснабжения отсутствуют.

в) Сведения о наличии баков-аккумуляторов

Баки-аккумуляторы на котельных отсутствуют.

г) Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии представлены в таблице ниже.

д) Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения представлен в таблице.

Таблица 26 – Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и подпитки тепловой сети котельных в зонах деятельности ЕТО, тыс. м³

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036-2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ДК с.Перемышль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,742 | 0,742 | 0,742 | 0,742 | 0,742 | 0,742 | 0,742 | 0,742 | 0,742 | 0,742 | 0,742 | 0,742 | 0,742 | 0,742 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,314 | 1,314 | 1,314 | 1,314 | 1,314 | 1,314 | 1,314 | 1,314 | 1,314 | 1,314 | 1,314 | 1,314 | 1,314 | 1,314 |
| Доля резерва | % | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% |
| Котельная ЦРБ с.Перемышль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 |
| Доля резерва | % | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% |
| Котельная детского сада с.Перемышль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная к спортивному Центру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | - | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | - | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | - | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 |
| Доля резерва | % | - | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |

| Наименование показателя | Ед. изм. |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  | 2029 |  |  | 2030 |  |  | 2031 |  |  | 2032 |  |  | 2033 |  |  | 2034 |  |  | 2035 |  |  | 2036-2041 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная д. Горки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ |  |  | т/ч |  |  | 1,02 |  |  |  | 1,02 |  |  |  | 1,02 |  |  | 1,02 |  |  |  | 1,02 |  |  |  | 1,02 |  |  | 1,02 |  |  | 1,02 |  |  | 1,02 |  |  | 1,02 |  |  | 1,02 |  |  | 1,02 |  |  |  | 1,02 |  |  | 1,02 |  |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения |  |  | т/ч |  |  | 0,042 |  |  |  | 0,042 |  |  |  | 0,042 |  |  | 0,042 |  |  |  | 0,042 |  |  |  | 0,042 |  |  | 0,042 |  |  | 0,042 |  |  | 0,042 |  |  | 0,042 |  |  | 0,042 |  |  | 0,042 |  |  |  | 0,042 |  |  | 0,042 |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: |  |  | т/ч |  |  | 0,042 |  |  |  | 0,042 |  |  |  | 0,042 |  |  | 0,042 |  |  |  | 0,042 |  |  |  | 0,042 |  |  | 0,042 |  |  | 0,042 |  |  | 0,042 |  |  | 0,042 |  |  | 0,042 |  |  | 0,042 |  |  |  | 0,042 |  |  | 0,042 |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя |  |  | т/ч |  |  | 0,042 |  |  |  | 0,042 |  |  |  | 0,042 |  |  | 0,042 |  |  |  | 0,042 |  |  |  | 0,042 |  |  | 0,042 |  |  | 0,042 |  |  | 0,042 |  |  | 0,042 |  |  | 0,042 |  |  | 0,042 |  |  |  | 0,042 |  |  | 0,042 |  |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя |  |  | т/ч |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС |  |  | т/ч |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) |  |  | т/ч |  |  | 0,169 |  |  |  | 0,169 |  |  |  | 0,169 |  |  | 0,169 |  |  |  | 0,169 |  |  |  | 0,169 |  |  | 0,169 |  |  | 0,169 |  |  | 0,169 |  |  | 0,169 |  |  | 0,169 |  |  | 0,169 |  |  |  | 0,169 |  |  | 0,169 |  |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ |  |  | т/ч |  |  | 0,978 |  |  |  | 0,978 |  |  |  | 0,978 |  |  | 0,978 |  |  |  | 0,978 |  |  |  | 0,978 |  |  | 0,978 |  |  | 0,978 |  |  | 0,978 |  |  | 0,978 |  |  | 0,978 |  |  | 0,978 |  |  |  | 0,978 |  |  | 0,978 |  |  |
| Доля резерва |  |  | % |  |  | 96% |  |  |  | 96% |  |  |  | 96% |  |  | 96% |  |  |  | 96% |  |  |  | 96% |  |  | 96% |  |  | 96% |  |  | 96% |  |  | 96% |  |  | 96% |  |  | 96% |  |  |  | 96% |  |  | 96% |  |  |
| Наименование показателя |  |  | Ед. изм. |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  | 2029 |  |  | 2030 |  |  | 2031 |  |  | 2032 |  |  | 2033 |  |  | 2034 |  |  |  | 2035 |  |  | 2036-2041 |  |  |
| Блочная котельная школы д.Хотисино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ |  |  | т/ч |  |  | 1,90 |  |  |  | 1,90 |  |  |  | 1,90 |  |  | 1,90 |  |  |  | 1,90 |  |  |  | 1,90 |  |  | 1,90 |  |  | 1,90 |  |  | 0,14 |  |  | 0,14 |  |  | 0,14 |  |  | 0,14 |  |  |  | 0,14 |  |  | 0,14 |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения |  |  | т/ч |  |  | 0,018 |  |  |  | 0,018 |  |  |  | 0,018 |  |  | 0,018 |  |  |  | 0,018 |  |  |  | 0,018 |  |  | 0,018 |  |  | 0,018 |  |  | 0,018 |  |  | 0,018 |  |  | 0,018 |  |  | 0,018 |  |  |  | 0,018 |  |  | 0,018 |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: |  |  | т/ч |  |  | 0,018 |  |  |  | 0,018 |  |  |  | 0,018 |  |  | 0,018 |  |  |  | 0,018 |  |  |  | 0,018 |  |  | 0,018 |  |  | 0,018 |  |  | 0,018 |  |  | 0,018 |  |  | 0,018 |  |  | 0,018 |  |  |  | 0,018 |  |  | 0,018 |  |
| нормативные утечки теплоносителя |  |  | т/ч |  |  | 0,018 |  |  |  | 0,018 |  |  |  | 0,018 |  |  | 0,018 |  |  |  | 0,018 |  |  |  | 0,018 |  |  | 0,018 |  |  | 0,018 |  |  | 0,018 |  |  | 0,018 |  |  | 0,018 |  |  | 0,018 |  |  |  | 0,018 |  |  | 0,018 |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя |  |  | т/ч |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС |  |  | т/ч |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) |  |  | т/ч |  |  | 0,071 |  |  |  | 0,071 |  |  |  | 0,071 |  |  | 0,071 |  |  |  | 0,071 |  |  |  | 0,071 |  |  | 0,071 |  |  | 0,071 |  |  | 0,071 |  |  | 0,071 |  |  | 0,071 |  |  | 0,071 |  |  |  | 0,071 |  |  | 0,071 |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ |  |  | т/ч |  |  | 1,882 |  |  |  | 1,882 |  |  |  | 1,882 |  |  | 1,882 |  |  |  | 1,882 |  |  |  | 1,882 |  |  | 1,882 |  |  | 1,882 |  |  | 0,124 |  |  | 0,124 |  |  | 0,124 |  |  | 0,124 |  |  |  | 0,124 |  |  | 0,124 |  |
| Доля резерва |  |  | % |  |  | 99% |  |  |  | 99% |  |  |  | 99% |  |  | 99% |  |  |  | 99% |  |  |  | 99% |  |  | 99% |  |  | 99% |  |  | 88% |  |  | 88% |  |  | 88% |  |  | 88% |  |  |  | 88% |  |  | 88% |  |
| Котельная д.Большие Козлы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ |  |  | т/ч |  |  | 1,20 |  |  |  | 1,20 |  |  |  | 1,20 |  |  | 1,20 |  |  |  | 1,20 |  |  |  | 1,20 |  |  | 1,20 |  |  | 1,20 |  |  | 0,31 |  |  | 0,31 |  |  | 0,31 |  |  | 0,31 |  |  |  | 0,31 |  |  | 0,31 |  |  |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения |  |  | т/ч |  |  | 0,039 |  |  |  | 0,039 |  |  |  | 0,039 |  |  | 0,039 |  |  |  | 0,039 |  |  |  | 0,039 |  |  | 0,039 |  |  | 0,039 |  |  | 0,039 |  |  | 0,039 |  |  | 0,039 |  |  | 0,039 |  |  |  | 0,039 |  |  | 0,039 |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: |  |  | т/ч |  |  | 0,039 |  |  |  | 0,039 |  |  |  | 0,039 |  |  | 0,039 |  |  |  | 0,039 |  |  |  | 0,039 |  |  | 0,039 |  |  | 0,039 |  |  | 0,039 |  |  | 0,039 |  |  | 0,039 |  |  | 0,039 |  |  |  | 0,039 |  |  | 0,039 |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя |  |  | т/ч |  |  | 0,039 |  |  |  | 0,039 |  |  |  | 0,039 |  |  | 0,039 |  |  |  | 0,039 |  |  |  | 0,039 |  |  | 0,039 |  |  | 0,039 |  |  | 0,039 |  |  | 0,039 |  |  | 0,039 |  |  | 0,039 |  |  |  | 0,039 |  |  | 0,039 |  |  |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя |  |  | т/ч |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС |  |  | т/ч |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) |  |  | т/ч |  |  | 0,156 |  |  |  | 0,156 |  |  |  | 0,156 |  |  | 0,156 |  |  |  | 0,156 |  |  |  | 0,156 |  |  | 0,156 |  |  | 0,156 |  |  | 0,156 |  |  | 0,156 |  |  | 0,156 |  |  | 0,156 |  |  |  | 0,156 |  |  | 0,156 |  |  |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ |  |  | т/ч |  |  | 1,161 |  |  |  | 1,161 |  |  |  | 1,161 |  |  | 1,161 |  |  |  | 1,161 |  |  |  | 1,161 |  |  | 1,161 |  |  | 1,161 |  |  | 0,273 |  |  | 0,273 |  |  | 0,273 |  |  | 0,273 |  |  |  | 0,273 |  |  | 0,273 |  |  |  |
| Доля резерва |  |  | % |  |  | 97% |  |  |  | 97% |  |  |  | 97% |  |  | 97% |  |  |  | 97% |  |  |  | 97% |  |  | 97% |  |  | 97% |  |  | 88% |  |  | 88% |  |  | 88% |  |  | 88% |  |  |  | 88% |  |  | 88% |  |  |  |
| Котельная с. Корекозево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ |  |  |  | т/ч |  |  | 0,84 |  |  |  | 0,84 |  |  |  | 0,84 |  |  | 0,84 |  |  |  | 0,84 |  |  | 0,84 |  |  | 0,84 |  |  | 0,84 |  |  | 0,33 |  |  | 0,33 |  |  | 0,33 |  |  | 0,33 |  |  |  | 0,33 |  |  | 0,33 |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения |  |  |  | т/ч |  |  | 0,041 |  |  |  | 0,041 |  |  |  | 0,041 |  |  | 0,041 |  |  |  | 0,041 |  |  | 0,041 |  |  | 0,041 |  |  | 0,041 |  |  | 0,041 |  |  | 0,041 |  |  | 0,041 |  |  | 0,041 |  |  |  | 0,041 |  |  | 0,041 |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: |  |  |  | т/ч |  |  | 0,041 |  |  |  | 0,041 |  |  |  | 0,041 |  |  | 0,041 |  |  |  | 0,041 |  |  | 0,041 |  |  | 0,041 |  |  | 0,041 |  |  | 0,041 |  |  | 0,041 |  |  | 0,041 |  |  | 0,041 |  |  |  | 0,041 |  |  | 0,041 |  |
| нормативные утечки теплоносителя |  |  |  | т/ч |  |  | 0,041 |  |  |  | 0,041 |  |  |  | 0,041 |  |  | 0,041 |  |  |  | 0,041 |  |  | 0,041 |  |  | 0,041 |  |  | 0,041 |  |  | 0,041 |  |  | 0,041 |  |  | 0,041 |  |  | 0,041 |  |  |  | 0,041 |  |  | 0,041 |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя |  |  |  | т/ч |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС |  |  |  | т/ч |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) |  |  |  | т/ч |  |  | 0,163 |  |  |  | 0,163 |  |  |  | 0,163 |  |  | 0,163 |  |  |  | 0,163 |  |  | 0,163 |  |  | 0,163 |  |  | 0,163 |  |  | 0,163 |  |  | 0,163 |  |  | 0,163 |  |  | 0,163 |  |  |  | 0,163 |  |  | 0,163 |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ |  |  |  | т/ч |  |  | 0,799 |  |  |  | 0,799 |  |  |  | 0,799 |  |  | 0,799 |  |  |  | 0,799 |  |  | 0,799 |  |  | 0,799 |  |  | 0,799 |  |  | 0,286 |  |  | 0,286 |  |  | 0,286 |  |  | 0,286 |  |  |  | 0,286 |  |  | 0,286 |  |
| Доля резерва |  |  |  | % |  |  | 95% |  |  |  | 95% |  |  |  | 95% |  |  | 95% |  |  |  | 95% |  |  | 95% |  |  | 95% |  |  | 95% |  |  | 88% |  |  | 88% |  |  | 88% |  |  | 88% |  |  |  | 88% |  |  | 88% |  |
| Котельная ГАУЗ Калужской области "Калужский санаторий "Звездный" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ |  |  |  | т/ч |  |  | 10,00 |  |  |  | 10,00 |  |  |  | 10,00 |  |  | 10,00 |  |  |  | 10,00 |  |  | 10,00 |  |  | 10,00 |  |  | 10,00 |  |  | 1,60 |  |  | 1,60 |  |  | 1,60 |  |  | 1,60 |  |  |  | 1,60 |  |  | 1,60 |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения |  |  |  | т/ч |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,200 |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,200 |  |  | 0,200 |  |  | 0,200 |  |  | 0,200 |  |  | 0,200 |  |  | 0,200 |  |  | 0,200 |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,200 |  |  | 0,200 |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: |  |  |  | т/ч |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,200 |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,200 |  |  | 0,200 |  |  | 0,200 |  |  | 0,200 |  |  | 0,200 |  |  | 0,200 |  |  | 0,200 |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,200 |  |  | 0,200 |  |
| нормативные утечки теплоносителя |  |  |  | т/ч |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,200 |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,200 |  |  | 0,200 |  |  | 0,200 |  |  | 0,200 |  |  | 0,200 |  |  | 0,200 |  |  | 0,200 |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,200 |  |  | 0,200 |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя |  |  |  | т/ч |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС |  |  |  | т/ч |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) |  |  |  | т/ч |  |  | 0,800 |  |  |  | 0,800 |  |  |  | 0,800 |  |  | 0,800 |  |  |  | 0,800 |  |  | 0,800 |  |  | 0,800 |  |  | 0,800 |  |  | 0,800 |  |  | 0,800 |  |  | 0,800 |  |  | 0,800 |  |  |  | 0,800 |  |  | 0,800 |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ |  |  |  | т/ч |  |  | 9,800 |  |  |  | 9,800 |  |  |  | 9,800 |  |  | 9,800 |  |  |  | 9,800 |  |  | 9,800 |  |  | 9,800 |  |  | 9,800 |  |  | 1,401 |  |  | 1,401 |  |  | 1,401 |  |  | 1,401 |  |  |  | 1,401 |  |  | 1,401 |  |
| Доля резерва |  |  |  | % |  |  | 98% |  |  |  | 98% |  |  |  | 98% |  |  | 98% |  |  |  | 98% |  |  | 98% |  |  | 98% |  |  | 98% |  |  | 88% |  |  | 88% |  |  | 88% |  |  | 88% |  |  |  | 88% |  |  | 88% |  |
| Котельная с.Калужская опытная сельскохозяйственная станция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ |  | т/ч |  |  |  |  |  | 5,04 |  |  |  | 5,04 |  |  |  | 5,04 |  |  |  | 5,04 |  |  | 5,04 |  |  | 5,04 |  |  | 5,04 |  |  | 5,04 |  |  | 0,84 |  |  | 0,84 |  |  | 0,84 |  |  | 0,84 |  |  | 0,84 |  |  | 0,84 |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения |  | т/ч |  |  |  |  |  | 0,105 |  |  |  | 0,105 |  |  |  | 0,105 |  |  |  | 0,105 |  |  | 0,105 |  |  | 0,105 |  |  | 0,105 |  |  | 0,105 |  |  | 0,105 |  |  | 0,105 |  |  | 0,105 |  |  | 0,105 |  |  | 0,105 |  |  | 0,105 |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: |  | т/ч |  |  |  |  |  | 0,105 |  |  |  | 0,105 |  |  |  | 0,105 |  |  |  | 0,105 |  |  | 0,105 |  |  | 0,105 |  |  | 0,105 |  |  | 0,105 |  |  | 0,105 |  |  | 0,105 |  |  | 0,105 |  |  | 0,105 |  |  | 0,105 |  |  | 0,105 |  |
| нормативные утечки теплоносителя |  | т/ч |  |  |  |  |  | 0,105 |  |  |  | 0,105 |  |  |  | 0,105 |  |  |  | 0,105 |  |  | 0,105 |  |  | 0,105 |  |  | 0,105 |  |  | 0,105 |  |  | 0,105 |  |  | 0,105 |  |  | 0,105 |  |  | 0,105 |  |  | 0,105 |  |  | 0,105 |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя |  | т/ч |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС |  | т/ч |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) |  | т/ч |  |  |  |  |  | 0,421 |  |  |  | 0,421 |  |  |  | 0,421 |  |  |  | 0,421 |  |  | 0,421 |  |  | 0,421 |  |  | 0,421 |  |  | 0,421 |  |  | 0,421 |  |  | 0,421 |  |  | 0,421 |  |  | 0,421 |  |  | 0,421 |  |  | 0,421 |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ |  | т/ч |  |  |  |  |  | 4,935 |  |  |  | 4,935 |  |  |  | 4,935 |  |  |  | 4,935 |  |  | 4,935 |  |  | 4,935 |  |  | 4,935 |  |  | 4,935 |  |  | 0,737 |  |  | 0,737 |  |  | 0,737 |  |  | 0,737 |  |  | 0,737 |  |  | 0,737 |  |
| Доля резерва |  | % |  |  |  |  |  | 98% |  |  |  | 98% |  |  |  | 98% |  |  |  | 98% |  |  | 98% |  |  | 98% |  |  | 98% |  |  | 98% |  |  | 88% |  |  | 88% |  |  | 88% |  |  | 88% |  |  | 88% |  |  | 88% |  |
| Блочная котельная школы с.Ахлебинино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ |  |  | т/ч |  |  |  |  | 1,20 |  |  |  | 1,20 |  |  |  | 1,20 |  |  |  | 1,20 |  |  | 1,20 |  |  | 1,20 |  |  | 1,20 |  |  | 1,20 |  |  | 0,18 |  |  | 0,18 |  |  | 0,18 |  |  | 0,18 |  | 0,18 |  |  | 0,18 |  |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения |  |  | т/ч |  |  |  |  | 0,023 |  |  |  | 0,023 |  |  |  | 0,023 |  |  |  | 0,023 |  |  | 0,023 |  |  | 0,023 |  |  | 0,023 |  |  | 0,023 |  |  | 0,023 |  |  | 0,023 |  |  | 0,023 |  |  | 0,023 |  | 0,023 |  |  | 0,023 |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: |  |  | т/ч |  |  |  |  | 0,023 |  |  |  | 0,023 |  |  |  | 0,023 |  |  |  | 0,023 |  |  | 0,023 |  |  | 0,023 |  |  | 0,023 |  |  | 0,023 |  |  | 0,023 |  |  | 0,023 |  |  | 0,023 |  |  | 0,023 |  | 0,023 |  |  | 0,023 |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя |  |  | т/ч |  |  |  |  | 0,023 |  |  |  | 0,023 |  |  |  | 0,023 |  |  |  | 0,023 |  |  | 0,023 |  |  | 0,023 |  |  | 0,023 |  |  | 0,023 |  |  | 0,023 |  |  | 0,023 |  |  | 0,023 |  |  | 0,023 |  | 0,023 |  |  | 0,023 |  |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя |  |  | т/ч |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС |  |  | т/ч |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) |  |  | т/ч |  |  |  |  | 0,091 |  |  |  | 0,091 |  |  |  | 0,091 |  |  |  | 0,091 |  |  | 0,091 |  |  | 0,091 |  |  | 0,091 |  |  | 0,091 |  |  | 0,091 |  |  | 0,091 |  |  | 0,091 |  |  | 0,091 |  | 0,091 |  |  | 0,091 |  |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ |  |  | т/ч |  |  |  |  | 1,177 |  |  |  | 1,177 |  |  |  | 1,177 |  |  |  | 1,177 |  |  | 1,177 |  |  | 1,177 |  |  | 1,177 |  |  | 1,177 |  |  | 0,158 |  |  | 0,158 |  |  | 0,158 |  |  | 0,158 |  | 0,158 |  |  | 0,158 |  |  |
| Доля резерва |  |  | % |  |  |  |  | 98% |  |  |  | 98% |  |  |  | 98% |  |  |  | 98% |  |  | 98% |  |  | 98% |  |  | 98% |  |  | 98% |  |  | 88% |  |  | 88% |  |  | 88% |  |  | 88% |  | 88% |  |  | 88% |  |  |
| Котельная с. Ахлебинино "Психбольница" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ |  |  | т/ч |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения |  |  | т/ч |  |  |  |  | 0,116 |  |  |  | 0,116 |  |  |  | 0,116 |  |  |  | 0,116 |  |  | 0,116 |  |  | 0,116 |  |  | 0,116 |  |  | 0,116 |  |  | 0,116 |  |  | 0,116 |  |  | 0,116 |  |  | 0,116 |  | 0,116 |  |  | 0,116 |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: |  |  | т/ч |  |  |  |  | 0,116 |  |  |  | 0,116 |  |  |  | 0,116 |  |  |  | 0,116 |  |  | 0,116 |  |  | 0,116 |  |  | 0,116 |  |  | 0,116 |  |  | 0,116 |  |  | 0,116 |  |  | 0,116 |  |  | 0,116 |  | 0,116 |  |  | 0,116 |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя |  |  | т/ч |  |  |  |  | 0,116 |  |  |  | 0,116 |  |  |  | 0,116 |  |  |  | 0,116 |  |  | 0,116 |  |  | 0,116 |  |  | 0,116 |  |  | 0,116 |  |  | 0,116 |  |  | 0,116 |  |  | 0,116 |  |  | 0,116 |  | 0,116 |  |  | 0,116 |  |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя |  |  | т/ч |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС |  |  | т/ч |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) |  |  | т/ч |  |  |  |  | 0,465 |  |  |  | 0,465 |  |  |  | 0,465 |  |  |  | 0,465 |  |  | 0,465 |  |  | 0,465 |  |  | 0,465 |  |  | 0,465 |  |  | 0,465 |  |  | 0,465 |  |  | 0,465 |  |  | 0,465 |  | 0,465 |  |  | 0,465 |  |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ |  |  | т/ч |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |
| Доля резерва |  |  | % |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |

Глава 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»

а) Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

Предложения по организации индивидуального, в том числе поквартирного теплоснабжения в блокированных жилых зданиях, осуществляются только в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га.

В основу проектных предложений по развитию теплоэнергетической системы сельского поселения заложена следующая концепция теплоснабжения:

- многоквартирная жилая застройка и общественные здания обеспечиваются теплоэнергией от теплоисточников различных типов и мощности, в т.ч. отдельно стоящих котельных, задействованных в системе централизованного теплоснабжения, автономных котельных, предназначенных для одиночных зданий в районах малоэтажной застройки в условиях отсутствия централизованных теплоисточников;

- при строительстве теплоисточников централизованного теплоснабжения предусматривается блочно-модульное исполнение и максимальное использование территории существующих котельных путем их реконструкции с увеличением тепловой мощности;

- теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется за счёт индивидуальных теплоисточников.

б) Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

В сельском поселении по состоянию на 2025 г. отсутствуют генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

в) Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

В сельском поселении в рассматриваемом периоде отсутствуют генерирующие объекты, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей).

г) Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, требует значительных финансовых затрат. Окупаемость составляет более 10 лет. Поэтому настоящей схемой строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, не предусматривается.

д) Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

Настоящей схемой реконструкция источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, не предусматривается.

е) Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Проведение реконструкции для перевода котельной в комбинированный режим выработки требует высоких капиталовложений. Настоящей схемой не предусмотрен перевод котельных в режим комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

ж) Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

Настоящей схемой реконструкция котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии не предусматривается.

з) Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Настоящей схемой перевод источника тепловой энергии в пиковый режим работы не предусматривается.

и) Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Настоящей схемой расширение зон действия действующих источников не предусматривается.

к) Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Вывод в резерв и (или) вывод из эксплуатации котельных не предусмотрен.

л) Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения

Предложения по организации индивидуального теплоснабжения рекомендуется разрабатывать в зонах застройки малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га.

При разработке проектов планировки и проектов застройки для малоэтажной жилой застройки и застройки индивидуальными жилыми домами, необходимо предусматривать теплоснабжение от автономных источников тепловой энергии. Централизованное теплоснабжение малоэтажной застройки и индивидуальной застройки нецелесообразно по причине малых нагрузок и малой плотности застройки, ввиду чего требуется строительство тепловых сетей малых диаметров, но большой протяженности

м) Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

При составлении перспективных тепловых балансов теплоснабжения учитываются мероприятия, сведения о которых представлены в таблице ниже.

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения представлены в Главах 4 и 6 настоящей схемы.

н) Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Указанные сведения представлены в таблице ниже.

о) Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа, города федерального значения

Указанные мероприятия не планируются из-за отсутствия источников теплоснабжения в производственных зонах.

п) Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Согласно статьи 2 Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении «, радиус эффективного теплоснабжения - это максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое при-соединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения не-целесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе тепло-снабжения.

Согласно п. 6 2. Требований к схемам теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г., радиус эффективного тепло-снабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Расширение зоны теплоснабжения с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии. С другой стороны, подключение дополнительной тепловой нагрузки приводит к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. При этом понятием радиуса эффективного теплоснабжения является то расстояние, при котором вероятный рост доходов от дополнительной реализации тепловой энергии компенсирует возрастание расходов при подключении удаленного потребителя.

Вывод о попадании объекта возможного перспективного присоединения в радиус эффективного теплоснабжения принимается исходя из следующего условия: отношение совокупных затрат на строительство и эксплуатацию теплосети к выручке от передачи тепловой энергии должно быть менее или равно 100%. В противном случае рассматриваемый объект не попадает в границы радиуса эффективного теплоснабжения и присоединение объекта к системе централизованного теплоснабжения является нецелесообразным.

Т.е. объект присоединения попадает в радиус эффективного теплоснабжения если выручка от передачи тепловой энергии присоединяемому объекту будет не меньше совокупных затрат на строительство и эксплуатацию теплотрассы к объекту.

В существующем варианте развития не выделены отдельные перспективные объекты подключения, в связи с чем определить целесообразность подключения объектов централизованного теплоснабжения к существующим источниками и/или перспективным источникам не представляется возможным.

Глава 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»

а) Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Мероприятия по данному пункту не запланированы.

б) Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения

Мероприятия по данному пункту не запланированы.

в) Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Возможность поставки тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения за счет строительства тепловых сетей настоящей схемой не предусматриваются.

г) Предложения по строительству или реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Мероприятия по данному пункту не запланированы.

д) Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Строительство новых тепловых сетей для обеспечение нормативной надежности теплоснабжения не запланировано.

е) Предложений по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок не требуется.

ж) Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Настоящей схемой предусматриваются мероприятия по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, сведения о которых представлены в таблице Таблица 28.

Таблица 28 – Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

| № | Адрес объекта (котельной) | Вид работ |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Котельная ДК с.Перемышль | техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования |
| 1.2 | Котельная ЦРБ с.Перемышль | техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования |
| 2.1 | Котельная ДК с.Перемышль | реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа) |
| 2.2 | Котельная ЦРБ с.Перемышль | реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа) |
| 2.3 | Котельная ДК с.Перемышль | Капитальный ремонт тепловых сетей протяженностью 210 метров |
| 1.1 | Котельная д. Горки | техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования |
| 2.1 | Котельная д. Горки | реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа) |
| 2.2 | Котельная д. Горки | Капитальный ремонт тепловых сетей протяженностью 117 м. |
| 1.1 | Котельная д.Большие Козлы | техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования |
| 2.1 | Котельная д.Большие Козлы | реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа) |
| 1.1 | Блочная котельная школы д.Хотисино | реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа) |
| 1.1 | Котельная с. Корекозево | техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования |
| 2.1 | Котельная с. Корекозево | реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа) |
| 1.1 | Котельная с.Калужская опытная сельскохозяйственная станция | техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования |
| 2.1 | Котельная с.Калужская опытная сельскохозяйственная станция | реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа) |
| 2.2 | Котельная с.Калужская опытная сельскохозяйственная станция | Капитальный ремонт тепловых сетей протяженностью 137 метров. |
| 1.1 | Блочная котельная школы с.Ахлебинино | реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа) |

з) Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации насосных станций

Мероприятия по строительству и реконструкции насосных станций не планируются.

Глава 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения»

а) Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения

На территории поселения потребители, подключенные к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отсутствуют.

б) Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)

На территории поселения потребители, подключенные к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отсутствуют.

в) Предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям

На территории поселения отсутствует нагрузки горячего водоснабжения по открытой схеме.

г) Расчет потребности инвестиций для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

На территории поселения отсутствует нагрузки горячего водоснабжения по открытой схеме.

д)  Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

На территории поселения отсутствует нагрузки горячего водоснабжения по открытой схеме.

е) Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

На территории поселения отсутствует нагрузки горячего водоснабжения по открытой схеме.

Глава 10 «Перспективные топливные балансы»

а) Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения

Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения представлены в таблице Таблица 29.

.

Таблица 29 – Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных расходов основного вида топлива

| Наименование котельной | Вид показателя | Вид топлива / Период | Ед. изм. | год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035-2041 |  |
| Котельная ДК с.Перемышль | Выработка тепловой энергии | газ | Гкал в год | 3373 | 3373 | 3373 | 3373 | 3373 | 3373 | 3373 | 3373 | 3373 | 3373 | 3373 | 3373 | 3373 |  |
|  | Удельный расход условного топлива | природный газ | кг.у.т./Гкал | 173 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |  |
|  | Расход условного топлива |  | т.у.т. в год | 582 | 534 | 534 | 534 | 534 | 534 | 534 | 534 | 534 | 534 | 534 | 534 | 534 |  |
|  | Расход натурального топлива |  | тыс. м³ в год | 490 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |  |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | зимний | м³ в час | 192,98 | 177,05 | 177,05 | 177,05 | 177,05 | 177,05 | 177,05 | 177,05 | 177,05 | 177,05 | 177,05 | 177,05 | 177,05 |  |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | летний |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная ЦРБ с.Перемышль | Выработка тепловой энергии | газ | Гкал в год | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 |  |
|  | Удельный расход условного топлива | природный газ | кг.у.т./Гкал | 163 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 |  |
|  | Расход условного топлива |  | т.у.т. в год | 109 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |  |
|  | Расход натурального топлива |  | тыс. м³ в год | 92 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |  |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | зимний | м³ в час | 38,07 | 46,36 | 46,36 | 46,36 | 46,36 | 46,36 | 46,36 | 46,36 | 46,36 | 46,36 | 46,36 | 46,36 | 46,36 |  |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | летний |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная детского сада с.Перемышль | Выработка тепловой энергии | газ | Гкал в год | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 |  |
|  | Удельный расход условного топлива | природный газ | кг.у.т./Гкал | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 |  |
|  | Расход условного топлива |  | т.у.т. в год | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |
|  | Расход натурального топлива |  | тыс. м³ в год | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | зимний | м³ в час | 6,81 | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 6,79 |  |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | летний |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная к спортивному Центру | Выработка тепловой энергии | газ | Гкал в год | - | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 |  |
|  | Удельный расход условного топлива | природный газ | кг.у.т./Гкал | - | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |  |
|  | Расход условного топлива |  | т.у.т. в год | - | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 |  |
|  | Расход натурального топлива |  | тыс. м³ в год | - | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 |  |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | зимний | м³ в час | - | 27,96 | 27,96 | 27,96 | 27,96 | 27,96 | 27,96 | 27,96 | 27,96 | 27,96 | 27,96 | 27,96 | 27,96 |  |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | летний |  | - | 9,15 | 9,15 | 9,15 | 9,15 | 9,15 | 9,15 | 9,15 | 9,15 | 9,15 | 9,15 | 9,15 | 9,15 |  |

| Наименование котельной |  | Вид показателя | Вид топлива / Период |  |  | Ед. изм. |  | год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | 2031 |  | 2032 |  | 2033 |  | 2034 |  | 2035-2041 |
| Котельная д. Горки |  | Выработка тепловой энергии | газ |  |  | Гкал в год |  | 824 |  | 824 |  | 824 |  | 824 |  | 824 |  | 824 |  | 824 |  | 824 |  | 824 |  | 824 |  | 824 |  | 824 |  | 824 |
|  |  | Удельный расход условного топлива | природный газ |  |  | кг.у.т./Гкал |  | 191 |  | 156 |  | 156 |  | 156 |  | 156 |  | 156 |  | 156 |  | 156 |  | 156 |  | 156 |  | 156 |  | 156 |  | 156 |
|  |  | Расход условного топлива |  |  |  | т.у.т. в год |  | 157 |  | 128 |  | 128 |  | 128 |  | 128 |  | 128 |  | 128 |  | 128 |  | 128 |  | 128 |  | 128 |  | 128 |  | 128 |
|  |  | Расход натурального топлива |  |  |  | тыс. м³ в год |  | 133 |  | 108 |  | 108 |  | 108 |  | 108 |  | 108 |  | 108 |  | 108 |  | 108 |  | 108 |  | 108 |  | 108 |  | 108 |
|  |  | Максимальный часовой расход натурального топлива | зимний |  |  | м³ в час |  | 48,73 |  | 39,76 |  | 39,76 |  | 39,76 |  | 39,76 |  | 39,76 |  | 39,76 |  | 39,76 |  | 39,76 |  | 39,76 |  | 39,76 |  | 39,76 |  | 39,76 |
|  |  | Максимальный часовой расход натурального топлива | летний |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Наименование котельной | Вид показателя |  |  | Вид топлива / Период | Ед. изм. |  | год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | 2031 |  | 2032 |  | 2033 |  | 2034 |  | 2035-2041 |  |
| Блочная котельная школы д.Хотисино | Выработка тепловой энергии |  |  | газ | Гкал в год |  | 162 |  | 162 |  | 162 |  | 162 |  | 162 |  | 162 |  | 162 |  | 162 |  | 162 |  | 162 |  | 162 |  | 162 |  | 162 |  |
|  | Удельный расход условного топлива |  |  | природный газ | кг.у.т./Гкал |  | 180 |  | 180 |  | 180 |  | 180 |  | 180 |  | 180 |  | 180 |  | 180 |  | 180 |  | 180 |  | 180 |  | 180 |  | 180 |  |
|  | Расход условного топлива |  |  |  | т.у.т. в год |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  |
|  | Расход натурального топлива |  |  |  | тыс. м³ в год |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива |  |  | зимний | м³ в час |  | 19,25 |  | 19,26 |  | 19,26 |  | 19,26 |  | 19,26 |  | 19,26 |  | 19,26 |  | 19,26 |  | 19,26 |  | 19,26 |  | 19,26 |  | 19,26 |  | 19,26 |  |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива |  |  | летний |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |

| Наименование котельной | Вид показателя | Вид топлива / Период | Ед. изм. | год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035-2041 |
| Котельная д.Большие Козлы | Выработка тепловой энергии | газ | Гкал в год | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 |
|  | Удельный расход условного топлива | природный газ | кг.у.т./Гкал | 131 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
|  | Расход условного топлива |  | т.у.т. в год | 96 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
|  | Расход натурального топлива |  | тыс. м³ в год | 81 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | зимний | м³ в час | 30,76 | 37,26 | 37,26 | 37,26 | 37,26 | 37,26 | 37,26 | 37,26 | 37,26 | 37,26 | 37,26 | 37,26 | 37,26 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | летний |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Наименование котельной | Вид показателя | Вид топлива / Период | Ед. изм. | год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035-2041 |
| Котельная с. Корекозево | Выработка тепловой энергии | газ | Гкал в год | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 |
|  | Удельный расход условного топлива | природный газ | кг.у.т./Гкал | 177 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
|  | Расход условного топлива |  | т.у.т. в год | 132 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
|  | Расход натурального топлива |  | тыс. м³ в год | 133 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | зимний | м³ в час | 51,81 | 46,42 | 46,42 | 46,42 | 46,42 | 46,42 | 46,42 | 46,42 | 46,42 | 46,42 | 46,42 | 46,42 | 46,42 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | летний |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ГАУЗ Калужской области "Калужский санаторий "Звездный" | Выработка тепловой энергии | газ | Гкал в год | 3905 | 3905 | 3905 | 3905 | 3905 | 3905 | 3905 | 3905 | 3905 | 3905 | 3905 | 3905 | 3905 |
|  | Удельный расход условного топлива | природный газ | кг.у.т./Гкал | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
|  | Расход условного топлива |  | т.у.т. в год | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 |
|  | Расход натурального топлива |  | тыс. м³ в год | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | зимний | м³ в час | 213,82 | 213,82 | 213,82 | 213,82 | 213,82 | 213,82 | 213,82 | 213,82 | 213,82 | 213,82 | 213,82 | 213,82 | 213,82 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | летний |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Наименование котельной | Вид показателя | Вид топлива / Период | Ед. изм. | год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035-2041 |
| Котельная с.Калужская опытная сельскохозяйственная станция | Выработка тепловой энергии | газ | Гкал в год | 4158 | 4158 | 4158 | 4158 | 4158 | 4158 | 4158 | 4158 | 4158 | 4158 | 4158 | 4158 | 4158 |
|  | Удельный расход условного топлива | природный газ | кг.у.т./Гкал | 212 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
|  | Расход условного топлива |  | т.у.т. в год | 883 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 |
|  | Расход натурального топлива |  | тыс. м³ в год | 768 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | зимний | м³ в час | 138,68 | 100,97 | 100,97 | 100,97 | 100,97 | 100,97 | 100,97 | 100,97 | 100,97 | 100,97 | 100,97 | 100,97 | 100,97 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | летний |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Наименование котельной | Вид показателя | Вид топлива / Период | Ед. изм. | год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035-2041 |
| Блочная котельная школы с.Ахлебинино | Выработка тепловой энергии | газ | Гкал в год | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
|  | Удельный расход условного топлива | природный газ | кг.у.т./Гкал | 168 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
|  | Расход условного топлива |  | т.у.т. в год | 61 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
|  | Расход натурального топлива |  | тыс. м³ в год | 51 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | зимний | м³ в час | 22,50 | 20,80 | 20,80 | 20,80 | 20,80 | 20,80 | 20,80 | 20,80 | 20,80 | 20,80 | 20,80 | 20,80 | 20,80 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | летний |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная с. Ахлебинино "Психбольница" | Выработка тепловой энергии | газ | Гкал в год | 2268 | 2268 | 2268 | 2268 | 2268 | 2268 | 2268 | 2268 | 2268 | 2268 | 2268 | 2268 | 2268 |
|  | Удельный расход условного топлива | природный газ | кг.у.т./Гкал | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
|  | Расход условного топлива |  | т.у.т. в год | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 |
|  | Расход натурального топлива |  | тыс. м³ в год | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | зимний | м³ в час | 124,19 | 124,19 | 124,19 | 124,19 | 124,19 | 124,19 | 124,19 | 124,19 | 124,19 | 124,19 | 124,19 | 124,19 | 124,19 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | летний |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

б) Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Расчеты нормативных запасов топлива выполняются в соответствии с требованиями «Порядка определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)», утвержденного Приказом Минэнерго РФ от 10.08.2012 №377.

Общий нормативный запаса топлива определяется по формуле:

, тыс. т

В состав ОНЗТ включаются:

ННЗТ, рассчитываемый по общей присоединенной к источнику тепловой нагрузке;

НЭЗТ, определяемый по присоединенной тепловой нагрузке внешних потребителей тепловой энергии.

НЭЗТ необходим для надежной и стабильной работы котельной и обеспечивает плановую выработку тепловой энергии в случае введения ограничений поставок топлива.

В соответствии с п.22 «Порядка определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической т тепловой энергии)», утвержденного Приказом Минэнерго РФ от 10.08.2012 №377, для организаций, эксплуатирующих отопительные котельные на газовом топливе с резервным топливом, в НЭЗТ включается количество резервного топлива, необходимого для замещения газового топлива в периоды сокращения его подачи газоснабжающими организациями.

Для котельных, работающих на газе расчет НЭЗТ не производится, т.к. ограничения при подаче газа не планируется.

в) Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

В качестве основного вида топлива используется природный газ.

г) Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Топливом для всех котельных является природный газ. Плотность газа 0,706 кг/м³ при температуре 0 °С и давлении 0,10132 МПа. Низшая теплота сгорания 7,900 Гкал/ тыс. м³, нормативная теплота сгорания 8,120 Гкал/тыс. м³.

д)  Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

В качестве основного вида топлива используется природный газ.

е) Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

В качестве основного вида топлива используется природный газ.

Глава 11 «Оценка надежности теплоснабжения»

Под надежностью теплоснабжения понимается возможность системы теплоснабжения бесперебойно снабжать потребителей в необходимом количестве тепловой энергией требуемого качества при полном соблюдении условий безопасности для людей и окружающей среды.

Надёжность работы тепловых сетей обеспечивается двумя путями: первый - повышением качества элементов системы и второй - резервированием элементов.

Вместе с тем, обеспечение надежности теплоснабжения требует существенных затрат. Так, резервирование тепловых сетей увеличивает их стоимость на 35 - 50 %, а обеспечение 100 % отпуска теплоты от источников при выходе из строя наиболее крупного агрегата требует увеличения инвестиций на 25 - 30 %.

Поэтому, учитывая аккумулирующую способность зданий и инерционность процессов в системах теплоснабжения в соответствии с действующими нормами (СНиП 41-052-2003 «Тепловые сети»), допускается снижение отпуска теплоты в аварийных ситуациях до 86 % от расчетной тепловой нагрузки потребителей. При этом продолжительность и глубина снижения отпуска теплоты нормируются.

В тепловых сетях без резервирования отключение любого элемента линейной части сети при его отказе приводит к полному отключению потребителей, расположенных за отказавшим (по ходу теплоносителя) элементом, и к снижению температуры воздуха внутри помещений. Увеличение надежности теплоснабжения в таких тепловых сетях достигается повышением качества элементов и уменьшением времени восстановления отказавших элементов (как правило, теплопроводов).

Основными факторами, определяющими величину времени восстановления теплопроводов, являются: диаметр трубопровода, тип прокладки, характер повреждения, наличие, состав и оснащенность специальной аварийно-восстановительной службы.

Продолжительность пониженного уровня теплоснабжения не должна превышать нормативного времени устранения аварии, что достигается соответствующим составом и технической оснащенностью аварийно-восстановительных служб, внедрением технологий ускоренных ремонтов, тренировками эксплуатационного персонала.

В качестве основных критериев надежности тепловых сетей и системы теплоснабжения приняты:

- вероятность безотказной работы [Р];

- коэффициент готовности системы [Кг];

- живучесть системы [Ж].

Минимально допустимые показатели (критерии) вероятности безотказной работы:

- источника теплоты – Рит=0,97;

- тепловых сетей – Ртс=0,9;

- потребителя теплоты – Рпт=0,99;

- системы в целом – Рсцт=0,86.

Допустимая продолжительность перерыва отопления, установленная постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 307, составляет: не более 16 часов единовременно при изменении температуры воздуха в жилых помещениях от нормативной до 12 °С; не более 8 часов при изменении температуры воздуха в жилых помещениях от 12 °С до 10 °С; не более 4 часов при изменении температуры воздуха в жилых помещениях от 10° С до 8 °С.

Принимая во внимание снижение температуры воздуха в жилых помещениях при полном отключении подачи тепла и расчетной температуре наружного воздуха
(-29С) для зданий с коэффициентом аккумуляции 40 ч, в соответствии с методической документацией МДС-41-6.2000, температура в помещении снизится с +18°С до +8 °С за 9 ч.

Для тупиковых нерезервированных сетей можно воспользоваться вероятностным показателем, который отражает совпадение двух событий: отказ элемента сети и попадание этого отказа в период стояния низких температур наружного воздуха. Вероятность отказа в подаче теплоты в этом случае определяется:

P = e-∑λ х nотк,						(9.1)

где ∑λ - сумма параметров потока отказов всех элементов рассчитываемого тупикового ответвления к потребителю;

nотк - длительность стояния температур наружного воздуха ниже расчетной.

Способность системы теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения определяют по трем критериям: вероятность безотказной работы, коэффициент готовности и живучесть системы.

Вероятность безотказной работы системы

Вероятность безотказной работы системы – это способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже установленного нормативами.

Вероятность безотказной работы (Р) определяется по формуле:

Р=е-w, 					(9.2)

где w – плотность потока учитываемых отказов, сопровождающихся снижением подачи тепловой энергии потребителям, определяется по формуле:

w=a х m х Kc х d0.208, 1/год*км, 				(9.3)

где а – эмпирический коэффициент, при уровне безотказности а=0,00003;

m – эмпирический коэффициент потока отказов, принимается равным 0,5 – при расчете показателя безотказности и 1,0 – при расчете показателя готовности;

Кс – коэффициент, учитывающий старение конкретного участка теплосети.

Коэффициент готовности системы

Коэффициент готовности системы – это вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру.

Коэффициент готовности системы теплоснабжения определяется по формуле:

Кг=(8760-z1-z2-z3-z4)/8760, 			(9.4)

где z1 – число часов ожидания неготовности системы централизованного теплоснабжения в период стояния расчетных температур наружного воздуха в данной местности;

z2 – число часов ожидания неготовности источника тепловой энергии;

z2= zоб+ zвпу+ zтсв+ zпар+ zтоп+ zхво+ zэл, 			(9.5)

где zоб – число часов ожидания неготовности основного оборудования;

zвпу – число часов ожидания неготовности водоподготовительной установки;

zтсв – число часов ожидания неготовности тракта трубопроводов сетевой воды;

zпар – число часов ожидания неготовности тракта паропроводов;

zтоп – число часов ожидания неготовности топливообеспечения;

zхво – число часов ожидания неготовности водоподготовительной установки и группы подпитки;

zэл – число часов ожидания неготовности электроснабжения;

z3 - число часов ожидания неготовности тепловых сетей;

z4 – число часов ожидания неготовности абонента.

Живучесть системы

Живучесть системы – это способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных условиях, а также после длительных остановов (более 54 часов).

Перечень мер по обеспечению живучести всех элементов систем теплоснабжения включает:

- организацию локальной циркуляции сетевой воды в тепловых сетях;

- прогрев и заполнение тепловых сетей и систем теплоиспользования потребителей во время и после окончания ремонтно – восстановительных работ;

- проверка прочности элементов тепловых сетей на достаточность запаса прочности оборудования и компенсирующих устройств;

- временное использование, при возможности, передвижных источников теплоты.

Расчеты критериев надежности выполнены для характерных участков тепловых сетей и представлены в таблице.

Таблица 30 –Результаты расчетов показателей надежности работы тепловых сетей

| Наименование источника | Участок начало-Участок конец | Длина участка, м | Диаметp тpубопpовода, мм | Период эксплуатации, лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/год | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ДК с.Перемышль | ТП1 - ТП2 | 18,0 | 200 | 8 | 0,045696725 | 8,4 | 1,03597E-06 | 1,03597E-06 | 0,99999896 |
| Котельная ДК с.Перемышль | ТП2 - ТК3 | 60,0 | 200 | 8 | 0,045696725 | 8,4 | 1,03597E-06 | 1,03597E-06 | 0,99999896 |
| Котельная ДК с.Перемышль | ТК3 - ТК4 | 89,0 | 100 | 8 | 0,060462699 | 7,0 | 8,96874E-07 | 8,96874E-07 | 0,99999910 |
| Котельная ДК с.Перемышль | ТК4 - ТК5 | 90,0 | 89 | 5 | 0,038971204 | 6,9 | 2,57924E-07 | 2,57924E-07 | 0,99999974 |
| Котельная ДК с.Перемышль | ТК5 - ТК6 | 4,0 | 89 | 13 | 0,101325129 | 6,9 | 3,09331E-06 | 3,09331E-06 | 0,99999691 |
| Котельная ДК с.Перемышль | ТК6 - ТК7 | 53,0 | 89 | 13 | 0,101325129 | 6,9 | 3,09331E-06 | 3,09331E-06 | 0,99999691 |
| Котельная ДК с.Перемышль | ТК2 - Школа | 7,5 | 100 | 8 | 0,060462699 | 7,0 | 8,96874E-07 | 8,96874E-07 | 0,99999910 |
| Котельная ДК с.Перемышль | ТК4 - Тир | 3,0 | 50 | 21 | 0,280320359 | 6,5 | 9,5467E-06 | 9,5467E-06 | 0,99999045 |
| Котельная ДК с.Перемышль | ТК5 - Магазин Лана | 28,0 | 50 | 13 | 0,113016571 | 6,5 | 2,74369E-06 | 2,74369E-06 | 0,99999726 |
| Котельная ДК с.Перемышль | ТК6 - Школа искусств | 2,0 | 76 | 13 | 0,105081312 | 6,7 | 2,99336E-06 | 2,99336E-06 | 0,99999701 |
| Котельная ДК с.Перемышль | ТК7 - Склад Лана | 7,0 | 50 | 13 | 0,113016571 | 6,5 | 2,74369E-06 | 2,74369E-06 | 0,99999726 |
| Котельная ДК с.Перемышль | ТК7 - Магазин Лана | 5,0 | 50 | 13 | 0,113016571 | 6,5 | 2,74369E-06 | 2,74369E-06 | 0,99999726 |
| Котельная ДК с.Перемышль | ТП1 - ТК15 | 68,0 | 200 | 21 | 0,184183601 | 8,4 | 1,27374E-05 | 1,27374E-05 | 0,99998726 |
| Котельная ДК с.Перемышль | ТК15 - ТП16 | 108,0 | 89 | 21 | 0,251321524 | 6,9 | 1,07632E-05 | 1,07632E-05 | 0,99998924 |
| Котельная ДК с.Перемышль | ТП16 - Детский сад | 280,0 | 76 | 2 | 0,013235893 | 6,7 | 2,30454E-08 | 2,30454E-08 | 0,99999998 |
| Котельная ДК с.Перемышль | ТК3 - ТК8 | 45,0 | 200 | 8 | 0,045696725 | 8,4 | 1,03597E-06 | 1,03597E-06 | 0,99999896 |
| Котельная ДК с.Перемышль | ТК8 - ТП9 | 81,0 | 150 | 8 | 0,052563746 | 7,7 | 9,75794E-07 | 9,75794E-07 | 0,99999902 |
| Котельная ДК с.Перемышль | ТП9 - ТП10 | 8,5 | 150 | 8 | 0,052563746 | 7,7 | 9,75794E-07 | 9,75794E-07 | 0,99999902 |
| Котельная ДК с.Перемышль | ТП10 - ТП11 | 86,0 | 150 | 21 | 0,211861570 | 7,7 | 1,19976E-05 | 1,19976E-05 | 0,99998800 |
| Котельная ДК с.Перемышль | ТП11 - ТК12 | 46,0 | 150 | 21 | 0,211861570 | 7,7 | 1,19976E-05 | 1,19976E-05 | 0,99998800 |
| Котельная ДК с.Перемышль | ТК12- ТК13 | 32,0 | 150 | 21 | 0,211861570 | 7,7 | 1,19976E-05 | 1,19976E-05 | 0,99998800 |
| Котельная ДК с.Перемышль | ТК13 - ТК14 | 33,0 | 150 | 21 | 0,211861570 | 7,7 | 1,19976E-05 | 1,19976E-05 | 0,99998800 |
| Котельная ДК с.Перемышль | ТК15 - Дом культуры | 6,5 | 76 | 50 | 65,713198767 | 6,7 | 9,93639E-05 | 9,93639E-05 | 0,99990064 |
| Котельная ДК с.Перемышль | ТК8 - Техникум | 3,0 | 50 | 21 | 0,280320359 | 6,5 | 9,5467E-06 | 9,5467E-06 | 0,99999045 |
| Котельная ДК с.Перемышль | ТК8 - РОНО | 3,0 | 50 | 8 | 0,069548659 | 6,5 | 7,76456E-07 | 7,76456E-07 | 0,99999922 |
| Котельная ДК с.Перемышль | ТК8 - Казначейство | 3,0 | 32 | 8 | 0,073143746 | 6,3 | 7,07624E-07 | 7,07624E-07 | 0,99999929 |
| Котельная ДК с.Перемышль | ТП9 - Собес | 15,0 | 50 | 8 | 0,069548659 | 6,5 | 7,76456E-07 | 7,76456E-07 | 0,99999922 |
| Котельная ДК с.Перемышль | ТП10 - Архив | 27,0 | 32 | 8 | 0,073143746 | 6,3 | 7,07624E-07 | 7,07624E-07 | 0,99999929 |
| Котельная ДК с.Перемышль | ТП13 - Магазин Лана | 4,0 | 32 | 21 | 0,294810592 | 6,3 | 8,70039E-06 | 8,70039E-06 | 0,99999130 |
| Котельная ДК с.Перемышль | ТП14 - Суд | 33,0 | 50 | 21 | 0,280320359 | 6,5 | 9,5467E-06 | 9,5467E-06 | 0,99999045 |
| Котельная ДК с.Перемышль | ТП11 - ТП20 | 82,0 | 150 | 5 | 0,032852341 | 7,7 | 2,87506E-07 | 2,87506E-07 | 0,99999971 |
| Котельная ДК с.Перемышль | ТП20 - ТП21 | 148,0 | 100 | 2 | 0,012375668 | 7,0 | 2,43992E-08 | 2,43992E-08 | 0,99999998 |
| Котельная ДК с.Перемышль | ТП24 - ТП29 | 272,0 | 100 | 2 | 0,012375668 | 7,0 | 2,43992E-08 | 2,43992E-08 | 0,99999998 |
| Котельная ДК с.Перемышль | ТП29 - ТП30 | 47,0 | 50 | 4 | 0,034774329 | 6,5 | 1,28068E-07 | 1,28068E-07 | 0,99999987 |
| Котельная ДК с.Перемышль | ТП17 - Адм. Района | 30,0 | 76 | 8 | 0,064665423 | 6,7 | 8,47111E-07 | 8,47111E-07 | 0,99999915 |
| Котельная ДК с.Перемышль | ТП17 - Гараж | 2,0 | 50 | 8 | 0,069548659 | 6,5 | 7,76456E-07 | 7,76456E-07 | 0,99999922 |
| Котельная ДК с.Перемышль | ТП18 - Раздевалка | 3,0 | 50 | 8 | 0,069548659 | 6,5 | 7,76456E-07 | 7,76456E-07 | 0,99999922 |
| Котельная ДК с.Перемышль | ТП20 - и/п Геворгян | 8,0 | 50 | 8 | 0,069548659 | 6,5 | 7,76456E-07 | 7,76456E-07 | 0,99999922 |
| Котельная ДК с.Перемышль | ТП21 - Магазин Магнит | 3,0 | 50 | 6 | 0,052161494 | 6,5 | 3,67516E-07 | 3,67516E-07 | 0,99999963 |
| Котельная ДК с.Перемышль | ТП22 - Почта | 2,0 | 150 | 2 | 0,010758889 | 7,7 | 2,65462E-08 | 2,65462E-08 | 0,99999997 |
| Котельная ДК с.Перемышль | ТП23 - Прокуратура | 4,0 | 50 | 2 | 0,014235406 | 6,5 | 2,11233E-08 | 2,11233E-08 | 0,99999998 |
| Котельная ДК с.Перемышль | ТП24 - РОВД | 6,0 | 50 | 5 | 0,043467912 | 6,5 | 2,28773E-07 | 2,28773E-07 | 0,99999977 |
| Котельная ДК с.Перемышль | ТП25 - Гараж | 5,0 | 20 | 5 | 0,047276957 | 6,2 | 1,89075E-07 | 1,89075E-07 | 0,99999981 |
| Котельная ДК с.Перемышль | ТП26 - отдел с/к | 2,0 | 50 | 2 | 0,014235406 | 6,5 | 2,11233E-08 | 2,11233E-08 | 0,99999998 |
| Котельная ДК с.Перемышль | ТП27 - МФЦ | 12,0 | 50 | 7 | 0,060855076 | 6,5 | 5,48704E-07 | 5,48704E-07 | 0,99999945 |
| Котельная ДК с.Перемышль | ТП28 - центр занятости | 2,0 | 50 | 21 | 0,280320359 | 6,5 | 9,5467E-06 | 9,5467E-06 | 0,99999045 |
| Котельная ДК с.Перемышль | ТП29 - БТИ | 3,0 | 32 | 21 | 0,294810592 | 6,3 | 8,70039E-06 | 8,70039E-06 | 0,99999130 |
| Котельная ДК с.Перемышль | ТП30 - Авангард | 2,0 | 50 | 4 | 0,034774329 | 6,5 | 1,28068E-07 | 1,28068E-07 | 0,99999987 |
| Котельная ЦРБ с.Перемышль | Котельная - 1 | 46,0 | 100 | 2 | 0,012375668 | 7,0 | 2,43992E-08 | 2,43992E-08 | 0,99999998 |
| Котельная ЦРБ с.Перемышль | 1 - 2 | 10,0 | 100 | 2 | 0,012375668 | 7,0 | 2,43992E-08 | 2,43992E-08 | 0,99999998 |
| Котельная ЦРБ с.Перемышль | 2 - 3 | 40,0 | 50 | 2 | 0,014235406 | 6,5 | 2,11233E-08 | 2,11233E-08 | 0,99999998 |
| Котельная ЦРБ с.Перемышль | 3 - 4 | 10,0 | 50 | 2 | 0,014235406 | 6,5 | 2,11233E-08 | 2,11233E-08 | 0,99999998 |
| Котельная ЦРБ с.Перемышль | 4 - 5 | 40,0 | 50 | 2 | 0,014235406 | 6,5 | 2,11233E-08 | 2,11233E-08 | 0,99999998 |
| Котельная ЦРБ с.Перемышль | 5 - бухгалтерия | 13,0 | 50 | 2 | 0,014235406 | 6,5 | 2,11233E-08 | 2,11233E-08 | 0,99999998 |
| Котельная ЦРБ с.Перемышль | 2 - 6 | 55,0 | 100 | 2 | 0,012375668 | 7,0 | 2,43992E-08 | 2,43992E-08 | 0,99999998 |
| Котельная ЦРБ с.Перемышль | 6 - 7 | 14,0 | 100 | 2 | 0,012375668 | 7,0 | 2,43992E-08 | 2,43992E-08 | 0,99999998 |
| Котельная ЦРБ с.Перемышль | 7 - 8 | 35,0 | 100 | 2 | 0,012375668 | 7,0 | 2,43992E-08 | 2,43992E-08 | 0,99999998 |
| Котельная ЦРБ с.Перемышль | 8 - Стационар | 4,5 | 50 | 2 | 0,014235406 | 6,5 | 2,11233E-08 | 2,11233E-08 | 0,99999998 |
| Котельная ЦРБ с.Перемышль | 8 - 9 | 71,0 | 100 | 2 | 0,012375668 | 7,0 | 2,43992E-08 | 2,43992E-08 | 0,99999998 |
| Котельная ЦРБ с.Перемышль | 9 - Поликлиника | 4,0 | 100 | 2 | 0,012375668 | 7,0 | 2,43992E-08 | 2,43992E-08 | 0,99999998 |
| Котельная ЦРБ с.Перемышль | 7 - Склад | 28,0 | 50 | 2 | 0,014235406 | 6,5 | 2,11233E-08 | 2,11233E-08 | 0,99999998 |
| Котельная ЦРБ с.Перемышль | 1 - Гараж | 25,0 | 50 | 2 | 0,014235406 | 6,5 | 2,11233E-08 | 2,11233E-08 | 0,99999998 |
| Котельная ЦРБ с.Перемышль | 3- Гараж | 5,0 | 50 | 2 | 0,014235406 | 6,5 | 2,11233E-08 | 2,11233E-08 | 0,99999998 |
| Котельная ЦРБ с.Перемышль | 4 - Кухня | 4,0 | 50 | 2 | 0,014235406 | 6,5 | 2,11233E-08 | 2,11233E-08 | 0,99999998 |
| Котельная ЦРБ с.Перемышль | 6 - Пйроцедурный | 27,0 | 50 | 2 | 0,014235406 | 6,5 | 2,11233E-08 | 2,11233E-08 | 0,99999998 |

| Наименование источника | Участок начало-Участок конец |  |  | Длина участка, м |  |  | Диаметp тpубопpовода, мм |  |  | Период эксплуатации, лет |  |  | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час |  |  | Среднее время восстановления участка, час |  |  | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/год |  |  | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час |  |  | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная д. Горки | ТП1 - ТП2 |  |  | 41,0 |  |  | 200 |  |  | 7 |  |  | 0,039984634 |  |  | 8,4 |  |  | 7,32093E-07 |  |  | 7,32093E-07 |  |  | 0,99999927 |  |  |
| Котельная д. Горки | ТП2 - ТП3 |  |  | 65,0 |  |  | 125 |  |  | 7 |  |  | 0,049328166 |  |  | 7,4 |  |  | 6,6391E-07 |  |  | 6,6391E-07 |  |  | 0,99999934 |  |  |
| Котельная д. Горки | ТП2 - ТП4 |  |  | 95,0 |  |  | 150 |  |  | 7 |  |  | 0,045993277 |  |  | 7,7 |  |  | 6,89571E-07 |  |  | 6,89571E-07 |  |  | 0,99999931 |  |  |
| Котельная д. Горки | ТП3 - Школа |  |  | 107,0 |  |  | 100 |  |  | 7 |  |  | 0,052904862 |  |  | 7,0 |  |  | 6,338E-07 |  |  | 6,338E-07 |  |  | 0,99999937 |  |  |
| Котельная д. Горки | ТП3 - Дом культуры |  |  | 123,0 |  |  | 76 |  |  | 6 |  |  | 0,048499067 |  |  | 6,7 |  |  | 4,00959E-07 |  |  | 4,00959E-07 |  |  | 0,99999960 |  |  |
| Котельная д. Горки | ТП4 - ТП5 |  |  | 74,0 |  |  | 125 |  |  | 35 |  |  | 1,612005754 |  |  | 7,4 |  |  | 4,35945E-05 |  |  | 4,35945E-05 |  |  | 0,99995641 |  |  |
| Котельная д. Горки | ТП5 - ТП6 |  |  | 6,0 |  |  | 125 |  |  | 35 |  |  | 1,612005754 |  |  | 7,4 |  |  | 4,35945E-05 |  |  | 4,35945E-05 |  |  | 0,99995641 |  |  |
| Котельная д. Горки | ТП6 - ТП7 |  |  | 13,0 |  |  | 125 |  |  | 35 |  |  | 1,612005754 |  |  | 7,4 |  |  | 4,35945E-05 |  |  | 4,35945E-05 |  |  | 0,99995641 |  |  |
| Котельная д. Горки | ТП7 - ТП8 |  |  | 43,0 |  |  | 65 |  |  | 2 |  |  | 0,013649901 |  |  | 6,6 |  |  | 2,2308E-08 |  |  | 2,2308E-08 |  |  | 0,99999998 |  |  |
| Котельная д. Горки | ТП8 - Торговый центр |  |  | 14,0 |  |  | 50 |  |  | 3 |  |  | 0,021353110 |  |  | 6,5 |  |  | 6,06175E-08 |  |  | 6,06175E-08 |  |  | 0,99999994 |  |  |
| Котельная д. Горки | ТП7 - Администрация |  |  | 27,0 |  |  | 50 |  |  | 8 |  |  | 0,069548659 |  |  | 6,5 |  |  | 7,76456E-07 |  |  | 7,76456E-07 |  |  | 0,99999922 |  |  |
| Котельная д. Горки | ТП4 - ТП9 |  |  | 28,0 |  |  | 125 |  |  | 35 |  |  | 1,612005754 |  |  | 7,4 |  |  | 4,35945E-05 |  |  | 4,35945E-05 |  |  | 0,99995641 |  |  |
| Котельная д. Горки | ТП9 - ТП10 |  |  | 8,0 |  |  | 200 |  |  | 35 |  |  | 1,306666469 |  |  | 8,4 |  |  | 4,80716E-05 |  |  | 4,80716E-05 |  |  | 0,99995193 |  |  |
| Котельная д. Горки | ТП10 - ТП11 |  |  | 11,0 |  |  | 125 |  |  | 35 |  |  | 1,612005754 |  |  | 7,4 |  |  | 4,35945E-05 |  |  | 4,35945E-05 |  |  | 0,99995641 |  |  |
| Котельная д. Горки | ТП11 - Мед. пункт |  |  | 8,0 |  |  | 50 |  |  | 8 |  |  | 0,069548659 |  |  | 6,5 |  |  | 7,76456E-07 |  |  | 7,76456E-07 |  |  | 0,99999922 |  |  |
| Наименование источника | Участок начало-Участок конец |  |  | Длина участка, м |  |  | Диаметp тpубопpовода, мм |  |  | Период эксплуатации, лет |  |  | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час |  |  | Среднее время восстановления участка, час |  |  | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/год |  |  | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час |  |  | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |  |  |
| Блочная котельная школы д.Хотисино | Котельная - школа |  |  | 55,5 |  |  | 50 |  |  | 2 |  |  | 0,014235406 |  |  | 6,5 |  |  | 2,11233E-08 |  |  | 2,11233E-08 |  |  | 0,99999998 |  |  |
| Наименование источника | Участок начало-Участок конец |  |  | Длина участка, м |  |  | Диаметp тpубопpовода, мм |  |  | Период эксплуатации, лет |  |  | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час |  |  | Среднее время восстановления участка, час |  |  | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/год |  |  | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час |  |  | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |  |  |
| Котельная д.Большие Козлы | Котельная - ТУ1 |  |  | 10,0 |  |  | 100 |  |  | 8 |  |  | 0,060462699 |  |  | 7,0 |  |  | 8,96874E-07 |  |  | 8,96874E-07 |  |  | 0,99999910 |  |  |
| Котельная д.Большие Козлы | ТУ1 - Школа |  |  | 60,5 |  |  | 76 |  |  | 8 |  |  | 0,064665423 |  |  | 6,7 |  |  | 8,47111E-07 |  |  | 8,47111E-07 |  |  | 0,99999915 |  |  |
| Котельная д.Большие Козлы | ТУ1 - ТУ2 |  |  | 38,0 |  |  | 76 |  |  | 8 |  |  | 0,064665423 |  |  | 6,7 |  |  | 8,47111E-07 |  |  | 8,47111E-07 |  |  | 0,99999915 |  |  |
| Котельная д.Большие Козлы | ТУ2 - Дом культуры |  |  | 17,0 |  |  | 76 |  |  | 8 |  |  | 0,064665423 |  |  | 6,7 |  |  | 8,47111E-07 |  |  | 8,47111E-07 |  |  | 0,99999915 |  |  |
| Котельная д.Большие Козлы | ТУ2 - Детский дом |  |  | 109,0 |  |  | 76 |  |  | 8 |  |  | 0,064665423 |  |  | 6,7 |  |  | 8,47111E-07 |  |  | 8,47111E-07 |  |  | 0,99999915 |  |  |
| Наименование источника | Участок начало-Участок конец |  |  | Длина участка, м |  |  | Диаметp тpубопpовода, мм |  |  | Период эксплуатации, лет |  |  | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час |  |  | Среднее время восстановления участка, час |  |  | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/год |  |  | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час |  |  | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |  |  |
| Котельная с. Корекозево | К - ТК1 |  |  | 105,0 |  |  | 159 |  |  | 11 |  |  | 0,070476574 |  |  | 7,8 |  |  | 2,26052E-06 |  |  | 2,26052E-06 |  |  | 0,99999774 |  |  |
| Котельная с. Корекозево | ТК1 - ТК2 |  |  | 88,0 |  |  | 159 |  |  | 11 |  |  | 0,070476574 |  |  | 7,8 |  |  | 2,26052E-06 |  |  | 2,26052E-06 |  |  | 0,99999774 |  |  |
| Котельная с. Корекозево | ТК2 - ТК3 |  |  | 115,0 |  |  | 100 |  |  | 2 |  |  | 0,012375668 |  |  | 7,0 |  |  | 2,43992E-08 |  |  | 2,43992E-08 |  |  | 0,99999998 |  |  |
| Котельная с. Корекозево | ТК2 - ТК4 |  |  | 30,0 |  |  | 100 |  |  | 10 |  |  | 0,075578374 |  |  | 7,0 |  |  | 1,60213E-06 |  |  | 1,60213E-06 |  |  | 0,99999840 |  |  |
| Котельная с. Корекозево | ТК3 - Детский сад |  |  | 46,0 |  |  | 50 |  |  | 2 |  |  | 0,014235406 |  |  | 6,5 |  |  | 2,11233E-08 |  |  | 2,11233E-08 |  |  | 0,99999998 |  |  |
| Котельная с. Корекозево | ТК4 - ТК5 |  |  | 20,0 |  |  | 89 |  |  | 3 |  |  | 0,019144154 |  |  | 6,9 |  |  | 6,83417E-08 |  |  | 6,83417E-08 |  |  | 0,99999993 |  |  |
| Котельная с. Корекозево | ТК5 - Школа |  |  | 50,0 |  |  | 76 |  |  | 3 |  |  | 0,019853839 |  |  | 6,7 |  |  | 6,61335E-08 |  |  | 6,61335E-08 |  |  | 0,99999993 |  |  |
| Котельная с. Корекозево | ТК1 - ТК6 |  |  | 123,0 |  |  | 159 |  |  | 11 |  |  | 0,070476574 |  |  | 7,8 |  |  | 2,26052E-06 |  |  | 2,26052E-06 |  |  | 0,99999774 |  |  |
| Котельная с. Корекозево | ТК6 - ТК7 |  |  | 183,0 |  |  | 76 |  |  | 7 |  |  | 0,056582245 |  |  | 6,7 |  |  | 5,98634E-07 |  |  | 5,98634E-07 |  |  | 0,99999940 |  |  |
| Котельная с. Корекозево | ТК7 - Дом культуры |  |  | 6,0 |  |  | 50 |  |  | 7 |  |  | 0,060855076 |  |  | 6,5 |  |  | 5,48704E-07 |  |  | 5,48704E-07 |  |  | 0,99999945 |  |  |
| Котельная с. Корекозево | ТК7 - ТК8 |  |  | 60,0 |  |  | 50 |  |  | 2 |  |  | 0,014235406 |  |  | 6,5 |  |  | 2,11233E-08 |  |  | 2,11233E-08 |  |  | 0,99999998 |  |  |
| Котельная с. Корекозево | ТК8 - ТК9 |  |  | 132,0 |  |  | 50 |  |  | 2 |  |  | 0,014235406 |  |  | 6,5 |  |  | 2,11233E-08 |  |  | 2,11233E-08 |  |  | 0,99999998 |  |  |
| Котельная с. Корекозево | ТК9 - Столовая |  |  | 26,0 |  |  | 50 |  |  | 2 |  |  | 0,014235406 |  |  | 6,5 |  |  | 2,11233E-08 |  |  | 2,11233E-08 |  |  | 0,99999998 |  |  |
| Котельная с. Корекозево | ТК9 - Общежитие |  |  | 40,0 |  |  | 50 |  |  | 2 |  |  | 0,014235406 |  |  | 6,5 |  |  | 2,11233E-08 |  |  | 2,11233E-08 |  |  | 0,99999998 |  |  |
| Котельная с. Корекозево | ТК5 - Админист. СП. |  |  | 4,0 |  |  | 50 |  |  | 3 |  |  | 0,021353110 |  |  | 6,5 |  |  | 6,06175E-08 |  |  | 6,06175E-08 |  |  | 0,99999994 |  |  |
| Наименование источника |  |  | Участок начало-Участок конец |  |  | Длина участка, м |  |  | Диаметp тpубопpовода, мм |  |  | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час |  |  | Среднее время восстановления участка, час |  |  | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/год |  |  | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час |  |  | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |  |  |
| Котельная с.Калужская опытная сельскохозяйственная станция |  |  | Т1 |  |  | 6,0 |  |  | 100 |  |  | 0,113367561 |  |  | 7,0 |  |  | 4,59764E-06 |  |  | 4,59764E-06 |  |  | 0,99999540 |  |  |
| Котельная с.Калужская опытная сельскохозяйственная станция |  |  | Т2 |  |  | 10,0 |  |  | 57 |  |  | 0,127872707 |  |  | 6,5 |  |  | 4,09031E-06 |  |  | 4,09031E-06 |  |  | 0,99999591 |  |  |
| Котельная с.Калужская опытная сельскохозяйственная станция |  |  | Т3 |  |  | 12,0 |  |  | 76 |  |  | 0,121247668 |  |  | 6,7 |  |  | 4,34254E-06 |  |  | 4,34254E-06 |  |  | 0,99999566 |  |  |
| Котельная с.Калужская опытная сельскохозяйственная станция |  |  | Т4 |  |  | 12,0 |  |  | 100 |  |  | 0,113367561 |  |  | 7,0 |  |  | 4,59764E-06 |  |  | 4,59764E-06 |  |  | 0,99999540 |  |  |
| Котельная с.Калужская опытная сельскохозяйственная станция |  |  | Т5 |  |  | 13,0 |  |  | 76 |  |  | 0,121247668 |  |  | 6,7 |  |  | 4,34254E-06 |  |  | 4,34254E-06 |  |  | 0,99999566 |  |  |
| Котельная с.Калужская опытная сельскохозяйственная станция |  |  | Т6 |  |  | 16,0 |  |  | 76 |  |  | 0,121247668 |  |  | 6,7 |  |  | 4,34254E-06 |  |  | 4,34254E-06 |  |  | 0,99999566 |  |  |
| Котельная с.Калужская опытная сельскохозяйственная станция |  |  | Т7 |  |  | 18,0 |  |  | 200 |  |  | 0,085681360 |  |  | 8,4 |  |  | 5,31066E-06 |  |  | 5,31066E-06 |  |  | 0,99999469 |  |  |
| Котельная с.Калужская опытная сельскохозяйственная станция |  |  | Т8 |  |  | 20,0 |  |  | 57 |  |  | 0,127872707 |  |  | 6,5 |  |  | 4,09031E-06 |  |  | 4,09031E-06 |  |  | 0,99999591 |  |  |
| Котельная с.Калужская опытная сельскохозяйственная станция |  |  | Т9 |  |  | 24,0 |  |  | 57 |  |  | 0,127872707 |  |  | 6,5 |  |  | 4,09031E-06 |  |  | 4,09031E-06 |  |  | 0,99999591 |  |  |
| Котельная с.Калужская опытная сельскохозяйственная станция |  |  | Т10 |  |  | 25,0 |  |  | 150 |  |  | 0,098557023 |  |  | 7,7 |  |  | 5,00221E-06 |  |  | 5,00221E-06 |  |  | 0,99999500 |  |  |
| Котельная с.Калужская опытная сельскохозяйственная станция |  |  | Т11 |  |  | 26,0 |  |  | 76 |  |  | 0,121247668 |  |  | 6,7 |  |  | 4,34254E-06 |  |  | 4,34254E-06 |  |  | 0,99999566 |  |  |
| Котельная с.Калужская опытная сельскохозяйственная станция |  |  | Т12 |  |  | 34,0 |  |  | 76 |  |  | 0,121247668 |  |  | 6,7 |  |  | 4,34254E-06 |  |  | 4,34254E-06 |  |  | 0,99999566 |  |  |
| Котельная с.Калужская опытная сельскохозяйственная станция |  |  | Т13 |  |  | 36,0 |  |  | 100 |  |  | 0,113367561 |  |  | 7,0 |  |  | 4,59764E-06 |  |  | 4,59764E-06 |  |  | 0,99999540 |  |  |
| Котельная с.Калужская опытная сельскохозяйственная станция |  |  | Т14 |  |  | 36,0 |  |  | 150 |  |  | 0,098557023 |  |  | 7,7 |  |  | 5,00221E-06 |  |  | 5,00221E-06 |  |  | 0,99999500 |  |  |
| Котельная с.Калужская опытная сельскохозяйственная станция |  |  | Т15 |  |  | 38,0 |  |  | 100 |  |  | 0,113367561 |  |  | 7,0 |  |  | 4,59764E-06 |  |  | 4,59764E-06 |  |  | 0,99999540 |  |  |
| Котельная с.Калужская опытная сельскохозяйственная станция |  |  | Т16 |  |  | 40,0 |  |  | 100 |  |  | 0,113367561 |  |  | 7,0 |  |  | 4,59764E-06 |  |  | 4,59764E-06 |  |  | 0,99999540 |  |  |
| Котельная с.Калужская опытная сельскохозяйственная станция |  |  | Т17 |  |  | 42,0 |  |  | 100 |  |  | 0,113367561 |  |  | 7,0 |  |  | 4,59764E-06 |  |  | 4,59764E-06 |  |  | 0,99999540 |  |  |
| Котельная с.Калужская опытная сельскохозяйственная станция |  |  | Т18 |  |  | 43,0 |  |  | 100 |  |  | 0,113367561 |  |  | 7,0 |  |  | 4,59764E-06 |  |  | 4,59764E-06 |  |  | 0,99999540 |  |  |
| Котельная с.Калужская опытная сельскохозяйственная станция |  |  | Т19 |  |  | 44,0 |  |  | 76 |  |  | 0,121247668 |  |  | 6,7 |  |  | 4,34254E-06 |  |  | 4,34254E-06 |  |  | 0,99999566 |  |  |
| Котельная с.Калужская опытная сельскохозяйственная станция |  |  | Т20 |  |  | 50,0 |  |  | 200 |  |  | 0,085681360 |  |  | 8,4 |  |  | 5,31066E-06 |  |  | 5,31066E-06 |  |  | 0,99999469 |  |  |
| Котельная с.Калужская опытная сельскохозяйственная станция |  |  | Т21 |  |  | 55,0 |  |  | 200 |  |  | 0,085681360 |  |  | 8,4 |  |  | 5,31066E-06 |  |  | 5,31066E-06 |  |  | 0,99999469 |  |  |
| Котельная с.Калужская опытная сельскохозяйственная станция |  |  | Т22 |  |  | 58,0 |  |  | 100 |  |  | 0,113367561 |  |  | 7,0 |  |  | 4,59764E-06 |  |  | 4,59764E-06 |  |  | 0,99999540 |  |  |
| Котельная с.Калужская опытная сельскохозяйственная станция |  |  | Т23 |  |  | 63,0 |  |  | 200 |  |  | 0,085681360 |  |  | 8,4 |  |  | 5,31066E-06 |  |  | 5,31066E-06 |  |  | 0,99999469 |  |  |
| Котельная с.Калужская опытная сельскохозяйственная станция |  |  | Т24 |  |  | 70,0 |  |  | 200 |  |  | 0,085681360 |  |  | 8,4 |  |  | 5,31066E-06 |  |  | 5,31066E-06 |  |  | 0,99999469 |  |  |
| Котельная с.Калужская опытная сельскохозяйственная станция |  |  | Т25 |  |  | 90,0 |  |  | 89 |  |  | 0,116913611 |  |  | 6,9 |  |  | 4,48753E-06 |  |  | 4,48753E-06 |  |  | 0,99999551 |  |  |
| Котельная с.Калужская опытная сельскохозяйственная станция |  |  | Т26 |  |  | 120,0 |  |  | 76 |  |  | 0,121247668 |  |  | 6,7 |  |  | 4,34254E-06 |  |  | 4,34254E-06 |  |  | 0,99999566 |  |  |
| Котельная с.Калужская опытная сельскохозяйственная станция |  |  | Т27 |  |  | 122,0 |  |  | 150 |  |  | 0,098557023 |  |  | 7,7 |  |  | 5,00221E-06 |  |  | 5,00221E-06 |  |  | 0,99999500 |  |  |
| Котельная с.Калужская опытная сельскохозяйственная станция |  |  | Т28 |  |  | 155,0 |  |  | 100 |  |  | 0,113367561 |  |  | 7,0 |  |  | 4,59764E-06 |  |  | 4,59764E-06 |  |  | 0,99999540 |  |  |
| Котельная с.Калужская опытная сельскохозяйственная станция |  |  | Т29 |  |  | 190,0 |  |  | 76 |  |  | 0,121247668 |  |  | 6,7 |  |  | 4,34254E-06 |  |  | 4,34254E-06 |  |  | 0,99999566 |  |  |
| Котельная с.Калужская опытная сельскохозяйственная станция |  |  | Т30 |  |  | 200,0 |  |  | 100 |  |  | 0,113367561 |  |  | 7,0 |  |  | 4,59764E-06 |  |  | 4,59764E-06 |  |  | 0,99999540 |  |  |
| Котельная с.Калужская опытная сельскохозяйственная станция |  |  | Т31 |  |  | 200,0 |  |  | 100 |  |  | 0,113367561 |  |  | 7,0 |  |  | 4,59764E-06 |  |  | 4,59764E-06 |  |  | 0,99999540 |  |  |
| Котельная с.Калужская опытная сельскохозяйственная станция |  |  | Т32 |  |  | 330,0 |  |  | 200 |  |  | 0,085681360 |  |  | 8,4 |  |  | 5,31066E-06 |  |  | 5,31066E-06 |  |  | 0,99999469 |  |  |
| Наименование источника |  | Участок начало-Участок конец |  |  | Длина участка, м |  |  | Диаметp тpубопpовода, мм |  |  | Период эксплуатации, лет |  |  | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час |  |  | Среднее время восстановления участка, час |  |  | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/год |  |  | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час |  |  | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| Блочная котельная школы с.Ахлебинино |  | Котельная-УП1 |  |  | 33,0 |  |  | 89 |  |  | 1 |  |  | 0,006381385 |  |  | 6,9 |  |  | 3,92799E-09 |  |  | 3,92799E-09 |  |  | 1,00000000 |
| Блочная котельная школы с.Ахлебинино |  | УП-1 - УП-2 |  |  | 28,9 |  |  | 89 |  |  | 1 |  |  | 0,006381385 |  |  | 6,9 |  |  | 3,92799E-09 |  |  | 3,92799E-09 |  |  | 1,00000000 |
| Блочная котельная школы с.Ахлебинино |  | УП-2 - УТ-1 |  |  | 82,7 |  |  | 89 |  |  | 1 |  |  | 0,006381385 |  |  | 6,9 |  |  | 3,92799E-09 |  |  | 3,92799E-09 |  |  | 1,00000000 |
| Блочная котельная школы с.Ахлебинино |  | УТ-1 - УП-3 |  |  | 14,5 |  |  | 76 |  |  | 1 |  |  | 0,006617946 |  |  | 6,7 |  |  | 3,80108E-09 |  |  | 3,80108E-09 |  |  | 1,00000000 |
| Блочная котельная школы с.Ахлебинино |  | УП-3 - УП-4 |  |  | 52,9 |  |  | 76 |  |  | 1 |  |  | 0,006617946 |  |  | 6,7 |  |  | 3,80108E-09 |  |  | 3,80108E-09 |  |  | 1,00000000 |
| Блочная котельная школы с.Ахлебинино |  | УП-4 - детский сад |  |  | 14,3 |  |  | 76 |  |  | 1 |  |  | 0,006617946 |  |  | 6,7 |  |  | 3,80108E-09 |  |  | 3,80108E-09 |  |  | 1,00000000 |
| Блочная котельная школы с.Ахлебинино |  | УТ-1 - УП-5 |  |  | 18,0 |  |  | 76 |  |  | 1 |  |  | 0,006617946 |  |  | 6,7 |  |  | 3,80108E-09 |  |  | 3,80108E-09 |  |  | 1,00000000 |
| Блочная котельная школы с.Ахлебинино |  | УП-5 - УП-6 |  |  | 32,0 |  |  | 76 |  |  | 1 |  |  | 0,006617946 |  |  | 6,7 |  |  | 3,80108E-09 |  |  | 3,80108E-09 |  |  | 1,00000000 |
| Блочная котельная школы с.Ахлебинино |  | УП-6 - школа |  |  | 11,0 |  |  | 76 |  |  | 1 |  |  | 0,006617946 |  |  | 6,7 |  |  | 3,80108E-09 |  |  | 3,80108E-09 |  |  | 1,00000000 |

Расчет показателей надежности системы теплоснабжения Перемышльского муниципального района основывается на Методических указаниях по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения.

Методические указания по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения, утверждены приказом Минрегиона России от 26.07.2013 года №310 «Об утверждении Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения».

Методические указания содержат методики расчета показателей надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов, в документе приведены практические рекомендации по классификации систем теплоснабжения поселений, городских округов по условиям обеспечения надежности на:

- высоконадежные;

- надежные;

- малонадежные;

- ненадежные.

Надежность системы теплоснабжения должна обеспечивать бесперебойное снабжение потребителей тепловой энергией в течение заданного периода, недопущение опасных для людей и окружающей среды ситуаций.

Показатели надежности системы теплоснабжения подразделяются на:

- показатели, характеризующие надежность электроснабжения источников тепловой энергии;

- показатели, характеризующие надежность водоснабжения источников тепловой энергии;

- показатели, характеризующие надежность топливоснабжения источников тепловой энергии;

- показатели, характеризующие соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей;

- показатели, характеризующие уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети;

- показатели, характеризующие уровень технического состояния тепловых сетей;

- показатели, характеризующие интенсивность отказов тепловых сетей;

- показатели, характеризующие аварийный недоотпуск тепловой энергии потребителям.

Надежность теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

- при наличии резервного электроснабжения Кэ = 1,0;

- при отсутствии резервного электроснабжения Кэ = 0,6.

Показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

- при наличии резервного водоснабжения Кв = 1,0;

- при отсутствии резервного водоснабжения Кв = 0,6.

Показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

- при наличии резервного топлива Кт = 1,0;

- при отсутствии резервного топлива Кт = 0,5.

Показатель надежности оборудования источников тепловой энергии (Ки) характеризуется наличием или отсутствием акта проверки готовности источника тепловой энергии к отопительному периоду (далее - акт):

- Ки = 1,0 - при наличии акта без замечаний;

- Ки = 0,5 - при наличии акта с замечаниями при условии их устранения в установленный комиссией срок;

- Ки = 0,2 - при отсутствии акта.

Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб) характеризуется долей (%) тепловой нагрузки, не обеспеченной мощностью источников тепловой энергии и/или пропускной способностью тепловых сетей:

- Кб = 1,0 - полная обеспеченность;

- Кб = 0,8 - не обеспечена в размере 10% и менее;

- Кб = 0,5 - не обеспечена в размере более 10%.

Показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройства перемычек (Кр), характеризуемый отношением резервируемой расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок (%), подлежащих резервированию согласно схеме теплоснабжения поселений, городских округов, выраженный в %:

Оценку уровня резервирования (Кр):

- от 90% до 100%	- Кр = 1,0;

- от 70% до 90% включительно - Кр = 0,7;

- от 50% до 70% включительно - Кр = 0,5;

- от 30% до 50% включительно - Кр = 0,3;

- менее 30% включительно - Кр = 0,2.

Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене (%) трубопроводов:

- - до 10 - Кс = 1,0;

- 20 - 30 - Кс = 0,6;

- свыше 30 - Кс = 0,5.

- -10 - 20 - Кс = 0,8;

Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк тс), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением:

Иотк тс = Потк / S [1 / (км * год)], где

Потк - количество отказов за предыдущий год;

S - протяженность тепловой сети (в двухтрубном исполнении) данной системы теплоснабжения [км].

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк тс) определяется показатель надежности тепловых сетей (Котк тс):

- до 0,2 включительно - Котк тс = 1,0;

- от 0,2 до 0,6 включительно - Котк тс = 0,8;

- от 0,6 - 1,2 включительно - Котк тс = 0,6;

- свыше 1,2	- Котк тс = 0,5.

Показатель интенсивности отказов теплового источника, характеризуемый количеством вынужденных отказов источников тепловой энергии с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением (Котк ит):

Котк ит=(Кэ+Кв+Кт)/3

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк ит) определяется показатель надежности теплового источника (Котк ит):

- до 0,2 включительно, Котк ит = 1,0;

- от 0,2 до 0,6 включительно, Котк ит = 0,8;

- от 0,6 - 1,2 включительно, Котк ит = 0,6.

Показатель относительного недоотпуска тепловой энергии (Кнед) в результате аварий и инцидентов определяется по формуле:

где - недоотпуск тепла;

- фактический отпуск тепла системой теплоснабжения.

В зависимости от величины недоотпуска тепла Qнед определяется показатель надежности (Кнед):

- от 0,1% до 0,3% включительно - Кнед = 0,8;

- от 0,3% до 0,5% включительно - Кнед = 0,6;

- от 0,5% до 1,0% включительно - Кнед = 0,5;

- свыше 1,0% - Кнед = 0,2.

Показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом (Кп) определяется как отношение фактической численности к численности по действующим нормативам, но не более 1,0.

Показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием (Км) принимается как среднее отношение фактического наличия к количеству, определенному по нормативам, по основной номенклатуре.

Показатель наличия основных материально-технических ресурсов (Ктр) определяется по основной номенклатуре ресурсов (трубы, компенсаторы, арматура, сварочные материалы и т.п.). Принимаемые для определения значения общего Ктр частные показатели не должны быть выше 1,0.

Показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания (Кист) для ведения аварийно-восстановительных работ вычисляется как отношение фактического наличия данного оборудования (в единицах мощности - кВт) к потребности.

Показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (общий показатель) базируется на показателях:

- укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом;

- оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием;

- наличия основных материально-технических ресурсов;

- укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.

Общий показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению восстановительных работ в системах теплоснабжения к выполнению аварийно-восстановительных работ определяется следующим образом:

Кгот = 0,25 * Кп + 0,35 * Км + 0,3 * Ктр + 0,1 * Кист

Общая оценка готовности дается по следующим категориям:

| Кгот | (Кп; Км); Ктр | Категория готовности |
| --- | --- | --- |
| 0,85-1,0 | 0,75 и более | удовлетворительная готовность |
| 0,85-1,0 | до 0,75 | ограниченная готовность |
| 0,7-0,84 | 0,5 и более | ограниченная готовность |
| 0,7-0,84 | до 0,5 | неготовность |
| менее 0,7 | - | неготовность |

Общая оценка надежности источников тепловой энергии осуществляется в зависимости от полученных показателей надежности Кэ, Кв, Кт и Ки и источники тепловой энергии могут быть оценены как:

- высоконадежные - при Кэ = Кв = Кт = Ки = 1;

- надежные - при Кэ = Кв = Кт = 1 и Ки = 0,5;

- малонадежные - при Ки = 0,5 и при значении меньше 1 одного из показателей Кэ, Кв, Кт;

- ненадежные - при Ки = 0,2 и/или значении меньше 1 у 2 -х и более показателей Кэ, Кв, Кт.

Общая надежность тепловых сетей (К над т) определяется как, средний по частным определенным показателям надежности тепловых сетей.

В зависимости от полученных показателей надежности, тепловые сети могут быть оценены как:

- высоконадежные - более 0,9;

- надежные - 0,75 - 0,89;

- малонадежные - 0,5 - 0,74;

- ненадежные - менее 0,5.

Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется исходя из оценок надежности источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется как наихудшая из оценок надежности источников тепловой энергии или тепловых сетей.

Результаты расчетов показателей надежности представлены в таблице 11.2.

Таблица 31 –Показатели надежности теплоснабжения

| Показатели надежности | Кэ | Кт | Ки | Кб | Кр | Кс | Котк.тс | Котк ит | Кнед | Кп | Км | Ктр | Кист | Кгот | Кнад.тс | Кнад |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ДК с.Перемышль | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1, удовлетворительная готовность | 0,825, надежные | надежные |
| Котельная ЦРБ с.Перемышль | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1, удовлетворительная готовность | 0,825, надежные | надежные |
| Котельная детского сада с.Перемышль | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1, удовлетворительная готовность | 0,825, надежные | надежные |
| Котельная к спортивному Центру | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1, удовлетворительная готовность | 0,825, надежные | надежные |
| Котельная д. Горки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1, удовлетворительная готовность | 0,825, надежные | надежные |
| Блочная котельная школы д.Хотисино | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1, удовлетворительная готовность | 0,825, надежные | надежные |
| Котельная д.Большие Козлы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1, удовлетворительная готовность | 0,825, надежные | надежные |
| Котельная с. Корекозево | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1, удовлетворительная готовность | 0,825, надежные | надежные |
| Котельная ГАУЗ Калужской области "Калужский санаторий "Звездный" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1, удовлетворительная готовность | 0,825, надежные | надежные |
| Котельная с.Калужская опытная сельскохозяйственная станция | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1, удовлетворительная готовность | 0,825, надежные | надежные |
| Блочная котельная школы с.Ахлебинино | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1, удовлетворительная готовность | 0,825, надежные | надежные |
| Котельная с. Ахлебинино "Психбольница" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1, удовлетворительная готовность | 0,825, надежные | надежные |

На основании расчета показателей надежности, теплоснабжение от котельных Перемышльского муниципального района является - надежным (общий показатель надежности).

а) Обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Сведения представлены в таблице выше.

б) Обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации) и среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

Сведения представлены в таблице выше.

в) Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

Сведения представлены в таблице выше.

г) Обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Оценка готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки характеризуется потоком отказов. Сведения представлены в таблице выше.

д) Обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Недоотпуск тепловой энергии по причине отказов и простоев отсутствует.

Глава 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию»

а) Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Предлагаемый перечень мероприятий и размер необходимых инвестиций в мероприятия по источникам теплоснабжения и тепловым сетям сельского поселения, на каждом этапе рассматриваемого периода представлен в таблице Таблица 32. Объемы инвестиций определены ориентировочно и должны быть уточнены при разработке проектно-сметной документации.

Таблица 32 – Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

| № | Адрес объекта (котельной) | Вид работ | Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию, тыс.руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033-2041 | Всего |
| 1.1 | Котельная ДК с.Перемышль | техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 233 | 4 233 |
| 1.2 | Котельная ЦРБ с.Перемышль | техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 900 | 1 350 |
| 2.1 | Котельная ДК с.Перемышль | реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 850 | 3 100 | 0 | 4 630 |
| 2.2 | Котельная ЦРБ с.Перемышль | реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 473 | 6 473 |
| 2.3 | Котельная ДК с.Перемышль | Капитальный ремонт тепловых сетей протяженностью 210 метров | 0 | 0 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400 |
| Всего |  |  | 0 | 0 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 130 | 850 | 3 100 | 11 606 | 20 086 |
| 1.1 | Котельная д. Горки | техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 0 | 0 | 2 300 | 6 800 |
| 2.1 | Котельная д. Горки | реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 1 500 |
| 2.2 | Котельная д. Горки | Капитальный ремонт тепловых сетей протяженностью 117 м. | 0 | 0 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 238 |
| Всего |  | 0 | 0 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 1 500 | 0 | 2 300 | 10 538 | Всего |
| 1.1 | Блочная котельная школы д.Хотисино | реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833 | 833 |
| Всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833 | 833 |  |
| 1.1 | Котельная д.Большие Козлы | техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977 | 0 | 977 |
| 2.1 | Котельная д.Большие Козлы | реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 518 | 0 | 0 | 0 | 3 518 |
| Всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 518 | 0 | 977 | 0 | 4 495 |  |
| 1.1 | Котельная с. Корекозево | техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 605 | 2 605 |
| 2.1 | Котельная с. Корекозево | реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 850 | 0 | 0 | 0 | 4 850 |
| Всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 850 | 0 | 0 | 2 605 | 7 455 |  |
| 1.1 | Котельная с.Калужская опытная сельскохозяйственная станция | техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 607 | 0 | 12 607 |
| 2.1 | Котельная с.Калужская опытная сельскохозяйственная станция | реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 701 | 4 700 | 2 500 | 0 | 7 200 |
| 2.2 | Котельная с.Калужская опытная сельскохозяйственная станция | Капитальный ремонт тепловых сетей протяженностью 137 метров. | 0 | 0 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 800 |
| Всего |  | 0 | 0 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 701 | 4 700 | 15107 | 0 | 23 607 |  |
| 1.1 | Блочная котельная школы с.Ахлебинино | реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 310 |
| Всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 310 | 4 310 |

б) Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Объем финансовых потребностей на реализацию плана развития схемы теплоснабжения определен посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению.

Возможно рассмотрение следующих источников финансирования, обеспечивающих реализацию проектов:

- включение капитальных затрат в тариф на тепловую энергию;

- финансирование из бюджетов различных уровней.

Для компенсации затрат на реконструкцию котельных и изношенных тепловых сетей за счет средств теплоснабжающих организаций произойдет резкий рост тарифа на тепловую энергию. Единовременное, резкое, повышение тарифа на тепловую энергию скажется на благосостоянии жителей поселения.

Реконструкцию котельных и тепловых сетей рекомендуется производиться с привлечением денег из Федерального, областного, местного бюджета, а также с привлечением долгосрочных кредитов.

Планируемые к строительству потребители, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению, за счет платы за подключение. По взаимной договоренности между теплоснабжающей организацией и застройщиком, застройщик может самостоятельно понести расходы на строительство тепловых сетей от магистрали до своего объекта. В таком случае перспективный потребитель может получать тепловую энергию по долгосрочному договору поставки по нерегулируемым ценам. Механизм подключения новых потребителей должен соответствовать ФЗ № 190 «О теплоснабжении».

На основании вышеизложенного предлагается следующая структура источников финансирования проектов, рассмотренных в схеме теплоснабжения:

- подключение перспективных потребителей к тепловым сетям осуществлять за счет платы за подключение с включением в нее капитальных затрат по строительству тепловых сетей;

- реконструкцию котельных и изношенных тепловых сетей осуществить за счет бюджетных средств различных уровней. Наиболее оптимальным вариантом в этом случае представляется включение данных расходов в областную или федеральную целевую программу с использованием средств Фонда содействия реформирования ЖКХ.

в) Расчеты экономической эффективности инвестиций

Эффективность инвестиций обеспечивается достижением следующих результатов работы системы теплоснабжения:

- обеспечение развития инфраструктуры, в т.ч. социально-значимых объектов;

- повышение качества и надежности теплоснабжения (снижение аварийности; снижение затрат на устранение аварий в системах теплоснабжения);

- повышение энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения.

г) Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

Проекты строительства и последующей эксплуатации теплоэнергетических объектов является общественно значимым, поскольку направлены на удовлетворение нужд населения в части теплоснабжения. Основные социально–экономические результаты, которых удается достичь, при реализации теплоэнергетических проектов, являются:

- обеспечение потребителей качественным теплоснабжением, отвечающим нормативным требованиям;

- повышение надежности и качества теплоснабжения;

- улучшение экологической обстановки, поскольку применяется современное, энергоэффективное оборудование.

Основным показателем, определяющим осуществимость реализации проекта, является прогнозная величина тарифа тепловой энергии, которая в значительной степени определяет коммерческую эффективность проекта.

Прогнозная величина тарифа тепловой энергии определена в целом по 
МУП «Перемышльтепло» как средневзвешенное значение с учетом полезного отпуска по каждой группе системы теплоснабжения, для которой утвержден отдельный тариф на тепловую энергию.

Для систем теплоснабжения рост цен на тепловую энергию будет находиться в пределах максимально-допустимого увеличения, в соответствии с Прогнозами Министерства экономического развития.

При актуализации Схемы теплоснабжения, индексы роста цен приняты в соответствии c Прогнозом долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2036 года.

Таблица 33 - Ценовые последствия для потребителей (прогнозные значения тарифа тепловой энергии)

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Тарифно-балансовые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | прогноз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2040 | 2041 |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 11 195 | 11 744 | 12 319 | 12 923 | 13 556 | 14 220 | 14 917 | 15 648 | 16 415 | 24 068 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 4 157 | 4 360 | 4 574 | 4 798 | 5 033 | 5 280 | 5 539 | 5 810 | 6 095 | 8 936 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 17 437 | 18 291 | 19 188 | 20 128 | 21 114 | 22 149 | 23 234 | 24 373 | 25 567 | 37 487 |
| 4 | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 32 789 | 34 396 | 36 081 | 37 849 | 39 704 | 41 649 | 43 690 | 45 831 | 48 076 | 70 491 |

Глава 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»

Индикаторы развития систем теплоснабжения Перемышльского муниципального района представлены в таблице Таблица 34.

Таблица 34 - Индикаторы развития систем теплоснабжения Перемышльского муниципального района

| № п/п | Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения | Ед.изм. | Существующее положение | Ожидаемые показатели (2041 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | 0 | 0 |
| 2 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. | 0 | 0 |
| 3 | удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных) | кг.у.т./ Гкал | 172 | 163 |
| 4 | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал / м² | 1,08 | 1,08 |
| 5 | коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 18% | 18% |
| 6 | удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м²/Гкал/ч | 128,6 | 128,6 |
| 7 | доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа) | % | - | - |
| 8 | удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | кг.у.т./ кВт | - | - |
| 9 | коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | - | - |
| 10 | доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0 | 100 |
| 11 | средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 7 | 3 |
| 12 | отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа) | % | 0 | 100 |
| 13 | отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа) | % | 0 | 0 |

а) Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

Указанные сведения представлены в таблице Таблица 34.

б) Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

Указанные сведения представлены в таблице Таблица 34.

в) Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

Указанные сведения представлены в таблице Таблица 34.

г) Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Указанные сведения представлены в таблице Таблица 34.

д) Коэффициент использования установленной тепловой мощности

Указанные сведения представлены в таблице Таблица 34.

е) Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

Указанные сведения представлены в таблице Таблица 34.

ж) Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)

Указанные сведения представлены в таблице Таблица 34.

з) Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

Указанные сведения представлены в таблице Таблица 34.

и) Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Указанные сведения представлены в таблице Таблица 34.

к) Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

Указанные сведения представлены в таблице Таблица 34.

л) Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Указанные сведения представлены в таблице Таблица 34.

м) Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения)

Указанные сведения представлены в таблице Таблица 34.

н) Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения)

Указанные сведения представлены в таблице Таблица 34.

о) Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях

Информация о зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства отсутствует.

Глава 14 «Ценовые (тарифные) последствия»

а) Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей выполнены с учетом реализации мероприятий настоящей схемы теплоснабжения. Результаты расчета представлены в таблице

Таблица 35. Расчет выполнен в целом по источникам теплоснабжения и тепловым сетям МУП «Перемышльтепло» расположенным на территории сельского поселения.

Таблица 35 – Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Тарифно-балансовые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | прогноз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2040 | 2041 |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 11 195 | 11 744 | 12 319 | 12 923 | 13 556 | 14 220 | 14 917 | 15 648 | 16 415 | 24 068 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 4 157 | 4 360 | 4 574 | 4 798 | 5 033 | 5 280 | 5 539 | 5 810 | 6 095 | 8 936 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 17 437 | 18 291 | 19 188 | 20 128 | 21 114 | 22 149 | 23 234 | 24 373 | 25 567 | 37 487 |
| 4 | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 32 789 | 34 396 | 36 081 | 37 849 | 39 704 | 41 649 | 43 690 | 45 831 | 48 076 | 70 491 |

Информация о расчетном объеме полезного отпуска тепловой энергии на 2026 год, от котельных МУП "Перемышльтепло" на территории Перемышльского муниципального района, представлен в таблице ниже.

Таблица 36 – Расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии на 2026 год, от котельных МУП "Перемышльтепло"на территории Перемышльского муниципального района

| Наименование | Гкал/год |
| --- | --- |
| Котельная "д. Большие Козлы" | 4720 |
| Котельная "с. Корекозево"Корекозево |  |
| Котельная ЦДК |  |
| Котельная ЦРБ с.Перемышль | 611,79 |
| Котельная д/с Радуга с.Перемышль | 127,578 |
| Котельная "д.Горки" | 790 |
| Котельная д. Хотисино | 147,645 |
| Котельная " с. Калужская опытная с/х станция" | 4030 |
| Котельная с. Ахлебинино | 328,365 |

б) Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Представлены в таблице

Таблица 35.

в) Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Представлены в таблице ниже.

Таблица 37 – Оценка ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | прогноз |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| 1 | Тарифы на тепловую энергию, руб/Гкал ОПХ | руб./Гкал | 2447 | 2567 | 2693 | 2825 | 2963 | 3108 | 3261 | 3421 | 3588 |
| 2 | Тарифы на тепловую энергию, руб/Гкал Перемышль, Корекозево, Б. Козлы | руб./Гкал | 3404 | 3571 | 3746 | 3930 | 4122 | 4324 | 4536 | 4758 | 4991 |
| 3 | Тарифы на тепловую энергию, руб/Гкал Горки | руб./Гкал | 2969 | 3115 | 3268 | 3428 | 3596 | 3772 | 3957 | 4150 | 4354 |

Глава 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций»

а) Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

Теплоснабжение сельского поселения осуществляется от источников МУП «Перемышльтепло» владеющей источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на праве хозяйственного ведения.

б)  Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации;

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации представлен в таблице.

Таблица 38 – Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

| № п/п | Адрес объекта централизованной системы теплоснабжения | Зона деятельности | ЕТО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная с. Калужская опытная с/х станция | котельная и тепловые сети | МУП "Перемышльтепло" |
| 2 | Котельная с. Корекозево | котельная и тепловые сети | МУП "Перемышльтепло" |
| 3 | Котельная д. Горки | котельная и тепловые сети | МУП "Перемышльтепло" |
| 4 | Котельная участковой больницы Перемышльского р-на | котельная и тепловые сети | МУП "Перемышльтепло" |

| 5 | Котельная д. Большие Козлы | котельная и тепловые сети | МУП "Перемышльтепло" |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Котельная ДК с. Перемышль | котельная и тепловые сети | МУП "Перемышльтепло" |
| 7 | Котельная Спортивный центр | котельная и тепловые сети | МУП "Перемышльтепло" |
| 8 | Котельная детский сад | котельная и тепловые сети | МУП "Перемышльтепло" |
| 9 | Котельная с. Ахлебинино | котельная и тепловые сети | МУП "Перемышльтепло" |
| 10 | Котельная д. Хотисино | котельная и тепловые сети | МУП "Перемышльтепло" |
| 11 | Котельная с. Калужская опытная с/х станция | котельная и тепловые сети | МУП "Перемышльтепло" |
| 12 | Котельная с. Корекозево | котельная и тепловые сети | МУП "Перемышльтепло" |

в) Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее – федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации в соответствии Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства РФ от 08 августа 2012 г. N 808.

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

В настоящее время МУП «Перемышльтепло» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации.

г) Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;

В соответствии с Постановлением Администрация муниципального района «Перемышльский район» №1015 от «24» декабря 2020 статус единой теплоснабжающей организации присвоен муниципальному унитарному предприятию «Перемышльтепло» в границах муниципального образования Перемышльского муниципального района.

д) Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций).

Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) представлено в главе 15.2.

Глава 16 «Реестр проектов схемы теплоснабжения»

а) Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии приведен в таблице Таблица 39.

б) Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них приведен в таблице Таблица 39.

Таблица 39 - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

| № | Адрес объекта (котельной) | Вид работ | Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию, тыс.руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033-2041 | Всего |
| 1.1 | Котельная ДК с.Перемышль | техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 233 | 4 233 |
| 1.2 | Котельная ЦРБ с.Перемышль | техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 900 | 1 350 |
| 2.1 | Котельная ДК с.Перемышль | реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 850 | 3 100 | 0 | 4 630 |
| 2.2 | Котельная ЦРБ с.Перемышль | реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 473 | 6 473 |
| 2.3 | Котельная ДК с.Перемышль | Капитальный ремонт тепловых сетей протяженностью 210 метров | 0 | 0 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400 |
| Всего |  |  | 0 | 0 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 130 | 850 | 3 100 | 11 606 | 20 086 |
| 1.1 | Котельная д. Горки | техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 0 | 0 | 2 300 | 6 800 |
| 2.1 | Котельная д. Горки | реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 1 500 |
| 2.2 | Котельная д. Горки | Капитальный ремонт тепловых сетей протяженностью 117 м. | 0 | 0 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 238 |
| Всего |  | 0 | 0 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 1 500 | 0 | 2 300 | 10 538 |  |
| 1.1 | Блочная котельная школы д.Хотисино | реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833 | 833 |
| Всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833 | 833 |  |
| 1.1 | Котельная д.Большие Козлы | техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977 | 0 | 977 |
| 2.1 | Котельная д.Большие Козлы | реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 518 | 0 | 0 | 0 | 3 518 |
| Всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 518 | 0 | 977 | 0 | 4 495 |  |
| 1.1 | Котельная с. Корекозево | техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 605 | 2 605 |
| 2.1 | Котельная с. Корекозево | реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 850 | 0 | 0 | 0 | 4 850 |
| Всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 850 | 0 | 0 | 2 605 | 7 455 |  |
| 1.1 | Котельная с.Калужская опытная сельскохозяйственная станция | техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 607 | 0 | 12 607 |
| 2.1 | Котельная с.Калужская опытная сельскохозяйственная станция | реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 701 | 4 700 | 2 500 | 0 | 7 200 |
| 2.2 | Котельная с.Калужская опытная сельскохозяйственная станция | Капитальный ремонт тепловых сетей протяженностью 137 метров. | 0 | 0 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 800 |
| Всего |  | 0 | 0 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 701 | 4 700 | 15 107 | 0 | 23 607 |  |
| 1.1 | Блочная котельная школы с.Ахлебинино | реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 310 |
| Всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 310 | 4 310 |

в) Перечень мероприятий, обеспечивающих перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

На территории сельского поселения теплоснабжение на нужды ГВС по открытой схеме не осуществляется. Мероприятия не требуются.

Глава 17 «Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения»

а) Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

Замечания и предложения при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения не поступали.

б) Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

Отсутствуют, см. п.17.1.

в) Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

Отсутствуют, см. п.17.1.

Глава 18 «Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения»

Схема теплоснабжения актуализирована по данным 2025 года и доработана в связи с изменениями ПП РФ №154 от 7 октября 2014 г., 18, 23 марта, 12 июля 2016 г., 3 апреля 2018 г., 16 марта 2019 г., 31 мая 2022 г, 10 января 2023 г., 17 октября 2024 года.

Описание изменений, внесенных в актуализированную Схему теплоснабжения, указано в каждой Главе обосновывающих материалов.