АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ПЕРЕМЫШЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА

(актуализация на 2026 г.)

Книга 1: Схема теплоснабжения

2026 г.

Оглавление

Введение	6

Утверждаемая часть	7

Раздел 1 «Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения»	7

а)	Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)	7

б) Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	8

в) Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	8

г) Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, муниципальному округу, городскому округу, городу федерального значения	8

Раздел 2 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»	9

а)	Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	9

б)	Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	9

в)	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	9

г)	Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, муниципальных округов, город-ских округов либо в границах городского округа (муниципального округа, поселения) и города федерального значения или городских округов (муниципальных округов, поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения	23

д) Радиус эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии	23

Раздел 3 «Существующие и перспективные балансы теплоносителя»	25

а)	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	25

б) Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	32

Раздел 4 «Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения»	36

а)	Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения	36

б)	Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения	37

Раздел 5 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии»	38

а)	Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, муни-ципального округа, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения	38

б)	Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	38

в)	Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	38

г)	Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	39

д)	Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	39

е)	Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	39

ж)	Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	39

з)	Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	39

и)	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	40

к)	Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	40

Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций, в том числе при отказе элементов тепловых сетей	40

Раздел 6 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей»	42

а) Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	42

б)	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	42

в)	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых райо-нах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального зна-чения под жилищную, комплексную или производственную застройку	42

г)	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	42

д)	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности потребителей	42

Раздел 7 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения»	43

а)	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	43

б)	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	43

Раздел 8 «Перспективные топливные балансы»	44

а)	Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	44

б)	Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	52

в)	Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим парамет-рам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для про-изводства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	52

г)	Преобладающий в поселении, муниципальном округе, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении	52

д)	Приоритетное направление развития топливного баланса поселения	52

Раздел 9 «Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение»	53

Раздел 10 «Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)»	59

а)Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	59

б)	Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	60

в)	Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией	60

г)	Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	61

д)	Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения	61

Раздел 11 «Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии»	62

Раздел 12 «Решения по бесхозяйным тепловым сетям»	63

Раздел 13 «Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетических систем России, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения»	64

а)	Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	64

б)	Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	64

в)	Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	64

г)	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	65

д)	Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	65

е)	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерально-го значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	65

ж)	Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	66

Раздел 14 «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения»	67

Раздел 15 «Ценовые (тарифные) последствия»	69

# Введение

Актуализация схемы теплоснабжения Перемышльского муниципального района «Перемышльский район» Калужской области на период до 2041 года (далее – Схема теплоснабжения) выполнена во исполнение требований Федерального Закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», устанавливающего статус схемы теплоснабжения как документа, содержащего предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Схема теплоснабжения разработана на период до 2041 года.

Целью разработки Схемы теплоснабжения является удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечение надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономическое стимулирование развития систем теплоснабжения и внедрение энергосберегающих технологий.

Основанием для разработки Схемы теплоснабжения являются:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года N 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Приказ Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. N 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения».

- Генеральный план Перемышльского муниципального района «Перемышльский район» Калужской области.

Утверждаемая часть

Раздел 1 «Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения»

К перспективному спросу на тепловую мощность и тепловую энергию для целей разработки схемы теплоснабжения относятся потребности всех объектов капитального строительства, расположенных к моменту начала ее разработки и предполагаемых к строительству на территории Перемышльского муниципального района в тепловой мощности и тепловой энергии, в том числе на цели отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.

а)	Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

| № п/п | Наименование котельной | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Потребление тепловой энергии за год (полезный отпуск тепловой энергии за 2025 год), Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ДК с.Перемышль | 0,786202 | 3173,87 |
| 2 | Котельная ЦРБ с.Перемышль | 0,1944 | 576,511 |
| 3 | Котельная детского сада с.Перемышль | 0,0279 | 137,6 |
| 4 | Котельная к спортивному Центру | 0,1489 | 379,132 |

Прогноз приростов потребления тепловой энергии на 2041 г. Перемышльского муниципального района составляет 0 Гкал/час.

б) Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Приросты объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения отсутствуют.

в) Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Приросты объемов потребления тепловой энергии на территории сельского поселения в производственных зонах отсутствуют.

г) Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, муниципальному округу, городскому округу, городу федерального значения

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки приведены в таблице 2.2.

Раздел 2 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»

а)	Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Зона действия системы теплоснабжения - территория поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения.

Зона действия источника тепловой энергии - территория поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

На территории Перемышльского муниципального района эксплуатируется 10 котельных, тепловой мощностью - 3,35 Гкал/ч.

Котельные работают локально, на собственную зону теплоснабжения, обеспечивая теплом жилые и общественные и промышленные здания.

б)	Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Зоны действия индивидуального теплоснабжения расположены на территориях, неохваченных централизованным теплоснабжением.

Данная застройка, в основном, представлена домами одно-, двухквартирного и коттеджного типа. Эти здания не присоединены к централизованным системам теплоснабжения. Теплоснабжение указанных потребителей осуществляется от индивидуальных газовых котлов, печного отопления и электрокотлов.

в)	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки, в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии, с определением резервов (дефицитов) существующей, располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, представлены в таблице 2.2.

Таблица 2.2 – Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036-2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ДК с.Перемышль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 1,820 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 1,820 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 |
| отопление | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 |
| вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,359 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,883 | 0,883 | 0,883 | 0,883 | 0,883 | 0,883 | 0,883 | 0,883 | 0,883 | 0,883 | 0,883 | 0,883 | 0,883 | 0,883 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 | 1,328 |
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, (Гкал/ч*тыс.м2) | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 |
| Котельная ЦРБ с.Перемышль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,630 | 0,630 | 0,630 | 0,630 | 0,630 | 0,630 | 0,630 | 0,630 | 0,630 | 0,630 | 0,630 | 0,630 | 0,630 | 0,630 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,630 | 0,630 | 0,630 | 0,630 | 0,630 | 0,630 | 0,630 | 0,630 | 0,630 | 0,630 | 0,630 | 0,630 | 0,630 | 0,630 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 |
| отопление | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 |
| вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 | 0,414 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 |
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, (Гкал/ч*тыс.м2) | 0,0141 | 0,0141 | 0,0141 | 0,0141 | 0,0141 | 0,0141 | 0,0141 | 0,0141 | 0,0141 | 0,0141 | 0,0141 | 0,0141 | 0,0141 | 0,0141 |
| Котельная детского сада с.Перемышль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| отопление | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, (Гкал/ч*тыс.м2) | 0,0088 | 0,0088 | 0,0088 | 0,0088 | 0,0088 | 0,0088 | 0,0088 | 0,0088 | 0,0088 | 0,0088 | 0,0088 | 0,0088 | 0,0088 | 0,0088 |
| Котельная к спортивному Центру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | - | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| Располагаемая тепловая мощность | - | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | - | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | - | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | - | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 |
| отопление | - | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 |
| вентиляция | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение | - | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | - | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | - | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла | - | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | - | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 |
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, (Гкал/ч*тыс.м2) | - | 0,1502 | 0,1502 | 0,1502 | 0,1502 | 0,1502 | 0,1502 | 0,1502 | 0,1502 | 0,1502 | 0,1502 | 0,1502 | 0,1502 | 0,1502 |

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036-2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная д. Горки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 3,720 | 3,720 | 3,720 | 3,720 | 3,720 | 3,720 | 3,720 | 3,720 | 3,720 | 3,720 | 3,720 | 3,720 | 3,720 | 3,720 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 |
| отопление | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 |
| вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,237 | 1,237 | 1,237 | 1,237 | 1,237 | 1,237 | 1,237 | 1,237 | 1,237 | 1,237 | 1,237 | 1,237 | 1,237 | 1,237 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 1,237 | 1,237 | 1,237 | 1,237 | 1,237 | 1,237 | 1,237 | 1,237 | 1,237 | 1,237 | 1,237 | 1,237 | 1,237 | 1,237 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 |
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, (Гкал/ч*тыс.м2) | 0,0068 | 0,0068 | 0,0068 | 0,0068 | 0,0068 | 0,0068 | 0,0068 | 0,0068 | 0,0068 | 0,0068 | 0,0068 | 0,0068 | 0,0068 | 0,0068 |
| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036-2041 |

| Котельная д.Большие Козлы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 | 0,420 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 |
| отопление | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 |
| вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 |
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, (Гкал/ч*тыс.м2) | 0,0107 | 0,0107 | 0,0107 | 0,0107 | 0,0107 | 0,0107 | 0,0107 | 0,0107 | 0,0107 | 0,0107 | 0,0107 | 0,0107 | 0,0107 | 0,0107 |
| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036-2041 |

| Блочная котельная школы д.Хотисино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,172 |  |  |  | 0,172 |  |  |  | 0,172 |  |  |  | 0,172 |  |  |  | 0,172 |  |  |  | 0,172 |  |  |  | 0,172 |  |  |  | 0,172 |  |  | 0,172 |  |  |  | 0,172 |  |  |  | 0,172 |  |  | 0,172 |  |  |  | 0,172 |  |  |  | 0,172 |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,172 |  |  |  | 0,172 |  |  |  | 0,172 |  |  |  | 0,172 |  |  |  | 0,172 |  |  |  | 0,172 |  |  |  | 0,172 |  |  |  | 0,172 |  |  | 0,172 |  |  |  | 0,172 |  |  |  | 0,172 |  |  | 0,172 |  |  |  | 0,172 |  |  |  | 0,172 |  |  |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0,003 |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,003 |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,003 |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,003 |  |  |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,010 |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,010 |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,010 |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,010 |  |  |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,127 |  |  |  | 0,127 |  |  |  | 0,127 |  |  |  | 0,127 |  |  |  | 0,127 |  |  |  | 0,127 |  |  |  | 0,127 |  |  |  | 0,127 |  |  | 0,127 |  |  |  | 0,127 |  |  |  | 0,127 |  |  | 0,127 |  |  |  | 0,127 |  |  |  | 0,127 |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 0,127 |  |  |  | 0,127 |  |  |  | 0,127 |  |  |  | 0,127 |  |  |  | 0,127 |  |  |  | 0,127 |  |  |  | 0,127 |  |  |  | 0,127 |  |  | 0,127 |  |  |  | 0,127 |  |  |  | 0,127 |  |  | 0,127 |  |  |  | 0,127 |  |  |  | 0,127 |  |  |
| отопление | 0,127 |  |  |  | 0,127 |  |  |  | 0,127 |  |  |  | 0,127 |  |  |  | 0,127 |  |  |  | 0,127 |  |  |  | 0,127 |  |  |  | 0,127 |  |  | 0,127 |  |  |  | 0,127 |  |  |  | 0,127 |  |  | 0,127 |  |  |  | 0,127 |  |  |  | 0,127 |  |  |
| вентиляция | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
| горячее водоснабжение | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,032 |  |  |  | 0,032 |  |  |  | 0,032 |  |  |  | 0,032 |  |  |  | 0,032 |  |  |  | 0,032 |  |  |  | 0,032 |  |  |  | 0,032 |  |  | 0,032 |  |  |  | 0,032 |  |  |  | 0,032 |  |  | 0,032 |  |  |  | 0,032 |  |  |  | 0,032 |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0,032 |  |  |  | 0,032 |  |  |  | 0,032 |  |  |  | 0,032 |  |  |  | 0,032 |  |  |  | 0,032 |  |  |  | 0,032 |  |  |  | 0,032 |  |  | 0,032 |  |  |  | 0,032 |  |  |  | 0,032 |  |  | 0,032 |  |  |  | 0,032 |  |  |  | 0,032 |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,083 |  |  |  | 0,083 |  |  |  | 0,083 |  |  |  | 0,083 |  |  |  | 0,083 |  |  |  | 0,083 |  |  |  | 0,083 |  |  |  | 0,083 |  |  | 0,083 |  |  |  | 0,083 |  |  |  | 0,083 |  |  | 0,083 |  |  |  | 0,083 |  |  |  | 0,083 |  |  |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,127 |  |  |  | 0,127 |  |  |  | 0,127 |  |  |  | 0,127 |  |  |  | 0,127 |  |  |  | 0,127 |  |  |  | 0,127 |  |  |  | 0,127 |  |  | 0,127 |  |  |  | 0,127 |  |  |  | 0,127 |  |  | 0,127 |  |  |  | 0,127 |  |  |  | 0,127 |  |  |
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, (Гкал/ч*тыс.м2) | 0,0158 |  |  |  | 0,0158 |  |  |  | 0,0158 |  |  |  | 0,0158 |  |  |  | 0,0158 |  |  |  | 0,0158 |  |  |  | 0,0158 |  |  |  | 0,0158 |  |  | 0,0158 |  |  |  | 0,0158 |  |  |  | 0,0158 |  |  | 0,0158 |  |  |  | 0,0158 |  |  |  | 0,0158 |  |  |
| Котельная с. Корекозево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  | 1,120 |  |  |  | 1,120 |  |  |  | 1,120 |  |  |  | 1,120 |  |  |  | 1,120 |  |  |  | 1,120 |  |  |  | 1,120 |  |  | 1,120 |  |  | 1,120 |  |  |  | 1,120 |  |  | 1,120 |  | 1,120 |  |  | 1,120 |  |  |  | 1,120 |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность |  |  |  | 1,120 |  |  |  | 1,120 |  |  |  | 1,120 |  |  |  | 1,120 |  |  |  | 1,120 |  |  |  | 1,120 |  |  |  | 1,120 |  |  | 1,120 |  |  | 1,120 |  |  |  | 1,120 |  |  | 1,120 |  | 1,120 |  |  | 1,120 |  |  |  | 1,120 |  |  |  |  |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,006 |  |  | 0,006 |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,006 |  |  | 0,006 |  | 0,006 |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,006 |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  | 0,023 |  |  |  | 0,023 |  |  |  | 0,023 |  |  |  | 0,023 |  |  |  | 0,023 |  |  |  | 0,023 |  |  |  | 0,023 |  |  | 0,023 |  |  | 0,023 |  |  |  | 0,023 |  |  | 0,023 |  | 0,023 |  |  | 0,023 |  |  |  | 0,023 |  |  |  |  |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  | 0,292 |  |  |  | 0,292 |  |  |  | 0,292 |  |  |  | 0,292 |  |  |  | 0,292 |  |  |  | 0,292 |  |  |  | 0,292 |  |  | 0,292 |  |  | 0,292 |  |  |  | 0,292 |  |  | 0,292 |  | 0,292 |  |  | 0,292 |  |  |  | 0,292 |  |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: |  |  |  | 0,292 |  |  |  | 0,292 |  |  |  | 0,292 |  |  |  | 0,292 |  |  |  | 0,292 |  |  |  | 0,292 |  |  |  | 0,292 |  |  | 0,292 |  |  | 0,292 |  |  |  | 0,292 |  |  | 0,292 |  | 0,292 |  |  | 0,292 |  |  |  | 0,292 |  |  |  |  |
| отопление |  |  |  | 0,292 |  |  |  | 0,292 |  |  |  | 0,292 |  |  |  | 0,292 |  |  |  | 0,292 |  |  |  | 0,292 |  |  |  | 0,292 |  |  | 0,292 |  |  | 0,292 |  |  |  | 0,292 |  |  | 0,292 |  | 0,292 |  |  | 0,292 |  |  |  | 0,292 |  |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  | 0,799 |  |  |  | 0,799 |  |  |  | 0,799 |  |  |  | 0,799 |  |  |  | 0,799 |  |  |  | 0,799 |  |  |  | 0,799 |  |  | 0,799 |  |  | 0,799 |  |  |  | 0,799 |  |  | 0,799 |  | 0,799 |  |  | 0,799 |  |  |  | 0,799 |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) |  |  |  | 0,799 |  |  |  | 0,799 |  |  |  | 0,799 |  |  |  | 0,799 |  |  |  | 0,799 |  |  |  | 0,799 |  |  |  | 0,799 |  |  | 0,799 |  |  | 0,799 |  |  |  | 0,799 |  |  | 0,799 |  | 0,799 |  |  | 0,799 |  |  |  | 0,799 |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  | 0,554 |  |  |  | 0,554 |  |  |  | 0,554 |  |  |  | 0,554 |  |  |  | 0,554 |  |  |  | 0,554 |  |  |  | 0,554 |  |  | 0,554 |  |  | 0,554 |  |  |  | 0,554 |  |  | 0,554 |  | 0,554 |  |  | 0,554 |  |  |  | 0,554 |  |  |  |  |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |  |  | 0,292 |  |  |  | 0,292 |  |  |  | 0,292 |  |  |  | 0,292 |  |  |  | 0,292 |  |  |  | 0,292 |  |  |  | 0,292 |  |  | 0,292 |  |  | 0,292 |  |  |  | 0,292 |  |  | 0,292 |  | 0,292 |  |  | 0,292 |  |  |  | 0,292 |  |  |  |  |
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, (Гкал/ч*тыс.м2) |  |  |  | 0,0065 |  |  |  | 0,0065 |  |  |  | 0,0065 |  |  |  | 0,0065 |  |  |  | 0,0065 |  |  |  | 0,0065 |  |  |  | 0,0065 |  |  | 0,0065 |  |  | 0,0065 |  |  |  | 0,0065 |  |  | 0,0065 |  | 0,0065 |  |  | 0,0065 |  |  |  | 0,0065 |  |  |  |  |
| Котельная ГАУЗ Калужской области "Калужский санаторий "Звездный" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  | 4,300 |  |  |  | 4,300 |  |  |  | 4,300 |  |  |  | 4,300 |  |  |  | 4,300 |  |  |  | 4,300 |  |  |  | 4,300 |  |  | 4,300 |  |  | 4,300 |  |  |  | 4,300 |  |  | 4,300 |  | 4,300 |  |  | 4,300 |  |  |  | 4,300 |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность |  |  |  | 4,300 |  |  |  | 4,300 |  |  |  | 4,300 |  |  |  | 4,300 |  |  |  | 4,300 |  |  |  | 4,300 |  |  |  | 4,300 |  |  | 4,300 |  |  | 4,300 |  |  |  | 4,300 |  |  | 4,300 |  | 4,300 |  |  | 4,300 |  |  |  | 4,300 |  |  |  |  |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде |  |  |  | 0,029 |  |  |  | 0,029 |  |  |  | 0,029 |  |  |  | 0,029 |  |  |  | 0,029 |  |  |  | 0,029 |  |  |  | 0,029 |  |  | 0,029 |  |  | 0,029 |  |  |  | 0,029 |  |  | 0,029 |  | 0,029 |  |  | 0,029 |  |  |  | 0,029 |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  | 0,115 |  |  |  | 0,115 |  |  |  | 0,115 |  |  |  | 0,115 |  |  |  | 0,115 |  |  |  | 0,115 |  |  |  | 0,115 |  |  | 0,115 |  |  | 0,115 |  |  |  | 0,115 |  |  | 0,115 |  | 0,115 |  |  | 0,115 |  |  |  | 0,115 |  |  |  |  |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  |  | 1,432 |  |  |  | 1,432 |  |  |  | 1,432 |  |  |  | 1,432 |  |  |  | 1,432 |  |  |  | 1,432 |  |  |  | 1,432 |  |  | 1,432 |  |  | 1,432 |  |  |  | 1,432 |  |  | 1,432 |  | 1,432 |  |  | 1,432 |  |  |  | 1,432 |  |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: |  |  |  | 1,432 |  |  |  | 1,432 |  |  |  | 1,432 |  |  |  | 1,432 |  |  |  | 1,432 |  |  |  | 1,432 |  |  |  | 1,432 |  |  | 1,432 |  |  | 1,432 |  |  |  | 1,432 |  |  | 1,432 |  | 1,432 |  |  | 1,432 |  |  |  | 1,432 |  |  |  |  |
| отопление |  |  |  | 1,432 |  |  |  | 1,432 |  |  |  | 1,432 |  |  |  | 1,432 |  |  |  | 1,432 |  |  |  | 1,432 |  |  |  | 1,432 |  |  | 1,432 |  |  | 1,432 |  |  |  | 1,432 |  |  | 1,432 |  | 1,432 |  |  | 1,432 |  |  |  | 1,432 |  |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  | 2,725 |  |  |  | 2,725 |  |  |  | 2,725 |  |  |  | 2,725 |  |  |  | 2,725 |  |  |  | 2,725 |  |  |  | 2,725 |  |  | 2,725 |  |  | 2,725 |  |  |  | 2,725 |  |  | 2,725 |  | 2,725 |  |  | 2,725 |  |  |  | 2,725 |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) |  |  |  | 2,725 |  |  |  | 2,725 |  |  |  | 2,725 |  |  |  | 2,725 |  |  |  | 2,725 |  |  |  | 2,725 |  |  |  | 2,725 |  |  | 2,725 |  |  | 2,725 |  |  |  | 2,725 |  |  | 2,725 |  | 2,725 |  |  | 2,725 |  |  |  | 2,725 |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  | 1,691 |  |  |  | 1,691 |  |  |  | 1,691 |  |  |  | 1,691 |  |  |  | 1,691 |  |  |  | 1,691 |  |  |  | 1,691 |  |  | 1,691 |  |  | 1,691 |  |  |  | 1,691 |  |  | 1,691 |  | 1,691 |  |  | 1,691 |  |  |  | 1,691 |  |  |  |  |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |  |  | 1,432 |  |  |  | 1,432 |  |  |  | 1,432 |  |  |  | 1,432 |  |  |  | 1,432 |  |  |  | 1,432 |  |  |  | 1,432 |  |  | 1,432 |  |  | 1,432 |  |  |  | 1,432 |  |  | 1,432 |  | 1,432 |  |  | 1,432 |  |  |  | 1,432 |  |  |  |  |
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, (Гкал/ч*тыс.м2) |  |  |  | 0,0171 |  |  |  | 0,0171 |  |  |  | 0,0171 |  |  |  | 0,0171 |  |  |  | 0,0171 |  |  |  | 0,0171 |  |  |  | 0,0171 |  |  | 0,0171 |  |  | 0,0171 |  |  |  | 0,0171 |  |  | 0,0171 |  | 0,0171 |  |  | 0,0171 |  |  |  | 0,0171 |  |  |  |  |
| Котельная с.Калужская опытная сельскохозяйственная станция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  | 5,420 |  |  |  | 5,420 |  |  |  | 5,420 |  |  |  | 5,420 |  |  |  | 5,420 |  |  |  | 5,420 |  |  |  | 5,420 |  |  |  | 5,420 |  |  |  | 5,420 |  |  |  | 5,420 |  |  | 5,420 |  |  | 5,420 |  |  |  | 5,420 |  |  |  | 5,420 |
| Располагаемая тепловая мощность |  |  | 5,420 |  |  |  | 5,420 |  |  |  | 5,420 |  |  |  | 5,420 |  |  |  | 5,420 |  |  |  | 5,420 |  |  |  | 5,420 |  |  |  | 5,420 |  |  |  | 5,420 |  |  |  | 5,420 |  |  | 5,420 |  |  | 5,420 |  |  |  | 5,420 |  |  |  | 5,420 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде |  |  | 0,015 |  |  |  | 0,015 |  |  |  | 0,015 |  |  |  | 0,015 |  |  |  | 0,015 |  |  |  | 0,015 |  |  |  | 0,015 |  |  |  | 0,015 |  |  |  | 0,015 |  |  |  | 0,015 |  |  | 0,015 |  |  | 0,015 |  |  |  | 0,015 |  |  |  | 0,015 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,060 |  |  | 0,060 |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,060 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  |  | 0,751 |  |  |  | 0,751 |  |  |  | 0,751 |  |  |  | 0,751 |  |  |  | 0,751 |  |  |  | 0,751 |  |  |  | 0,751 |  |  |  | 0,751 |  |  |  | 0,751 |  |  |  | 0,751 |  |  | 0,751 |  |  | 0,751 |  |  |  | 0,751 |  |  |  | 0,751 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: |  |  | 0,751 |  |  |  | 0,751 |  |  |  | 0,751 |  |  |  | 0,751 |  |  |  | 0,751 |  |  |  | 0,751 |  |  |  | 0,751 |  |  |  | 0,751 |  |  |  | 0,751 |  |  |  | 0,751 |  |  | 0,751 |  |  | 0,751 |  |  |  | 0,751 |  |  |  | 0,751 |
| отопление |  |  | 0,751 |  |  |  | 0,751 |  |  |  | 0,751 |  |  |  | 0,751 |  |  |  | 0,751 |  |  |  | 0,751 |  |  |  | 0,751 |  |  |  | 0,751 |  |  |  | 0,751 |  |  |  | 0,751 |  |  | 0,751 |  |  | 0,751 |  |  |  | 0,751 |  |  |  | 0,751 |
| вентиляция |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |
| горячее водоснабжение |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  | 4,594 |  |  |  | 4,594 |  |  |  | 4,594 |  |  |  | 4,594 |  |  |  | 4,594 |  |  |  | 4,594 |  |  |  | 4,594 |  |  |  | 4,594 |  |  |  | 4,594 |  |  |  | 4,594 |  |  | 4,594 |  |  | 4,594 |  |  |  | 4,594 |  |  |  | 4,594 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) |  |  | 4,594 |  |  |  | 4,594 |  |  |  | 4,594 |  |  |  | 4,594 |  |  |  | 4,594 |  |  |  | 4,594 |  |  |  | 4,594 |  |  |  | 4,594 |  |  |  | 4,594 |  |  |  | 4,594 |  |  | 4,594 |  |  | 4,594 |  |  |  | 4,594 |  |  |  | 4,594 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  | 2,695 |  |  |  | 2,695 |  |  |  | 2,695 |  |  |  | 2,695 |  |  |  | 2,695 |  |  |  | 2,695 |  |  |  | 2,695 |  |  |  | 2,695 |  |  |  | 2,695 |  |  |  | 2,695 |  |  | 2,695 |  |  | 2,695 |  |  |  | 2,695 |  |  |  | 2,695 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |  | 0,751 |  |  |  | 0,751 |  |  |  | 0,751 |  |  |  | 0,751 |  |  |  | 0,751 |  |  |  | 0,751 |  |  |  | 0,751 |  |  |  | 0,751 |  |  |  | 0,751 |  |  |  | 0,751 |  |  | 0,751 |  |  | 0,751 |  |  |  | 0,751 |  |  |  | 0,751 |
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, (Гкал/ч*тыс.м2) |  |  | 0,0055 |  |  |  | 0,0055 |  |  |  | 0,0055 |  |  |  | 0,0055 |  |  |  | 0,0055 |  |  |  | 0,0055 |  |  |  | 0,0055 |  |  |  | 0,0055 |  |  |  | 0,0055 |  |  |  | 0,0055 |  |  | 0,0055 |  |  | 0,0055 |  |  |  | 0,0055 |  |  |  | 0,0055 |
| Блочная котельная школы с.Ахлебинино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: |  | 0,348 |  |  |  | 0,348 |  |  |  | 0,348 |  |  |  | 0,348 |  |  |  | 0,348 |  |  |  | 0,348 |  |  |  | 0,348 |  |  |  | 0,348 |  |  | 0,348 |  |  |  | 0,348 |  |  |  | 0,348 |  |  | 0,348 |  |  |  | 0,348 |  |  |  | 0,348 |  |
| Располагаемая тепловая мощность |  | 0,348 |  |  |  | 0,348 |  |  |  | 0,348 |  |  |  | 0,348 |  |  |  | 0,348 |  |  |  | 0,348 |  |  |  | 0,348 |  |  |  | 0,348 |  |  | 0,348 |  |  |  | 0,348 |  |  |  | 0,348 |  |  | 0,348 |  |  |  | 0,348 |  |  |  | 0,348 |  |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде |  | 0,003 |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,003 |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,003 |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,003 |  |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде |  | 0,013 |  |  |  | 0,013 |  |  |  | 0,013 |  |  |  | 0,013 |  |  |  | 0,013 |  |  |  | 0,013 |  |  |  | 0,013 |  |  |  | 0,013 |  |  | 0,013 |  |  |  | 0,013 |  |  |  | 0,013 |  |  | 0,013 |  |  |  | 0,013 |  |  |  | 0,013 |  |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  | 0,159 |  |  |  | 0,159 |  |  |  | 0,159 |  |  |  | 0,159 |  |  |  | 0,159 |  |  |  | 0,159 |  |  |  | 0,159 |  |  |  | 0,159 |  |  | 0,159 |  |  |  | 0,159 |  |  |  | 0,159 |  |  | 0,159 |  |  |  | 0,159 |  |  |  | 0,159 |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: |  | 0,159 |  |  |  | 0,159 |  |  |  | 0,159 |  |  |  | 0,159 |  |  |  | 0,159 |  |  |  | 0,159 |  |  |  | 0,159 |  |  |  | 0,159 |  |  | 0,159 |  |  |  | 0,159 |  |  |  | 0,159 |  |  | 0,159 |  |  |  | 0,159 |  |  |  | 0,159 |  |
| отопление |  | 0,159 |  |  |  | 0,159 |  |  |  | 0,159 |  |  |  | 0,159 |  |  |  | 0,159 |  |  |  | 0,159 |  |  |  | 0,159 |  |  |  | 0,159 |  |  | 0,159 |  |  |  | 0,159 |  |  |  | 0,159 |  |  | 0,159 |  |  |  | 0,159 |  |  |  | 0,159 |  |
| вентиляция |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |
| горячее водоснабжение |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  | 0,173 |  |  |  | 0,173 |  |  |  | 0,173 |  |  |  | 0,173 |  |  |  | 0,173 |  |  |  | 0,173 |  |  |  | 0,173 |  |  |  | 0,173 |  |  | 0,173 |  |  |  | 0,173 |  |  |  | 0,173 |  |  | 0,173 |  |  |  | 0,173 |  |  |  | 0,173 |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) |  | 0,173 |  |  |  | 0,173 |  |  |  | 0,173 |  |  |  | 0,173 |  |  |  | 0,173 |  |  |  | 0,173 |  |  |  | 0,173 |  |  |  | 0,173 |  |  | 0,173 |  |  |  | 0,173 |  |  |  | 0,173 |  |  | 0,173 |  |  |  | 0,173 |  |  |  | 0,173 |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла |  | 0,229 |  |  |  | 0,229 |  |  |  | 0,229 |  |  |  | 0,229 |  |  |  | 0,229 |  |  |  | 0,229 |  |  |  | 0,229 |  |  |  | 0,229 |  |  | 0,229 |  |  |  | 0,229 |  |  |  | 0,229 |  |  | 0,229 |  |  |  | 0,229 |  |  |  | 0,229 |  |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  | 0,159 |  |  |  | 0,159 |  |  |  | 0,159 |  |  |  | 0,159 |  |  |  | 0,159 |  |  |  | 0,159 |  |  |  | 0,159 |  |  |  | 0,159 |  |  | 0,159 |  |  |  | 0,159 |  |  |  | 0,159 |  |  | 0,159 |  |  |  | 0,159 |  |  |  | 0,159 |  |
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, (Гкал/ч*тыс.м2) |  | 0,0072 |  |  |  | 0,0072 |  |  |  | 0,0072 |  |  |  | 0,0072 |  |  |  | 0,0072 |  |  |  | 0,0072 |  |  |  | 0,0072 |  |  |  | 0,0072 |  |  | 0,0072 |  |  |  | 0,0072 |  |  |  | 0,0072 |  |  | 0,0072 |  |  |  | 0,0072 |  |  |  | 0,0072 |  |
| Котельная с. Ахлебинино "Психбольница" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: |  | 1,240 |  |  |  | 1,240 |  |  |  | 1,240 |  |  |  | 1,240 |  |  |  | 1,240 |  |  |  | 1,240 |  |  |  | 1,240 |  |  |  | 1,240 |  |  | 1,240 |  |  |  | 1,240 |  |  |  | 1,240 |  |  | 1,240 |  |  |  | 1,240 |  |  |  | 1,240 |  |
| Располагаемая тепловая мощность |  | 1,240 |  |  |  | 1,240 |  |  |  | 1,240 |  |  |  | 1,240 |  |  |  | 1,240 |  |  |  | 1,240 |  |  |  | 1,240 |  |  |  | 1,240 |  |  | 1,240 |  |  |  | 1,240 |  |  |  | 1,240 |  |  | 1,240 |  |  |  | 1,240 |  |  |  | 1,240 |  |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде |  | 0,017 |  |  |  | 0,017 |  |  |  | 0,017 |  |  |  | 0,017 |  |  |  | 0,017 |  |  |  | 0,017 |  |  |  | 0,017 |  |  |  | 0,017 |  |  | 0,017 |  |  |  | 0,017 |  |  |  | 0,017 |  |  | 0,017 |  |  |  | 0,017 |  |  |  | 0,017 |  |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде |  | 0,067 |  |  |  | 0,067 |  |  |  | 0,067 |  |  |  | 0,067 |  |  |  | 0,067 |  |  |  | 0,067 |  |  |  | 0,067 |  |  |  | 0,067 |  |  | 0,067 |  |  |  | 0,067 |  |  |  | 0,067 |  |  | 0,067 |  |  |  | 0,067 |  |  |  | 0,067 |  |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде |  | 0,832 |  |  |  | 0,832 |  |  |  | 0,832 |  |  |  | 0,832 |  |  |  | 0,832 |  |  |  | 0,832 |  |  |  | 0,832 |  |  |  | 0,832 |  |  | 0,832 |  |  |  | 0,832 |  |  |  | 0,832 |  |  | 0,832 |  |  |  | 0,832 |  |  |  | 0,832 |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: |  | 0,832 |  |  |  | 0,832 |  |  |  | 0,832 |  |  |  | 0,832 |  |  |  | 0,832 |  |  |  | 0,832 |  |  |  | 0,832 |  |  |  | 0,832 |  |  | 0,832 |  |  |  | 0,832 |  |  |  | 0,832 |  |  | 0,832 |  |  |  | 0,832 |  |  |  | 0,832 |  |
| отопление |  | 0,832 |  |  |  | 0,832 |  |  |  | 0,832 |  |  |  | 0,832 |  |  |  | 0,832 |  |  |  | 0,832 |  |  |  | 0,832 |  |  |  | 0,832 |  |  | 0,832 |  |  |  | 0,832 |  |  |  | 0,832 |  |  | 0,832 |  |  |  | 0,832 |  |  |  | 0,832 |  |
| вентиляция |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |
| горячее водоснабжение |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  | 0,325 |  |  |  | 0,325 |  |  |  | 0,325 |  |  |  | 0,325 |  |  |  | 0,325 |  |  |  | 0,325 |  |  |  | 0,325 |  |  |  | 0,325 |  |  | 0,325 |  |  |  | 0,325 |  |  |  | 0,325 |  |  | 0,325 |  |  |  | 0,325 |  |  |  | 0,325 |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) |  | 0,325 |  |  |  | 0,325 |  |  |  | 0,325 |  |  |  | 0,325 |  |  |  | 0,325 |  |  |  | 0,325 |  |  |  | 0,325 |  |  |  | 0,325 |  |  | 0,325 |  |  |  | 0,325 |  |  |  | 0,325 |  |  | 0,325 |  |  |  | 0,325 |  |  |  | 0,325 |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды котельной) при аварийном выводе самого мощного котла |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  | 0,832 |  |  |  | 0,832 |  |  |  | 0,832 |  |  |  | 0,832 |  |  |  | 0,832 |  |  |  | 0,832 |  |  |  | 0,832 |  |  |  | 0,832 |  |  | 0,832 |  |  |  | 0,832 |  |  |  | 0,832 |  |  | 0,832 |  |  |  | 0,832 |  |  |  | 0,832 |  |
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, (Гкал/ч*тыс.м2) |  | 0,0291 |  |  |  | 0,0291 |  |  |  | 0,0291 |  |  |  | 0,0291 |  |  |  | 0,0291 |  |  |  | 0,0291 |  |  |  | 0,0291 |  |  |  | 0,0291 |  |  | 0,0291 |  |  |  | 0,0291 |  |  |  | 0,0291 |  |  | 0,0291 |  |  |  | 0,0291 |  |  |  | 0,0291 |  |

г)	Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, муниципальных округов, город-ских округов либо в границах городского округа (муниципального округа, поселения) и города федерального значения или городских округов (муниципальных округов, поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

Источники тепловой энергии, зона действия которых расположена в границах двух или более поселений, муниципальных округов, городских округов либо в границах город-ского округа, отсутствуют.

д) Радиус эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии

Согласно статьи 2 Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении «, радиус эффективного теплоснабжения - это максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое при-соединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения не-целесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе тепло-снабжения.

Согласно п. 6 2. Требований к схемам теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г., радиус эффективного тепло-снабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Расширение зоны теплоснабжения с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии. С другой стороны, подключение дополнительной тепловой нагрузки приводит к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. При этом понятием радиуса эффективного теплоснабжения является то расстояние, при котором вероятный рост доходов от дополнительной реализации тепловой энергии компенсирует возрастание расходов при подключении удаленного потребителя.

Вывод о попадании объекта возможного перспективного присоединения в радиус эффективного теплоснабжения принимается исходя из следующего условия: отношение совокупных затрат на строительство и эксплуатацию теплосети к выручке от передачи тепловой энергии должно быть менее или равно 100%. В противном случае рассматриваемый объект не попадает в границы радиуса эффективного теплоснабжения и присоединение объекта к системе централизованного теплоснабжения является нецелесообразным.

Т.е. объект присоединения попадает в радиус эффективного теплоснабжения если выручка от передачи тепловой энергии присоединяемому объекту будет не меньше совокупных затрат на строительство и эксплуатацию теплотрассы к объекту.

В существующем варианте развития не выделены отдельные перспективные объекты подключения, в связи с чем определить целесообразность подключения объектов централизованного теплоснабжения к существующим источниками и/или перспективным источникам не представляется возможным.

Раздел 3 «Существующие и перспективные балансы теплоносителя»

а)	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Описание водоподготовительных установок, характеристика оборудования, приведены в Обосновывающих материалах Глава 1.

Теплоноситель в системе теплоснабжения котельной, предназначен как для передачи теплоты (теплоносителя), так и для восполнения утечек теплоносителя, за счет подпитки тепловой сети.

При эксплуатации тепловых сетей утечка теплоносителя не должна превышать норму, которая составляет 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных к ней системах теплопотребления в час.

Для систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции.

Потери в тепловых сетях новых источника теплоснабжения определяются на этапе проектирования.

Выполнен расчет нормативной и аварийной подпитки тепловых сетей источников теплоснабжения. Указанные сведения представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Расчетные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловых сетей

| Наименование показателя |  | Ед. изм. |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  |  | 2030 |  |  |  | 2031 |  |  |  | 2032 |  |  |  | 2033 |  |  |  | 2034 |  |  |  | 2035 |  |  |  | 2036-2041 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ДК с.Перемышль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ |  | т/ч |  |  |  |  | 1,50 |  |  |  |  | 1,50 |  |  |  | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  | 1,50 |  |  |  |  | 1,50 |  |  |  | 1,50 |  |  |  | 1,50 |  |  |  | 1,50 |  |  |  | 1,50 |  |  |  | 1,50 |  |  |  | 1,50 |  |  |  | 1,50 |  |  |  | 1,50 |  |  |  | 1,50 |  |  |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения |  | т/ч |  |  |  |  | 0,186 |  |  |  |  | 0,186 |  |  |  | 0,186 |  |  |  |  |  |  |  | 0,186 |  |  |  |  | 0,186 |  |  |  | 0,186 |  |  |  | 0,186 |  |  |  | 0,186 |  |  |  | 0,186 |  |  |  | 0,186 |  |  |  | 0,186 |  |  |  | 0,186 |  |  |  | 0,186 |  |  |  | 0,186 |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: |  | т/ч |  |  |  |  | 0,186 |  |  |  |  | 0,186 |  |  |  | 0,186 |  |  |  |  |  |  |  | 0,186 |  |  |  |  | 0,186 |  |  |  | 0,186 |  |  |  | 0,186 |  |  |  | 0,186 |  |  |  | 0,186 |  |  |  | 0,186 |  |  |  | 0,186 |  |  |  | 0,186 |  |  |  | 0,186 |  |  |  | 0,186 |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя |  | т/ч |  |  |  |  | 0,186 |  |  |  |  | 0,186 |  |  |  | 0,186 |  |  |  |  |  |  |  | 0,186 |  |  |  |  | 0,186 |  |  |  | 0,186 |  |  |  | 0,186 |  |  |  | 0,186 |  |  |  | 0,186 |  |  |  | 0,186 |  |  |  | 0,186 |  |  |  | 0,186 |  |  |  | 0,186 |  |  |  | 0,186 |  |  |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя |  | т/ч |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС |  | т/ч |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) |  | т/ч |  |  |  |  | 0,742 |  |  |  |  | 0,742 |  |  |  | 0,742 |  |  |  |  |  |  |  | 0,742 |  |  |  |  | 0,742 |  |  |  | 0,742 |  |  |  | 0,742 |  |  |  | 0,742 |  |  |  | 0,742 |  |  |  | 0,742 |  |  |  | 0,742 |  |  |  | 0,742 |  |  |  | 0,742 |  |  |  | 0,742 |  |  |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ |  | т/ч |  |  |  |  | 1,314 |  |  |  |  | 1,314 |  |  |  | 1,314 |  |  |  |  |  |  |  | 1,314 |  |  |  |  | 1,314 |  |  |  | 1,314 |  |  |  | 1,314 |  |  |  | 1,314 |  |  |  | 1,314 |  |  |  | 1,314 |  |  |  | 1,314 |  |  |  | 1,314 |  |  |  | 1,314 |  |  |  | 1,314 |  |  |  |
| Доля резерва |  | % |  |  |  |  | 88% |  |  |  |  | 88% |  |  |  | 88% |  |  |  |  |  |  |  | 88% |  |  |  |  | 88% |  |  |  | 88% |  |  |  | 88% |  |  |  | 88% |  |  |  | 88% |  |  |  | 88% |  |  |  | 88% |  |  |  | 88% |  |  |  | 88% |  |  |  | 88% |  |  |  |
| Котельная ЦРБ с.Перемышль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ |  | т/ч |  |  |  |  | 1,20 |  |  |  |  | 1,20 |  |  |  | 1,20 |  |  |  |  |  |  |  | 1,20 |  |  |  |  | 1,20 |  |  |  | 1,20 |  |  |  | 1,20 |  |  |  | 1,20 |  |  |  | 1,20 |  |  |  | 1,20 |  |  |  | 1,20 |  |  |  | 1,20 |  |  |  | 1,20 |  |  |  | 1,20 |  |  |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения |  | т/ч |  |  |  |  | 0,039 |  |  |  |  | 0,039 |  |  |  | 0,039 |  |  |  |  |  |  |  | 0,039 |  |  |  |  | 0,039 |  |  |  | 0,039 |  |  |  | 0,039 |  |  |  | 0,039 |  |  |  | 0,039 |  |  |  | 0,039 |  |  |  | 0,039 |  |  |  | 0,039 |  |  |  | 0,039 |  |  |  | 0,039 |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: |  | т/ч |  |  |  |  | 0,039 |  |  |  |  | 0,039 |  |  |  | 0,039 |  |  |  |  |  |  |  | 0,039 |  |  |  |  | 0,039 |  |  |  | 0,039 |  |  |  | 0,039 |  |  |  | 0,039 |  |  |  | 0,039 |  |  |  | 0,039 |  |  |  | 0,039 |  |  |  | 0,039 |  |  |  | 0,039 |  |  |  | 0,039 |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя |  | т/ч |  |  |  |  | 0,039 |  |  |  |  | 0,039 |  |  |  | 0,039 |  |  |  |  |  |  |  | 0,039 |  |  |  |  | 0,039 |  |  |  | 0,039 |  |  |  | 0,039 |  |  |  | 0,039 |  |  |  | 0,039 |  |  |  | 0,039 |  |  |  | 0,039 |  |  |  | 0,039 |  |  |  | 0,039 |  |  |  | 0,039 |  |  |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя |  | т/ч |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС |  | т/ч |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) |  | т/ч |  |  |  |  | 0,155 |  |  |  |  | 0,155 |  |  |  | 0,155 |  |  |  |  |  |  |  | 0,155 |  |  |  |  | 0,155 |  |  |  | 0,155 |  |  |  | 0,155 |  |  |  | 0,155 |  |  |  | 0,155 |  |  |  | 0,155 |  |  |  | 0,155 |  |  |  | 0,155 |  |  |  | 0,155 |  |  |  | 0,155 |  |  |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ |  | т/ч |  |  |  |  | 1,161 |  |  |  |  | 1,161 |  |  |  | 1,161 |  |  |  |  |  |  |  | 1,161 |  |  |  |  | 1,161 |  |  |  | 1,161 |  |  |  | 1,161 |  |  |  | 1,161 |  |  |  | 1,161 |  |  |  | 1,161 |  |  |  | 1,161 |  |  |  | 1,161 |  |  |  | 1,161 |  |  |  | 1,161 |  |  |  |
| Доля резерва |  | % |  |  |  |  | 97% |  |  |  |  | 97% |  |  |  | 97% |  |  |  |  |  |  |  | 97% |  |  |  |  | 97% |  |  |  | 97% |  |  |  | 97% |  |  |  | 97% |  |  |  | 97% |  |  |  | 97% |  |  |  | 97% |  |  |  | 97% |  |  |  | 97% |  |  |  | 97% |  |  |  |
| Котельная детского сада с.Перемышль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ |  | т/ч |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения |  | т/ч |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,006 |  |  |  |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,006 |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: |  | т/ч |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,006 |  |  |  |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,006 |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя |  | т/ч |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,006 |  |  |  |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,006 |  |  |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя |  | т/ч |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС |  | т/ч |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) |  | т/ч |  |  |  |  | 0,024 |  |  |  |  | 0,024 |  |  |  | 0,024 |  |  |  |  |  |  |  | 0,024 |  |  |  |  | 0,024 |  |  |  | 0,024 |  |  |  | 0,024 |  |  |  | 0,024 |  |  |  | 0,024 |  |  |  | 0,024 |  |  |  | 0,024 |  |  |  | 0,024 |  |  |  | 0,024 |  |  |  | 0,024 |  |  |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ |  | т/ч |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| Доля резерва |  | % |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| Котельная к спортивному Центру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ |  | т/ч |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 0,5 |  |  |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения |  | т/ч |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,001 |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: |  | т/ч |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,001 |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя |  | т/ч |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,001 |  |  |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя |  | т/ч |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС |  | т/ч |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) |  | т/ч |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,004 |  |  |  | 0,004 |  |  |  |  |  |  |  | 0,004 |  |  |  |  | 0,004 |  |  |  | 0,004 |  |  |  | 0,004 |  |  |  | 0,004 |  |  |  | 0,004 |  |  |  | 0,004 |  |  |  | 0,004 |  |  |  | 0,004 |  |  |  | 0,004 |  |  |  | 0,004 |  |  |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ |  | т/ч |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,499 |  |  |  | 0,499 |  |  |  |  |  |  |  | 0,499 |  |  |  |  | 0,499 |  |  |  | 0,499 |  |  |  | 0,499 |  |  |  | 0,499 |  |  |  | 0,499 |  |  |  | 0,499 |  |  |  | 0,499 |  |  |  | 0,499 |  |  |  | 0,499 |  |  |  | 0,499 |  |  |  |
| Доля резерва |  | % |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 99 |  |  |  | 99 |  |  |  |  |  |  |  | 99 |  |  |  |  | 99 |  |  |  | 99 |  |  |  | 99 |  |  |  | 99 |  |  |  | 99 |  |  |  | 99 |  |  |  | 99 |  |  |  | 99 |  |  |  | 99 |  |  |  | 99 |  |  |  |
| Наименование показателя | Ед. изм. |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  |  | 2030 |  |  |  | 2031 |  |  |  | 2032 |  |  |  | 2033 |  |  |  | 2034 |  |  |  | 2035 |  |  |  | 2036-2041 |  |  |  |  |
| Котельная д. Горки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ |  |  |  | т/ч |  |  |  | 1,02 |  |  |  | 1,02 |  |  |  |  | 1,02 |  |  | 1,02 |  |  |  |  | 1,02 |  |  |  |  | 1,02 |  |  |  | 1,02 |  |  |  | 1,02 |  |  |  | 1,02 |  |  |  | 1,02 |  |  |  | 1,02 |  |  |  | 1,02 |  |  |  |  | 1,02 |  |  |  | 1,02 |  |  |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения |  |  |  | т/ч |  |  |  | 0,042 |  |  |  | 0,042 |  |  |  |  | 0,042 |  |  | 0,042 |  |  |  |  | 0,042 |  |  |  |  | 0,042 |  |  |  | 0,042 |  |  |  | 0,042 |  |  |  | 0,042 |  |  |  | 0,042 |  |  |  | 0,042 |  |  |  | 0,042 |  |  |  |  | 0,042 |  |  |  | 0,042 |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: |  |  |  | т/ч |  |  |  | 0,042 |  |  |  | 0,042 |  |  |  |  | 0,042 |  |  | 0,042 |  |  |  |  | 0,042 |  |  |  |  | 0,042 |  |  |  | 0,042 |  |  |  | 0,042 |  |  |  | 0,042 |  |  |  | 0,042 |  |  |  | 0,042 |  |  |  | 0,042 |  |  |  |  | 0,042 |  |  |  | 0,042 |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя |  |  |  | т/ч |  |  |  | 0,042 |  |  |  | 0,042 |  |  |  |  | 0,042 |  |  | 0,042 |  |  |  |  | 0,042 |  |  |  |  | 0,042 |  |  |  | 0,042 |  |  |  | 0,042 |  |  |  | 0,042 |  |  |  | 0,042 |  |  |  | 0,042 |  |  |  | 0,042 |  |  |  |  | 0,042 |  |  |  | 0,042 |  |  |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя |  |  |  | т/ч |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС |  |  |  | т/ч |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) |  |  |  | т/ч |  |  |  | 0,169 |  |  |  | 0,169 |  |  |  |  | 0,169 |  |  | 0,169 |  |  |  |  | 0,169 |  |  |  |  | 0,169 |  |  |  | 0,169 |  |  |  | 0,169 |  |  |  | 0,169 |  |  |  | 0,169 |  |  |  | 0,169 |  |  |  | 0,169 |  |  |  |  | 0,169 |  |  |  | 0,169 |  |  |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ |  |  |  | т/ч |  |  |  | 0,978 |  |  |  | 0,978 |  |  |  |  | 0,978 |  |  | 0,978 |  |  |  |  | 0,978 |  |  |  |  | 0,978 |  |  |  | 0,978 |  |  |  | 0,978 |  |  |  | 0,978 |  |  |  | 0,978 |  |  |  | 0,978 |  |  |  | 0,978 |  |  |  |  | 0,978 |  |  |  | 0,978 |  |  |  |
| Доля резерва |  |  |  | % |  |  |  | 96% |  |  |  | 96% |  |  |  |  | 96% |  |  | 96% |  |  |  |  | 96% |  |  |  |  | 96% |  |  |  | 96% |  |  |  | 96% |  |  |  | 96% |  |  |  | 96% |  |  |  | 96% |  |  |  | 96% |  |  |  |  | 96% |  |  |  | 96% |  |  |  |
| Наименование показателя |  |  |  | Ед. изм. |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  |  | 2030 |  |  |  | 2031 |  |  |  | 2032 |  |  |  | 2033 |  |  |  | 2034 |  |  |  |  | 2035 |  |  |  | 2036-2041 |  |  |  |
| Блочная котельная школы д.Хотисино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ |  |  |  | т/ч |  |  |  | 1,90 |  |  |  | 1,90 |  |  |  |  | 1,90 |  |  | 1,90 |  |  |  |  | 1,90 |  |  |  |  | 1,90 |  |  |  | 1,90 |  |  |  | 1,90 |  |  |  | 0,14 |  |  |  | 0,14 |  |  |  | 0,14 |  |  |  | 0,14 |  |  |  |  | 0,14 |  |  |  | 0,14 |  |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения |  |  |  | т/ч |  |  |  | 0,018 |  |  |  | 0,018 |  |  |  |  | 0,018 |  |  | 0,018 |  |  |  |  | 0,018 |  |  |  |  | 0,018 |  |  |  | 0,018 |  |  |  | 0,018 |  |  |  | 0,018 |  |  |  | 0,018 |  |  |  | 0,018 |  |  |  | 0,018 |  |  |  |  | 0,018 |  |  |  | 0,018 |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: |  |  |  | т/ч |  |  |  | 0,018 |  |  |  | 0,018 |  |  |  |  | 0,018 |  |  | 0,018 |  |  |  |  | 0,018 |  |  |  |  | 0,018 |  |  |  | 0,018 |  |  |  | 0,018 |  |  |  | 0,018 |  |  |  | 0,018 |  |  |  | 0,018 |  |  |  | 0,018 |  |  |  |  | 0,018 |  |  |  | 0,018 |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя |  |  |  | т/ч |  |  |  | 0,018 |  |  |  | 0,018 |  |  |  |  | 0,018 |  |  | 0,018 |  |  |  |  | 0,018 |  |  |  |  | 0,018 |  |  |  | 0,018 |  |  |  | 0,018 |  |  |  | 0,018 |  |  |  | 0,018 |  |  |  | 0,018 |  |  |  | 0,018 |  |  |  |  | 0,018 |  |  |  | 0,018 |  |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя |  |  |  | т/ч |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС |  |  |  | т/ч |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) |  |  |  | т/ч |  |  |  | 0,071 |  |  |  | 0,071 |  |  |  |  | 0,071 |  |  | 0,071 |  |  |  |  | 0,071 |  |  |  |  | 0,071 |  |  |  | 0,071 |  |  |  | 0,071 |  |  |  | 0,071 |  |  |  | 0,071 |  |  |  | 0,071 |  |  |  | 0,071 |  |  |  |  | 0,071 |  |  |  | 0,071 |  |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ |  |  |  | т/ч |  |  |  | 1,882 |  |  |  | 1,882 |  |  |  |  | 1,882 |  |  | 1,882 |  |  |  |  | 1,882 |  |  |  |  | 1,882 |  |  |  | 1,882 |  |  |  | 1,882 |  |  |  | 0,124 |  |  |  | 0,124 |  |  |  | 0,124 |  |  |  | 0,124 |  |  |  |  | 0,124 |  |  |  | 0,124 |  |  |
| Доля резерва |  |  |  | % |  |  |  | 99% |  |  |  | 99% |  |  |  |  | 99% |  |  | 99% |  |  |  |  | 99% |  |  |  |  | 99% |  |  |  | 99% |  |  |  | 99% |  |  |  | 88% |  |  |  | 88% |  |  |  | 88% |  |  |  | 88% |  |  |  |  | 88% |  |  |  | 88% |  |  |
| Котельная д.Большие Козлы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ |  |  |  | т/ч |  |  |  | 1,20 |  |  |  | 1,20 |  |  |  |  | 1,20 |  |  | 1,20 |  |  |  |  | 1,20 |  |  |  |  | 1,20 |  |  |  | 1,20 |  |  |  | 1,20 |  |  |  | 0,31 |  |  |  | 0,31 |  |  |  | 0,31 |  |  |  | 0,31 |  |  |  |  | 0,31 |  |  |  | 0,31 |  |  |  |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения |  |  |  | т/ч |  |  |  | 0,039 |  |  |  | 0,039 |  |  |  |  | 0,039 |  |  | 0,039 |  |  |  |  | 0,039 |  |  |  |  | 0,039 |  |  |  | 0,039 |  |  |  | 0,039 |  |  |  | 0,039 |  |  |  | 0,039 |  |  |  | 0,039 |  |  |  | 0,039 |  |  |  |  | 0,039 |  |  |  | 0,039 |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: |  |  |  | т/ч |  |  |  | 0,039 |  |  |  | 0,039 |  |  |  |  | 0,039 |  |  | 0,039 |  |  |  |  | 0,039 |  |  |  |  | 0,039 |  |  |  | 0,039 |  |  |  | 0,039 |  |  |  | 0,039 |  |  |  | 0,039 |  |  |  | 0,039 |  |  |  | 0,039 |  |  |  |  | 0,039 |  |  |  | 0,039 |  |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя |  |  |  | т/ч |  |  |  | 0,039 |  |  |  | 0,039 |  |  |  |  | 0,039 |  |  | 0,039 |  |  |  |  | 0,039 |  |  |  |  | 0,039 |  |  |  | 0,039 |  |  |  | 0,039 |  |  |  | 0,039 |  |  |  | 0,039 |  |  |  | 0,039 |  |  |  | 0,039 |  |  |  |  | 0,039 |  |  |  | 0,039 |  |  |  |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя |  |  |  | т/ч |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС |  |  |  | т/ч |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) |  |  |  | т/ч |  |  |  | 0,156 |  |  |  | 0,156 |  |  |  |  | 0,156 |  |  | 0,156 |  |  |  |  | 0,156 |  |  |  |  | 0,156 |  |  |  | 0,156 |  |  |  | 0,156 |  |  |  | 0,156 |  |  |  | 0,156 |  |  |  | 0,156 |  |  |  | 0,156 |  |  |  |  | 0,156 |  |  |  | 0,156 |  |  |  |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ |  |  |  | т/ч |  |  |  | 1,161 |  |  |  | 1,161 |  |  |  |  | 1,161 |  |  | 1,161 |  |  |  |  | 1,161 |  |  |  |  | 1,161 |  |  |  | 1,161 |  |  |  | 1,161 |  |  |  | 0,273 |  |  |  | 0,273 |  |  |  | 0,273 |  |  |  | 0,273 |  |  |  |  | 0,273 |  |  |  | 0,273 |  |  |  |  |
| Доля резерва |  |  |  | % |  |  |  | 97% |  |  |  | 97% |  |  |  |  | 97% |  |  | 97% |  |  |  |  | 97% |  |  |  |  | 97% |  |  |  | 97% |  |  |  | 97% |  |  |  | 88% |  |  |  | 88% |  |  |  | 88% |  |  |  | 88% |  |  |  |  | 88% |  |  |  | 88% |  |  |  |  |
| Котельная с. Корекозево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ |  |  |  |  | т/ч |  |  |  | 0,84 |  |  |  | 0,84 |  |  |  |  | 0,84 |  |  | 0,84 |  |  |  |  | 0,84 |  |  |  | 0,84 |  |  |  | 0,84 |  |  |  | 0,84 |  |  |  | 0,33 |  |  |  | 0,33 |  |  |  | 0,33 |  |  |  | 0,33 |  |  |  |  | 0,33 |  |  |  | 0,33 |  |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения |  |  |  |  | т/ч |  |  |  | 0,041 |  |  |  | 0,041 |  |  |  |  | 0,041 |  |  | 0,041 |  |  |  |  | 0,041 |  |  |  | 0,041 |  |  |  | 0,041 |  |  |  | 0,041 |  |  |  | 0,041 |  |  |  | 0,041 |  |  |  | 0,041 |  |  |  | 0,041 |  |  |  |  | 0,041 |  |  |  | 0,041 |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: |  |  |  |  | т/ч |  |  |  | 0,041 |  |  |  | 0,041 |  |  |  |  | 0,041 |  |  | 0,041 |  |  |  |  | 0,041 |  |  |  | 0,041 |  |  |  | 0,041 |  |  |  | 0,041 |  |  |  | 0,041 |  |  |  | 0,041 |  |  |  | 0,041 |  |  |  | 0,041 |  |  |  |  | 0,041 |  |  |  | 0,041 |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя |  |  |  |  | т/ч |  |  |  | 0,041 |  |  |  | 0,041 |  |  |  |  | 0,041 |  |  | 0,041 |  |  |  |  | 0,041 |  |  |  | 0,041 |  |  |  | 0,041 |  |  |  | 0,041 |  |  |  | 0,041 |  |  |  | 0,041 |  |  |  | 0,041 |  |  |  | 0,041 |  |  |  |  | 0,041 |  |  |  | 0,041 |  |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя |  |  |  |  | т/ч |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС |  |  |  |  | т/ч |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) |  |  |  |  | т/ч |  |  |  | 0,163 |  |  |  | 0,163 |  |  |  |  | 0,163 |  |  | 0,163 |  |  |  |  | 0,163 |  |  |  | 0,163 |  |  |  | 0,163 |  |  |  | 0,163 |  |  |  | 0,163 |  |  |  | 0,163 |  |  |  | 0,163 |  |  |  | 0,163 |  |  |  |  | 0,163 |  |  |  | 0,163 |  |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ |  |  |  |  | т/ч |  |  |  | 0,799 |  |  |  | 0,799 |  |  |  |  | 0,799 |  |  | 0,799 |  |  |  |  | 0,799 |  |  |  | 0,799 |  |  |  | 0,799 |  |  |  | 0,799 |  |  |  | 0,286 |  |  |  | 0,286 |  |  |  | 0,286 |  |  |  | 0,286 |  |  |  |  | 0,286 |  |  |  | 0,286 |  |  |
| Доля резерва |  |  |  |  | % |  |  |  | 95% |  |  |  | 95% |  |  |  |  | 95% |  |  | 95% |  |  |  |  | 95% |  |  |  | 95% |  |  |  | 95% |  |  |  | 95% |  |  |  | 88% |  |  |  | 88% |  |  |  | 88% |  |  |  | 88% |  |  |  |  | 88% |  |  |  | 88% |  |  |
| Котельная ГАУЗ Калужской области "Калужский санаторий "Звездный" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ |  |  |  |  | т/ч |  |  |  | 10,00 |  |  |  | 10,00 |  |  |  |  | 10,00 |  |  | 10,00 |  |  |  |  | 10,00 |  |  |  | 10,00 |  |  |  | 10,00 |  |  |  | 10,00 |  |  |  | 1,60 |  |  |  | 1,60 |  |  |  | 1,60 |  |  |  | 1,60 |  |  |  |  | 1,60 |  |  |  | 1,60 |  |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения |  |  |  |  | т/ч |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,200 |  |  |  |  | 0,200 |  |  | 0,200 |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,200 |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,200 |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: |  |  |  |  | т/ч |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,200 |  |  |  |  | 0,200 |  |  | 0,200 |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,200 |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,200 |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя |  |  |  |  | т/ч |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,200 |  |  |  |  | 0,200 |  |  | 0,200 |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,200 |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,200 |  |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя |  |  |  |  | т/ч |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС |  |  |  |  | т/ч |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) |  |  |  |  | т/ч |  |  |  | 0,800 |  |  |  | 0,800 |  |  |  |  | 0,800 |  |  | 0,800 |  |  |  |  | 0,800 |  |  |  | 0,800 |  |  |  | 0,800 |  |  |  | 0,800 |  |  |  | 0,800 |  |  |  | 0,800 |  |  |  | 0,800 |  |  |  | 0,800 |  |  |  |  | 0,800 |  |  |  | 0,800 |  |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ |  |  |  |  | т/ч |  |  |  | 9,800 |  |  |  | 9,800 |  |  |  |  | 9,800 |  |  | 9,800 |  |  |  |  | 9,800 |  |  |  | 9,800 |  |  |  | 9,800 |  |  |  | 9,800 |  |  |  | 1,401 |  |  |  | 1,401 |  |  |  | 1,401 |  |  |  | 1,401 |  |  |  |  | 1,401 |  |  |  | 1,401 |  |  |
| Доля резерва |  |  |  |  | % |  |  |  | 98% |  |  |  | 98% |  |  |  |  | 98% |  |  | 98% |  |  |  |  | 98% |  |  |  | 98% |  |  |  | 98% |  |  |  | 98% |  |  |  | 88% |  |  |  | 88% |  |  |  | 88% |  |  |  | 88% |  |  |  |  | 88% |  |  |  | 88% |  |  |
| Котельная с.Калужская опытная сельскохозяйственная станция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ |  |  | т/ч |  |  |  |  |  |  | 5,04 |  |  |  | 5,04 |  |  |  |  | 5,04 |  |  |  | 5,04 |  |  |  | 5,04 |  |  |  | 5,04 |  |  |  | 5,04 |  |  |  | 5,04 |  |  |  | 0,84 |  |  |  | 0,84 |  |  |  | 0,84 |  |  |  | 0,84 |  |  |  | 0,84 |  |  |  | 0,84 |  |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения |  |  | т/ч |  |  |  |  |  |  | 0,105 |  |  |  | 0,105 |  |  |  |  | 0,105 |  |  |  | 0,105 |  |  |  | 0,105 |  |  |  | 0,105 |  |  |  | 0,105 |  |  |  | 0,105 |  |  |  | 0,105 |  |  |  | 0,105 |  |  |  | 0,105 |  |  |  | 0,105 |  |  |  | 0,105 |  |  |  | 0,105 |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: |  |  | т/ч |  |  |  |  |  |  | 0,105 |  |  |  | 0,105 |  |  |  |  | 0,105 |  |  |  | 0,105 |  |  |  | 0,105 |  |  |  | 0,105 |  |  |  | 0,105 |  |  |  | 0,105 |  |  |  | 0,105 |  |  |  | 0,105 |  |  |  | 0,105 |  |  |  | 0,105 |  |  |  | 0,105 |  |  |  | 0,105 |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя |  |  | т/ч |  |  |  |  |  |  | 0,105 |  |  |  | 0,105 |  |  |  |  | 0,105 |  |  |  | 0,105 |  |  |  | 0,105 |  |  |  | 0,105 |  |  |  | 0,105 |  |  |  | 0,105 |  |  |  | 0,105 |  |  |  | 0,105 |  |  |  | 0,105 |  |  |  | 0,105 |  |  |  | 0,105 |  |  |  | 0,105 |  |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя |  |  | т/ч |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС |  |  | т/ч |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) |  |  | т/ч |  |  |  |  |  |  | 0,421 |  |  |  | 0,421 |  |  |  |  | 0,421 |  |  |  | 0,421 |  |  |  | 0,421 |  |  |  | 0,421 |  |  |  | 0,421 |  |  |  | 0,421 |  |  |  | 0,421 |  |  |  | 0,421 |  |  |  | 0,421 |  |  |  | 0,421 |  |  |  | 0,421 |  |  |  | 0,421 |  |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ |  |  | т/ч |  |  |  |  |  |  | 4,935 |  |  |  | 4,935 |  |  |  |  | 4,935 |  |  |  | 4,935 |  |  |  | 4,935 |  |  |  | 4,935 |  |  |  | 4,935 |  |  |  | 4,935 |  |  |  | 0,737 |  |  |  | 0,737 |  |  |  | 0,737 |  |  |  | 0,737 |  |  |  | 0,737 |  |  |  | 0,737 |  |  |
| Доля резерва |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 98% |  |  |  | 98% |  |  |  |  | 98% |  |  |  | 98% |  |  |  | 98% |  |  |  | 98% |  |  |  | 98% |  |  |  | 98% |  |  |  | 88% |  |  |  | 88% |  |  |  | 88% |  |  |  | 88% |  |  |  | 88% |  |  |  | 88% |  |  |
| Блочная котельная школы с.Ахлебинино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ |  |  |  | т/ч |  |  |  |  |  | 1,20 |  |  |  | 1,20 |  |  |  |  | 1,20 |  |  |  | 1,20 |  |  |  | 1,20 |  |  |  | 1,20 |  |  |  | 1,20 |  |  |  | 1,20 |  |  |  | 0,18 |  |  |  | 0,18 |  |  |  | 0,18 |  |  |  | 0,18 |  |  | 0,18 |  |  |  | 0,18 |  |  |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения |  |  |  | т/ч |  |  |  |  |  | 0,023 |  |  |  | 0,023 |  |  |  |  | 0,023 |  |  |  | 0,023 |  |  |  | 0,023 |  |  |  | 0,023 |  |  |  | 0,023 |  |  |  | 0,023 |  |  |  | 0,023 |  |  |  | 0,023 |  |  |  | 0,023 |  |  |  | 0,023 |  |  | 0,023 |  |  |  | 0,023 |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: |  |  |  | т/ч |  |  |  |  |  | 0,023 |  |  |  | 0,023 |  |  |  |  | 0,023 |  |  |  | 0,023 |  |  |  | 0,023 |  |  |  | 0,023 |  |  |  | 0,023 |  |  |  | 0,023 |  |  |  | 0,023 |  |  |  | 0,023 |  |  |  | 0,023 |  |  |  | 0,023 |  |  | 0,023 |  |  |  | 0,023 |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя |  |  |  | т/ч |  |  |  |  |  | 0,023 |  |  |  | 0,023 |  |  |  |  | 0,023 |  |  |  | 0,023 |  |  |  | 0,023 |  |  |  | 0,023 |  |  |  | 0,023 |  |  |  | 0,023 |  |  |  | 0,023 |  |  |  | 0,023 |  |  |  | 0,023 |  |  |  | 0,023 |  |  | 0,023 |  |  |  | 0,023 |  |  |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя |  |  |  | т/ч |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС |  |  |  | т/ч |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) |  |  |  | т/ч |  |  |  |  |  | 0,091 |  |  |  | 0,091 |  |  |  |  | 0,091 |  |  |  | 0,091 |  |  |  | 0,091 |  |  |  | 0,091 |  |  |  | 0,091 |  |  |  | 0,091 |  |  |  | 0,091 |  |  |  | 0,091 |  |  |  | 0,091 |  |  |  | 0,091 |  |  | 0,091 |  |  |  | 0,091 |  |  |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ |  |  |  | т/ч |  |  |  |  |  | 1,177 |  |  |  | 1,177 |  |  |  |  | 1,177 |  |  |  | 1,177 |  |  |  | 1,177 |  |  |  | 1,177 |  |  |  | 1,177 |  |  |  | 1,177 |  |  |  | 0,158 |  |  |  | 0,158 |  |  |  | 0,158 |  |  |  | 0,158 |  |  | 0,158 |  |  |  | 0,158 |  |  |  |
| Доля резерва |  |  |  | % |  |  |  |  |  | 98% |  |  |  | 98% |  |  |  |  | 98% |  |  |  | 98% |  |  |  | 98% |  |  |  | 98% |  |  |  | 98% |  |  |  | 98% |  |  |  | 88% |  |  |  | 88% |  |  |  | 88% |  |  |  | 88% |  |  | 88% |  |  |  | 88% |  |  |  |
| Котельная с. Ахлебинино "Психбольница" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ |  |  |  | т/ч |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения |  |  |  | т/ч |  |  |  |  |  | 0,116 |  |  |  | 0,116 |  |  |  |  | 0,116 |  |  |  | 0,116 |  |  |  | 0,116 |  |  |  | 0,116 |  |  |  | 0,116 |  |  |  | 0,116 |  |  |  | 0,116 |  |  |  | 0,116 |  |  |  | 0,116 |  |  |  | 0,116 |  |  | 0,116 |  |  |  | 0,116 |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: |  |  |  | т/ч |  |  |  |  |  | 0,116 |  |  |  | 0,116 |  |  |  |  | 0,116 |  |  |  | 0,116 |  |  |  | 0,116 |  |  |  | 0,116 |  |  |  | 0,116 |  |  |  | 0,116 |  |  |  | 0,116 |  |  |  | 0,116 |  |  |  | 0,116 |  |  |  | 0,116 |  |  | 0,116 |  |  |  | 0,116 |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя |  |  |  | т/ч |  |  |  |  |  | 0,116 |  |  |  | 0,116 |  |  |  |  | 0,116 |  |  |  | 0,116 |  |  |  | 0,116 |  |  |  | 0,116 |  |  |  | 0,116 |  |  |  | 0,116 |  |  |  | 0,116 |  |  |  | 0,116 |  |  |  | 0,116 |  |  |  | 0,116 |  |  | 0,116 |  |  |  | 0,116 |  |  |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя |  |  |  | т/ч |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС |  |  |  | т/ч |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) |  |  |  | т/ч |  |  |  |  |  | 0,465 |  |  |  | 0,465 |  |  |  |  | 0,465 |  |  |  | 0,465 |  |  |  | 0,465 |  |  |  | 0,465 |  |  |  | 0,465 |  |  |  | 0,465 |  |  |  | 0,465 |  |  |  | 0,465 |  |  |  | 0,465 |  |  |  | 0,465 |  |  | 0,465 |  |  |  | 0,465 |  |  |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ |  |  |  | т/ч |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| Доля резерва |  |  |  | % |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |

б) Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Указанные сведения представлены в таблице 3.2.

Таблица 3.2 – Существующие и перспективные балансы подпитки котельных

| Наименование показателя |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  | 2029 |  | 2030 |  |  | 2031 |  |  | 2032 |  |  | 2033 |  |  | 2034 |  |  | 2035 |  |  | 2036-2041 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ДК с.Перемышль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: |  |  | 0,186 |  |  |  | 0,186 |  |  |  | 0,186 |  |  |  | 0,186 |  |  |  | 0,186 |  |  |  | 0,186 |  |  | 0,186 |  | 0,186 |  |  | 0,186 |  |  | 0,186 |  |  | 0,186 |  |  | 0,186 |  |  | 0,186 |  |  | 0,186 |  |
| нормативные утечки теплоносителя |  |  | 0,186 |  |  |  | 0,186 |  |  |  | 0,186 |  |  |  | 0,186 |  |  |  | 0,186 |  |  |  | 0,186 |  |  | 0,186 |  | 0,186 |  |  | 0,186 |  |  | 0,186 |  |  | 0,186 |  |  | 0,186 |  |  | 0,186 |  |  | 0,186 |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| Котельная ЦРБ с.Перемышль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: |  |  | 0,039 |  |  |  | 0,039 |  |  |  | 0,039 |  |  |  | 0,039 |  |  |  | 0,039 |  |  |  | 0,039 |  |  | 0,039 |  | 0,039 |  |  | 0,039 |  |  | 0,039 |  |  | 0,039 |  |  | 0,039 |  |  | 0,039 |  |  | 0,039 |  |
| нормативные утечки теплоносителя |  |  | 0,039 |  |  |  | 0,039 |  |  |  | 0,039 |  |  |  | 0,039 |  |  |  | 0,039 |  |  |  | 0,039 |  |  | 0,039 |  | 0,039 |  |  | 0,039 |  |  | 0,039 |  |  | 0,039 |  |  | 0,039 |  |  | 0,039 |  |  | 0,039 |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| Котельная детского сада с.Перемышль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,006 |  |  | 0,006 |  | 0,006 |  |  | 0,006 |  |  | 0,006 |  |  | 0,006 |  |  | 0,006 |  |  | 0,006 |  |  | 0,006 |  |
| нормативные утечки теплоносителя |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,006 |  |  | 0,006 |  | 0,006 |  |  | 0,006 |  |  | 0,006 |  |  | 0,006 |  |  | 0,006 |  |  | 0,006 |  |  | 0,006 |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| Котельная к спортивному Центру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: |  |  | - |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,001 |  |  | 0,001 |  | 0,001 |  |  | 0,001 |  |  | 0,001 |  |  | 0,001 |  |  | 0,001 |  |  | 0,001 |  |  | 0,001 |  |
| нормативные утечки теплоносителя |  |  | - |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,001 |  |  | 0,001 |  | 0,001 |  |  | 0,001 |  |  | 0,001 |  |  | 0,001 |  |  | 0,001 |  |  | 0,001 |  |  | 0,001 |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС |  |  | - |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| Наименование показателя | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  | 2029 |  |  | 2030 |  |  | 2031 |  |  | 2032 |  |  | 2033 |  |  | 2034 |  |  | 2035 |  |  | 2036-2041 |  |
| Котельная д. Горки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,042 |  |  |  | 0,042 |  |  |  | 0,042 |  |  |  | 0,042 |  |  |  | 0,042 |  |  |  | 0,042 |  |  | 0,042 |  |  | 0,042 |  |  | 0,042 |  |  | 0,042 |  |  | 0,042 |  |  | 0,042 |  |  | 0,042 |  |  | 0,042 |  |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,042 |  |  |  | 0,042 |  |  |  | 0,042 |  |  |  | 0,042 |  |  |  | 0,042 |  |  |  | 0,042 |  |  | 0,042 |  |  | 0,042 |  |  | 0,042 |  |  | 0,042 |  |  | 0,042 |  |  | 0,042 |  |  | 0,042 |  |  | 0,042 |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| Котельная д.Большие Козлы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,039 |  |  |  | 0,039 |  |  |  | 0,039 |  |  |  | 0,039 |  |  |  | 0,039 |  |  |  | 0,039 |  |  | 0,039 |  |  | 0,039 |  |  | 0,039 |  |  | 0,039 |  |  | 0,039 |  |  | 0,039 |  |  | 0,039 |  |  | 0,039 |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,039 |  |  |  | 0,039 |  |  |  | 0,039 |  |  |  | 0,039 |  |  |  | 0,039 |  |  |  | 0,039 |  |  | 0,039 |  |  | 0,039 |  |  | 0,039 |  |  | 0,039 |  |  | 0,039 |  |  | 0,039 |  |  | 0,039 |  |  | 0,039 |  |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |
| Блочная котельная школы д.Хотисино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,018 |  |  |  | 0,018 |  |  |  | 0,018 |  |  |  | 0,018 |  |  |  | 0,018 |  |  |  | 0,018 |  |  | 0,018 |  |  | 0,018 |  |  | 0,018 |  |  | 0,018 |  |  | 0,018 |  |  | 0,018 |  |  | 0,018 |  |  | 0,018 |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,018 |  |  |  | 0,018 |  |  |  | 0,018 |  |  |  | 0,018 |  |  |  | 0,018 |  |  |  | 0,018 |  |  | 0,018 |  |  | 0,018 |  |  | 0,018 |  |  | 0,018 |  |  | 0,018 |  |  | 0,018 |  |  | 0,018 |  |  | 0,018 |  |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |
| Наименование показателя | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  | 2029 |  |  | 2030 |  |  | 2031 |  |  | 2032 |  |  | 2033 |  |  | 2034 |  |  | 2035 |  |  | 2036-2041 |  |  |
| Котельная с. Корекозево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,041 |  |  |  | 0,041 |  |  |  | 0,041 |  |  |  | 0,041 |  |  |  | 0,041 |  |  |  | 0,041 |  |  | 0,041 |  |  | 0,041 |  |  | 0,041 |  |  | 0,041 |  |  | 0,041 |  |  | 0,041 |  |  | 0,041 |  |  | 0,041 |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,041 |  |  |  | 0,041 |  |  |  | 0,041 |  |  |  | 0,041 |  |  |  | 0,041 |  |  |  | 0,041 |  |  | 0,041 |  |  | 0,041 |  |  | 0,041 |  |  | 0,041 |  |  | 0,041 |  |  | 0,041 |  |  | 0,041 |  |  | 0,041 |  |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |
| Котельная ГАУЗ Калужской области "Калужский санаторий "Звездный" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,200 |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,200 |  |  | 0,200 |  |  | 0,200 |  |  | 0,200 |  |  | 0,200 |  |  | 0,200 |  |  | 0,200 |  |  | 0,200 |  |  | 0,200 |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,200 |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,200 |  |  | 0,200 |  |  | 0,200 |  |  | 0,200 |  |  | 0,200 |  |  | 0,200 |  |  | 0,200 |  |  | 0,200 |  |  | 0,200 |  |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |
| Котельная с.Калужская опытная сельскохозяйственная станция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: |  |  |  | 0,105 |  |  |  | 0,105 |  |  |  | 0,105 |  |  |  | 0,105 |  |  |  | 0,105 |  |  | 0,105 |  |  | 0,105 |  | 0,105 |  |  | 0,105 |  |  | 0,105 |  |  | 0,105 |  |  | 0,105 |  |  | 0,105 |  |  | 0,105 |  |
| нормативные утечки теплоносителя |  |  |  | 0,105 |  |  |  | 0,105 |  |  |  | 0,105 |  |  |  | 0,105 |  |  |  | 0,105 |  |  | 0,105 |  |  | 0,105 |  | 0,105 |  |  | 0,105 |  |  | 0,105 |  |  | 0,105 |  |  | 0,105 |  |  | 0,105 |  |  | 0,105 |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |
| Наименование показателя |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  | 2029 |  | 2030 |  |  | 2031 |  |  | 2032 |  |  | 2033 |  |  | 2034 |  |  | 2035 |  |  | 2036-2041 |  |
| Блочная котельная школы с.Ахлебинино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: |  | 0,023 |  |  |  | 0,023 |  |  |  | 0,023 |  |  |  | 0,023 |  |  |  | 0,023 |  |  |  | 0,023 |  |  | 0,023 |  | 0,023 |  | 0,023 |  |  | 0,023 |  |  | 0,023 |  |  | 0,023 |  |  | 0,023 |  |  | 0,023 |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя |  | 0,023 |  |  |  | 0,023 |  |  |  | 0,023 |  |  |  | 0,023 |  |  |  | 0,023 |  |  |  | 0,023 |  |  | 0,023 |  | 0,023 |  | 0,023 |  |  | 0,023 |  |  | 0,023 |  |  | 0,023 |  |  | 0,023 |  |  | 0,023 |  |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |
| Котельная с. Ахлебинино "Психбольница" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: |  | 0,116 |  |  |  | 0,116 |  |  |  | 0,116 |  |  |  | 0,116 |  |  |  | 0,116 |  |  |  | 0,116 |  |  | 0,116 |  | 0,116 |  | 0,116 |  |  | 0,116 |  |  | 0,116 |  |  | 0,116 |  |  | 0,116 |  |  | 0,116 |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя |  | 0,116 |  |  |  | 0,116 |  |  |  | 0,116 |  |  |  | 0,116 |  |  |  | 0,116 |  |  |  | 0,116 |  |  | 0,116 |  | 0,116 |  | 0,116 |  |  | 0,116 |  |  | 0,116 |  |  | 0,116 |  |  | 0,116 |  |  | 0,116 |  |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |

Раздел 4 «Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения»

а)	Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

Для повышения эффективности работы централизованной системы теплоснабжения в составе настоящей Схеме рассматриваются следующие варианты ее развития:

Вариант 1

| № | Адрес объекта (котельной) | Вид работ |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Котельная ДК с.Перемышль | техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования |
| 1.2 | Котельная ЦРБ с.Перемышль | техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования |
| 2.1 | Котельная ДК с.Перемышль | реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа) |
| 2.2 | Котельная ЦРБ с.Перемышль | реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа) |
| 2.3 | Котельная ДК с.Перемышль | Капитальный ремонт тепловых сетей протяженностью 210 метров |
| 1.1 | Котельная д. Горки | техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования |
| 2.1 | Котельная д. Горки | реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа) |
| 2.2 | Котельная д. Горки | Капитальный ремонт тепловых сетей протяженностью 117 м. |
| 1.1 | Котельная д.Большие Козлы | техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования |
| 2.1 | Котельная д.Большие Козлы | реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа) |
| 1.1 | Блочная котельная школы д.Хотисино | реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа) |
| 1.1 | Котельная с. Корекозево | техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования |
| 2.1 | Котельная с. Корекозево | реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа) |
| 1.1 | Котельная с.Калужская опытная сельскохозяйственная станция | техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования |
| 2.1 | Котельная с.Калужская опытная сельскохозяйственная станция | реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа) |
| 2.2 | Котельная с.Калужская опытная сельскохозяйственная станция | Капитальный ремонт тепловых сетей протяженностью 137 метров. |
| 1.1 | Блочная котельная школы с.Ахлебинино | реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа) |

Вариант 2

- Проекты по строительству и реконструкции котельных и тепловых сетей не будут реализовываться (соответственно будет происходить износ системы теплоснабжения и как следствие будут ухудшаться показатели ее работы).

б)	Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

С целью минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе рекомендуется вариант 1, у которого тариф на тепловую энергию к расчетному сроку (2041 год) прогнозируется в размере до 6200 руб/Гкал. При этом, если к реализации будет принят вариант 2 - не будут реализовываться мероприятия (соответственно будет происходить износ системы теплоснабжения и как следствие будут ухудшаться показатели ее работы) тариф тепловой энергии к расчетному сроку (2041 год) может достичь – 7990 руб/Гкал.

Раздел 5 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии»

а)	Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, муни-ципального округа, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения

Предложения по организации индивидуального, в том числе поквартирного теплоснабжения в блокированных жилых зданиях, осуществляются только в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га.

В основу проектных предложений по развитию теплоэнергетической системы сельского поселения заложена следующая концепция теплоснабжения:

- многоквартирная жилая застройка и общественные здания обеспечиваются теплоэнергией от теплоисточников различных типов и мощности, в т.ч. отдельно стоящих котельных, задействованных в системе централизованного теплоснабжения, автономных котельных, предназначенных для одиночных зданий в районах малоэтажной застройки в условиях отсутствия централизованных теплоисточников;

- при строительстве теплоисточника централизованного теплоснабжения предусматривается блочно-модульное исполнение и максимальное использование территории существующих котельных путем их реконструкции с увеличением тепловой мощности;

- теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется за счёт индивидуальных теплоисточников.

б)	Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Указанные сведения представлены в таблице 5.1

в)	Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Указанные сведения представлены в таблице 5.1

г)	Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального района, отсутствуют.

д)	Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Вывод в резерв и (или) вывод из эксплуатации котельных не предусмотрен.

е)	Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Проведение реконструкции для перевода котельной в комбинированный режим выработки требует высоких капиталовложений. Настоящей схемой не предусмотрен перевод котельных в режим комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

ж)	Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Настоящей схемой перевод источника тепловой энергии в пиковый режим работы не предусматривается.

з)	Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Для теплоисточников Перемышльского муниципального района принят качественный способ регулирования температуры теплоносителя. Действующий температурный график для теплоисточников разработаны в соответствии с местными климатическими условиями. Регулирование отпуска теплоты осуществляется качественно по температурному графику 95/70 оС.

Изменение существующего температурного графика системы теплоснабжения не предусмотрено.

и)	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии приведены в Разделе 2.

к)	Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива, отсутствуют.

## Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций, в том числе при отказе элементов тепловых сетей

В настоящей схеме предложены мероприятия по повышению надежности теплоснабжения. Реализация предлагаемых мероприятий позволит предотвратить возможность возникновения аварийных ситуаций как на сетях теплоснабжения, так и на источнике тепла. Схема взаимодействия служб (в том числе ресурсоснабжающих организаций) по предотвращению аварийных ситуаций, регламентируется нормативными актами Администрации муниципального района «Перемышльский район».

Таблица 5.1 – Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

| № | Адрес объекта (котельной) | Вид работ |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Котельная ДК с.Перемышль | техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования |
| 1.2 | Котельная ЦРБ с.Перемышль | техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования |
| 2.1 | Котельная ДК с.Перемышль | реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа) |
| 2.2 | Котельная ЦРБ с.Перемышль | реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа) |
| 2.3 | Котельная ДК с.Перемышль | Капитальный ремонт тепловых сетей протяженностью 210 метров |
| 1.1 | Котельная д. Горки | техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования |
| 2.1 | Котельная д. Горки | реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа) |
| 2.2 | Котельная д. Горки | Капитальный ремонт тепловых сетей протяженностью 117 м. |
| 1.1 | Котельная д.Большие Козлы | техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования |
| 2.1 | Котельная д.Большие Козлы | реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа) |
| 1.1 | Блочная котельная школы д.Хотисино | реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа) |
| 1.1 | Котельная с. Корекозево | техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования |
| 2.1 | Котельная с. Корекозево | реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа) |
| 1.1 | Котельная с.Калужская опытная сельскохозяйственная станция | техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования |
| 2.1 | Котельная с.Калужская опытная сельскохозяйственная станция | реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа) |
| 2.2 | Котельная с.Калужская опытная сельскохозяйственная станция | Капитальный ремонт тепловых сетей протяженностью 137 метров. |
| 1.1 | Блочная котельная школы с.Ахлебинино | реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа) |

Раздел 6 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей»

а) Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Мероприятия по данному пункту не запланированы.

б)	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Возможность поставки тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения за счет строительства тепловых сетей настоящей схемой не предусматриваются.

в)	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых райо-нах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального зна-чения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Мероприятия по данному пункту не запланированы.

г)	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Мероприятия по данному пункту не запланированы.

д)	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности потребителей

Строительство новых тепловых сетей для обеспечение нормативной надежности теплоснабжения не запланировано.

Раздел 7 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения»

а)	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории поселения потребители, подключенные к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отсутствуют.

б)	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории поселения потребители, подключенные к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отсутствуют.

Раздел 8 «Перспективные топливные балансы»

а)	Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии в таблице 8.1.

Таблица 8.1 – Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии

| Наименование котельной | Вид показателя | Вид топлива / Период | Ед. изм. | год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035-2041 |  |
| Котельная ДК с.Перемышль | Выработка тепловой энергии | газ | Гкал в год | 3373 | 3373 | 3373 | 3373 | 3373 | 3373 | 3373 | 3373 | 3373 | 3373 | 3373 | 3373 | 3373 |  |
|  | Удельный расход условного топлива | природный газ | кг.у.т./Гкал | 173 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |  |
|  | Расход условного топлива |  | т.у.т. в год | 582 | 534 | 534 | 534 | 534 | 534 | 534 | 534 | 534 | 534 | 534 | 534 | 534 |  |
|  | Расход натурального топлива |  | тыс. м³ в год | 490 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |  |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | зимний | м³ в час | 192,98 | 177,05 | 177,05 | 177,05 | 177,05 | 177,05 | 177,05 | 177,05 | 177,05 | 177,05 | 177,05 | 177,05 | 177,05 |  |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | летний |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная ЦРБ с.Перемышль | Выработка тепловой энергии | газ | Гкал в год | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 |  |
|  | Удельный расход условного топлива | природный газ | кг.у.т./Гкал | 163 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 |  |
|  | Расход условного топлива |  | т.у.т. в год | 109 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |  |
|  | Расход натурального топлива |  | тыс. м³ в год | 92 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |  |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | зимний | м³ в час | 38,07 | 46,36 | 46,36 | 46,36 | 46,36 | 46,36 | 46,36 | 46,36 | 46,36 | 46,36 | 46,36 | 46,36 | 46,36 |  |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | летний |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная детского сада с.Перемышль | Выработка тепловой энергии | газ | Гкал в год | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 |  |
|  | Удельный расход условного топлива | природный газ | кг.у.т./Гкал | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 |  |
|  | Расход условного топлива |  | т.у.т. в год | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |
|  | Расход натурального топлива |  | тыс. м³ в год | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | зимний | м³ в час | 6,81 | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 6,79 |  |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | летний |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная к спортивному Центру | Выработка тепловой энергии | газ | Гкал в год | - | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 |  |
|  | Удельный расход условного топлива | природный газ | кг.у.т./Гкал | - | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |  |
|  | Расход условного топлива |  | т.у.т. в год | - | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 |  |
|  | Расход натурального топлива |  | тыс. м³ в год | - | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 |  |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | зимний | м³ в час | - | 27,96 | 27,96 | 27,96 | 27,96 | 27,96 | 27,96 | 27,96 | 27,96 | 27,96 | 27,96 | 27,96 | 27,96 |  |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | летний |  | - | 9,15 | 9,15 | 9,15 | 9,15 | 9,15 | 9,15 | 9,15 | 9,15 | 9,15 | 9,15 | 9,15 | 9,15 |  |

| Наименование котельной |  | Вид показателя | Вид топлива / Период |  |  | Ед. изм. |  | год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | 2031 |  | 2032 |  | 2033 |  | 2034 |  | 2035-2041 |
| Котельная д. Горки |  | Выработка тепловой энергии | газ |  |  | Гкал в год |  | 824 |  | 824 |  | 824 |  | 824 |  | 824 |  | 824 |  | 824 |  | 824 |  | 824 |  | 824 |  | 824 |  | 824 |  | 824 |
|  |  | Удельный расход условного топлива | природный газ |  |  | кг.у.т./Гкал |  | 191 |  | 156 |  | 156 |  | 156 |  | 156 |  | 156 |  | 156 |  | 156 |  | 156 |  | 156 |  | 156 |  | 156 |  | 156 |
|  |  | Расход условного топлива |  |  |  | т.у.т. в год |  | 157 |  | 128 |  | 128 |  | 128 |  | 128 |  | 128 |  | 128 |  | 128 |  | 128 |  | 128 |  | 128 |  | 128 |  | 128 |
|  |  | Расход натурального топлива |  |  |  | тыс. м³ в год |  | 133 |  | 108 |  | 108 |  | 108 |  | 108 |  | 108 |  | 108 |  | 108 |  | 108 |  | 108 |  | 108 |  | 108 |  | 108 |
|  |  | Максимальный часовой расход натурального топлива | зимний |  |  | м³ в час |  | 48,73 |  | 39,76 |  | 39,76 |  | 39,76 |  | 39,76 |  | 39,76 |  | 39,76 |  | 39,76 |  | 39,76 |  | 39,76 |  | 39,76 |  | 39,76 |  | 39,76 |
|  |  | Максимальный часовой расход натурального топлива | летний |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Наименование котельной | Вид показателя |  |  | Вид топлива / Период | Ед. изм. |  | год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | 2031 |  | 2032 |  | 2033 |  | 2034 |  | 2035-2041 |  |
| Блочная котельная школы д.Хотисино | Выработка тепловой энергии |  |  | газ | Гкал в год |  | 162 |  | 162 |  | 162 |  | 162 |  | 162 |  | 162 |  | 162 |  | 162 |  | 162 |  | 162 |  | 162 |  | 162 |  | 162 |  |
|  | Удельный расход условного топлива |  |  | природный газ | кг.у.т./Гкал |  | 180 |  | 180 |  | 180 |  | 180 |  | 180 |  | 180 |  | 180 |  | 180 |  | 180 |  | 180 |  | 180 |  | 180 |  | 180 |  |
|  | Расход условного топлива |  |  |  | т.у.т. в год |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  |
|  | Расход натурального топлива |  |  |  | тыс. м³ в год |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива |  |  | зимний | м³ в час |  | 19,25 |  | 19,26 |  | 19,26 |  | 19,26 |  | 19,26 |  | 19,26 |  | 19,26 |  | 19,26 |  | 19,26 |  | 19,26 |  | 19,26 |  | 19,26 |  | 19,26 |  |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива |  |  | летний |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |

| Наименование котельной | Вид показателя | Вид топлива / Период | Ед. изм. | год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035-2041 |
| Котельная д.Большие Козлы | Выработка тепловой энергии | газ | Гкал в год | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 |
|  | Удельный расход условного топлива | природный газ | кг.у.т./Гкал | 131 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
|  | Расход условного топлива |  | т.у.т. в год | 96 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
|  | Расход натурального топлива |  | тыс. м³ в год | 81 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | зимний | м³ в час | 30,76 | 37,26 | 37,26 | 37,26 | 37,26 | 37,26 | 37,26 | 37,26 | 37,26 | 37,26 | 37,26 | 37,26 | 37,26 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | летний |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Наименование котельной | Вид показателя | Вид топлива / Период | Ед. изм. | год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035-2041 |
| Котельная с. Корекозево | Выработка тепловой энергии | газ | Гкал в год | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 |
|  | Удельный расход условного топлива | природный газ | кг.у.т./Гкал | 177 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
|  | Расход условного топлива |  | т.у.т. в год | 132 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
|  | Расход натурального топлива |  | тыс. м³ в год | 133 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | зимний | м³ в час | 51,81 | 46,42 | 46,42 | 46,42 | 46,42 | 46,42 | 46,42 | 46,42 | 46,42 | 46,42 | 46,42 | 46,42 | 46,42 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | летний |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ГАУЗ Калужской области "Калужский санаторий "Звездный" | Выработка тепловой энергии | газ | Гкал в год | 3905 | 3905 | 3905 | 3905 | 3905 | 3905 | 3905 | 3905 | 3905 | 3905 | 3905 | 3905 | 3905 |
|  | Удельный расход условного топлива | природный газ | кг.у.т./Гкал | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
|  | Расход условного топлива |  | т.у.т. в год | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 |
|  | Расход натурального топлива |  | тыс. м³ в год | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | зимний | м³ в час | 213,82 | 213,82 | 213,82 | 213,82 | 213,82 | 213,82 | 213,82 | 213,82 | 213,82 | 213,82 | 213,82 | 213,82 | 213,82 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | летний |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Наименование котельной | Вид показателя | Вид топлива / Период | Ед. изм. | год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035-2041 |
| Котельная с.Калужская опытная сельскохозяйственная станция | Выработка тепловой энергии | газ | Гкал в год | 4158 | 4158 | 4158 | 4158 | 4158 | 4158 | 4158 | 4158 | 4158 | 4158 | 4158 | 4158 | 4158 |
|  | Удельный расход условного топлива | природный газ | кг.у.т./Гкал | 212 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
|  | Расход условного топлива |  | т.у.т. в год | 883 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 |
|  | Расход натурального топлива |  | тыс. м³ в год | 768 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | зимний | м³ в час | 138,68 | 100,97 | 100,97 | 100,97 | 100,97 | 100,97 | 100,97 | 100,97 | 100,97 | 100,97 | 100,97 | 100,97 | 100,97 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | летний |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Наименование котельной | Вид показателя | Вид топлива / Период | Ед. изм. | год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035-2041 |
| Блочная котельная школы с.Ахлебинино | Выработка тепловой энергии | газ | Гкал в год | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
|  | Удельный расход условного топлива | природный газ | кг.у.т./Гкал | 168 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
|  | Расход условного топлива |  | т.у.т. в год | 61 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
|  | Расход натурального топлива |  | тыс. м³ в год | 51 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | зимний | м³ в час | 22,50 | 20,80 | 20,80 | 20,80 | 20,80 | 20,80 | 20,80 | 20,80 | 20,80 | 20,80 | 20,80 | 20,80 | 20,80 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | летний |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная с. Ахлебинино "Психбольница" | Выработка тепловой энергии | газ | Гкал в год | 2268 | 2268 | 2268 | 2268 | 2268 | 2268 | 2268 | 2268 | 2268 | 2268 | 2268 | 2268 | 2268 |
|  | Удельный расход условного топлива | природный газ | кг.у.т./Гкал | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
|  | Расход условного топлива |  | т.у.т. в год | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 |
|  | Расход натурального топлива |  | тыс. м³ в год | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | зимний | м³ в час | 124,19 | 124,19 | 124,19 | 124,19 | 124,19 | 124,19 | 124,19 | 124,19 | 124,19 | 124,19 | 124,19 | 124,19 | 124,19 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | летний |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

б)	Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

На рассматриваемых источниках теплоснабжения, в качестве основного топлива, используют природный газ.

в)	Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим парамет-рам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для про-изводства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Топливом для всех котельных является природный газ. Плотность газа 0,706 кг/м³ при температуре 0 °С и давлении 0,10132 МПа. Низшая теплота сгорания 7,900 Гкал/ тыс. м³, нормативная теплота сгорания 8,120 Гкал/тыс. м³.

г)	Преобладающий в поселении, муниципальном округе, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении

В качестве основного вида топлива используется природный газ.

д)	Приоритетное направление развития топливного баланса поселения

В качестве основного вида топлива используется природный газ.

Раздел 9 «Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение»

Таблица 9.1 – Перечень мероприятий и объемы инвестиций для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

| № | Адрес объекта (котельной) | Вид работ | Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию, тыс.руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033-2041 | Всего |
| 1.1 | Котельная ДК с.Перемышль | техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 233 | 4 233 |
| 1.2 | Котельная ЦРБ с.Перемышль | техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 900 | 1 350 |
| 2.1 | Котельная ДК с.Перемышль | реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 850 | 3 100 | 0 | 4 630 |
| 2.2 | Котельная ЦРБ с.Перемышль | реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 473 | 6 473 |
| 2.3 | Котельная ДК с.Перемышль | Капитальный ремонт тепловых сетей протяженностью 210 метров | 0 | 0 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400 |
| Всего |  |  | 0 | 0 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 130 | 850 | 3 100 | 11 606 | 20 086 |
| 1.1 | Котельная д. Горки | техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 0 | 0 | 2 300 | 6 800 |
| 2.1 | Котельная д. Горки | реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 1 500 |
| 2.2 | Котельная д. Горки | Капитальный ремонт тепловых сетей протяженностью 117 м. | 0 | 0 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 238 |
| Всего |  | 0 | 0 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 1 500 | 0 | 2 300 | 10 538 |  |
| 1.1 | Блочная котельная школы д.Хотисино | реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833 | 833 |
| Всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833 | 833 |  |
| 1.1 | Котельная д.Большие Козлы | техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977 | 0 | 977 |
| 2.1 | Котельная д.Большие Козлы | реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 518 | 0 | 0 | 0 | 3 518 |
| Всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 518 | 0 | 977 | 0 | 4 495 |  |
| 1.1 | Котельная с. Корекозево | техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 605 | 2 605 |
| 2.1 | Котельная с. Корекозево | реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 850 | 0 | 0 | 0 | 4 850 |
| Всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 850 | 0 | 0 | 2 605 | 7 455 |  |
| 1.1 | Котельная с.Калужская опытная сельскохозяйственная станция | техническое перевооружение котельной при достижении нормативного срока службы оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 607 | 0 | 12 607 |
| 2.1 | Котельная с.Калужская опытная сельскохозяйственная станция | реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 701 | 4 700 | 2 500 | 0 | 7 200 |
| 2.2 | Котельная с.Калужская опытная сельскохозяйственная станция | Капитальный ремонт тепловых сетей протяженностью 137 метров. | 0 | 0 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 800 |
| Всего |  | 0 | 0 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 701 | 4 700 | 15 107 | 0 | 23 607 |  |
| 1.1 | Блочная котельная школы с.Ахлебинино | реконструкция тепловых сетей (ежегодная, частичная перекладка тепловых сетей в зависимости от износа) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 310 |
| Всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 310 | 4 310 |

а) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизации источников тепловой энергии на каждом этапе

Данные по инвестициям в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии указаны в разделах 4,5.

б) предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Данные по инвестициям в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей указаны в разделах 4,6.

Исходя из того, что максимальный срок эксплуатации тепловых сетей, согласно нормативам, составляет 25 лет, все сети, проложенные до 1999 года, нуждаются в замене. Планируется произвести замену ветхих сетей в двухтрубном исчислении. Стоимость планируемых работ определить ПСД.

Для повышения эффективности функционирования и обеспечения нормативной надежности системы теплоснабжения рекомендуется модернизация тепловых сетей с заменой существующих трубопроводов, в т. ч. выработавших свой ресурс, на новые в пенополиуретановой изоляции трубопроводы (стальные или выполненные из термостойкого пластика). Замена трубопроводов на новые приведет к снижению потерь тепловой энергии за счет более эффективной теплоизоляции и минимизации утечек на тепловых сетях. Стоимость планируемых работ определить ПСД.

в) предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение (модернизацию) тепловых сетей в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на данном этапе разработки Схемы теплоснабжения не предусмотрены.

г) предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Система теплоснабжения в Перемышльском муниципальном районе закрытая.

д) оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Основными ожидаемыми результатами от реализации Схемы теплоснабжения:

- повышение качества и надёжности предоставления услуг;

- минимизация уровня эксплуатационных затрат;

- снижение тепловых потерь при передаче тепловой энергии.

Необходимо отметить, что ряд планируемых к реализации мероприятий не дают эффекта, определённого в количественном (стоимостном) выражении. Тем не менее, их выполнение в перспективе будет способствовать созданию условий для повышения надёжности и качества теплоснабжения, снижению аварийности тепловых сетей, уменьшению тепловых потерь и безопасности на источниках тепловой энергии.

е) величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период разработки

Величина фактических осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый год и базовый период разработки схемы теплоснабжения не представлена.

9.1. B ценовых зонах теплоснабжения подпункты "а" - "д" раздела 9 настоящего документа применяются в отношении инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию, необходимых для осуществления регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения.

Перемышльский муниципальный район не относится к ценовым зонам теплоснабжения.

9.2. Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, указываются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих данными объектами на праве собственности или ином законном основании, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов.

Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, указываются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих данными объектами на праве собственности или ином законном основании, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов. Сведения о предложениях по инвестированию средств в существующие объекты отсутствуют.

Раздел 10 «Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)»

а)Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее – федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации в соответствии Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства РФ от 08 августа 2012 г. N 808.

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

В настоящее время МУП «Перемышльтепло» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации.

б)	Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации представлен в таблице 10.1.

Таблица 10.1 – Реестр теплоснабжающих организаций на территории сельского поселения

| № п/п | Адрес объекта централизованной системы теплоснабжения | Зона деятельности | ЕТО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная с. Калужская опытная с/х станция | котельная и тепловые сети | МУП "Перемышльтепло" |
| 2 | Котельная с. Корекозево | котельная и тепловые сети | МУП "Перемышльтепло" |
| 3 | Котельная д. Горки | котельная и тепловые сети | МУП "Перемышльтепло" |
| 4 | Котельная участковой больницы Перемышльского р-на | котельная и тепловые сети | МУП "Перемышльтепло" |
| 5 | Котельная д. Большие Козлы | котельная и тепловые сети | МУП "Перемышльтепло" |
| 6 | Котельная ДК с. Перемышль | котельная и тепловые сети | МУП "Перемышльтепло" |
| 7 | Котельная Спортивный центр | котельная и тепловые сети | МУП "Перемышльтепло" |
| 8 | Котельная детский сад | котельная и тепловые сети | МУП "Перемышльтепло" |
| 9 | Котельная с. Ахлебинино | котельная и тепловые сети | МУП "Перемышльтепло" |
| 10 | Котельная д. Хотисино | котельная и тепловые сети | МУП "Перемышльтепло" |
| 11 | Котельная с. Калужская опытная с/х станция | котельная и тепловые сети | МУП "Перемышльтепло" |
| 12 | Котельная с. Корекозево | котельная и тепловые сети | МУП "Перемышльтепло" |

в)	Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

Теплоснабжение сельского поселения осуществляется от источников МУП «Перемышльтепло» владеющей источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на праве хозяйственного ведения.

г)	Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

В соответствии с Постановлением Администрация муниципального района «Перемышльский район» №1015 от «24» декабря 2020 статус единой теплоснабжающей организации присвоен муниципальному унитарному предприятию «Перемышльтепло» в границах муниципального образования Перемышльского муниципального района.

д)	Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

Указанные сведения представлены в таблице 10.1.

Раздел 11 «Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии»

Возможность поставки тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения за счет строительства тепловых сетей настоящей схемой не предусматриваются.

Раздел 12 «Решения по бесхозяйным тепловым сетям»

Участки тепловых сетей, относящиеся к категории «бесхозяйные» не выявлены. В случае выявления таких сетей их следует оформить в установленном порядке.

Раздел 13 «Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетических систем России, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения»

а)	Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Газоснабжение Перемышльского муниципального района осуществляется природным газом.

Развитие существующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии не требуется, все источники тепловой энергии получают топливо в полном объеме.

б)	Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Проблемы организации газоснабжения источников тепловой энергии на территории Перемышльского муниципального района не выявлены.

в)	Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке утвержденной региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения, отсутствуют.

г)	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Перемышльского муниципального района не намечается.

д)	Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Перемышльского муниципального района не намечается.

е)	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерально-го значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

В ранее разработанной схеме водоснабжения и водоотведения Перемышльского муниципального района предусматривается водозабор из действующих водозаборных узлов.

ж)	Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке утвержденной схемы водоснабжения сельского поселения отсутствуют.

Раздел 14 «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения»

Индикаторы развития систем теплоснабжения Перемышльского муниципального района представлены в таблице 14.1.

Таблица 14.1 - Индикаторы развития систем теплоснабжения

| № п/п | Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения | Ед.изм. | Существующее положение | Ожидаемые показатели (2041 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | 0 | 0 |
| 2 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. | 0 | 0 |
| 3 | удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных) | кг.у.т./ Гкал | 172 | 163 |
| 4 | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал / м² | 1,08 | 1,08 |
| 5 | коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 18% | 18% |
| 6 | удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м²/Гкал/ч | 128,6 | 128,6 |
| 7 | доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа) | % | - | - |
| 8 | удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | кг.у.т./ кВт | - | - |
| 9 | коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | - | - |
| 10 | доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0 | 100 |
| 11 | средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 7 | 3 |
| 12 | отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа) | % | 0 | 100 |
| 13 | отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа) | % | 0 | 0 |

Раздел 15 «Ценовые (тарифные) последствия»

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей выполнены с учетом реализации мероприятий настоящей схемы теплоснабжения. Результаты расчета представлены в таблице 15.1. Расчет выполнен в целом по источникам теплоснабжения и тепловым сетям МУП «Перемышльтепло» расположенным на территории сельского поселения.

Таблица 15.1 – Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Тарифно-балансовые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | прогноз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2041 |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 11 195 | 11 744 | 12 319 | 12 923 | 13 556 | 14 220 | 14 917 | 15 648 | 16 415 | 24 068 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 4 157 | 4 360 | 4 574 | 4 798 | 5 033 | 5 280 | 5 539 | 5 810 | 6 095 | 8 936 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 17 437 | 18 291 | 19 188 | 20 128 | 21 114 | 22 149 | 23 234 | 24 373 | 25 567 | 37 487 |
| 4 | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 32 789 | 34 396 | 36 081 | 37 849 | 39 704 | 41 649 | 43 690 | 45 831 | 48 076 | 70 491 |

Таблица 15.2 – Оценка ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | прогноз |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| 1 | Тарифы на тепловую энергию, руб/Гкал ОПХ | руб./Гкал | 2447 | 2567 | 2693 | 2825 | 2963 | 3108 | 3261 | 3421 | 3588 |
| 2 | Тарифы на тепловую энергию, руб/Гкал Перемышль, Корекозево, Б. Козлы | руб./Гкал | 3404 | 3571 | 3746 | 3930 | 4122 | 4324 | 4536 | 4758 | 4991 |
| 3 | Тарифы на тепловую энергию, руб/Гкал Горки | руб./Гкал | 2969 | 3115 | 3268 | 3428 | 3596 | 3772 | 3957 | 4150 | 4354 |

Информация о расчетном объеме полезного отпуска тепловой энергии на 2026 год, Перемышльского муниципального района поселения, представлен в таблице ниже.

Таблица 15.3 – Расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии на 2026 год, от котельных МУП "Перемышльтепло"на территории Перемышльского муниципального района

| Наименование | Гкал/год |
| --- | --- |
| Котельная "д. Большие Козлы" | 4720 |
| Котельная "с. Корекозево"Корекозево |  |
| Котельная ЦДК |  |
| Котельная ЦРБ с.Перемышль | 611,79 |
| Котельная д/с Радуга с.Перемышль | 127,578 |
| Котельная "д.Горки" | 790 |
| Котельная д. Хотисино | 147,645 |
| Котельная " с. Калужская опытная с/х станция" | 4030 |
| Котельная с. Ахлебинино | 328,365 |